## Pinos 1
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | PINOS 1 | 1 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 |  |  | NIVEL 3: Revisar copa terminal | 2024-01-22 | X | 12 |  |  | 2024-01-22 | X | 15 | EFECTO CORONA EN SM FASE A Y C / P FASE B Y C / AC FASE B Y C / SE DESINTALARON 7 GRAPAS A COMPRESION Y 7 BARRACUDAS |  | 2024-02-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 2 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 3 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 4 | AMARRE |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-22 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 5 | AMARRE 90° |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-22 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 6 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 7 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 8 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 9 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-22 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 10 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 11 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 12 | PASE |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Fase A fogoneada | [5 empty] | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-03-17 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 13 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 14 | AMARRE CON DER 90° |  | 2 |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 10 |  |  | 2024-01-22 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 15 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | X |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 16 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 17 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 18 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-22 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 19 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 20 | PASE |  | 6 | [11 empty] | NIVEL 2: Falta varilla de armado | [5 empty] | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 21 | PASE CON DER 90° |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-22 | X | 12 |  |  | 2024-01-22 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 22 | AMARRE 45° |  | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-22 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 23 | AMARRE 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-22 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 24 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 25 | AMARRE 45º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-22 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 26 | AMARRE 45º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-22 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 27 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 28 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 29 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 30 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 12 |  |  | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 31 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 32 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 33 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 34 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 35 | AMARRE |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  | 2024-01-22 | X | 16 |  |  | 2024-01-22 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 1 | 36 | AMARRE CON DER 90° |  | 1 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-22 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 1 | 37 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 38 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-22 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 39 | PASE |  | 6 | [17 empty] | 2024-01-22 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 40 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-22 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 41 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-23 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 42 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-23 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 43 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-23 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 44 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-23 | X | 6 | EFECTO CORONA EN P , AE A,B Y C / SE DESINTALARON / SE INSTALARON2 BARRACUDAS Y Y 2 GRAPAS |  | 2024-02-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 45 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-23 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 46 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-23 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 47 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-23 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 48 | PASE CON DER 90º |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-23 | X | 8 | EFECTO CORONA EN P Y AE EN FASE A Y C |  | 2024-02-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 49 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-23 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 50 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-23 | X | 9 | EFECTO CORONA EN AE EN FASE A |  | PEN | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 51 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-24 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 52 | PASE CON DER 90 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 6 |  |  | 2024-01-24 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 53 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 54 | PASE 90° |  | 7 | 3 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 4 |  |  | 2024-01-24 | X | 13 | EFECTO CORONA EN AE EN FASE A |  | 2024-02-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 55 | AMARRE 90° |  | 2 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-22 | X | 9 |  |  | 2024-01-24 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 1 | 56 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-24 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 57 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 58 | PASE |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de espiga en fase B dañado Y vientos desprendidos | [5 empty] | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | X | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 59 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 60 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-24 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 61 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 62 | AMARRE |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 63 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-24 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 64 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-24 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 65 | AMARRE 45° |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 66 | AMARRE CON DER 90° |  | 3 | 9 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 7 |  |  | 2024-01-24 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 67 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 68 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 69 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 70 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 12 |  |  | 2024-01-24 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 71 | TERMINAL |  |  |  |  | 3 | [14 empty] | 2024-01-24 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 72 | PASE |  | 6 | [17 empty] | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 73 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 7 |  |  | 2024-01-24 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 74 | PASE CON DER 45º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 75 | AMARRE |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-22 | X | 9 |  |  | 2024-01-24 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 76 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: P Fugado | [5 empty] | 2024-01-24 | X | 5 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 77 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 4 |  |  | 2024-01-24 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 78 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 79 | PASE CON DER 90° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 80 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-22 | X | 9 |  |  | 2024-01-24 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 81 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 82 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-24 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 83 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-24 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 84 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 85 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-24 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 86 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-24 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 87 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 88 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-24 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 89 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-29 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 90 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-29 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 91 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 3 |  |  | 2024-01-29 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 92 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-29 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 93 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-29 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 94 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-29 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 95 | PASE CON DER 90° |  | 6 |  | 3 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 2024-01-22 | X | 7 |  |  | 2024-01-29 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 96 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-29 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 97 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-29 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 98 | AMARRE CON DER 45° |  | 1 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 12 | 3 |  |  |  | 2024-01-23 | X | 21 |  |  | 2024-01-29 | X | 19
U.P. PESADO | PINOS 1 | 99 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-29 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 100 | AMARRE 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 3 | DELTA DE TEMP. GRAPA FASE C 15,5 ªc / REEMPLAZO DE GRAPA FASE "C" |  | 2024-01-29 | X | 10 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 101 | PASE CON DER 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 3 |  |  | 2024-01-29 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 102 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-23 | X | 3 |  |  | 2024-01-29 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 103 | AMARRE |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-23 | X | 12 |  |  | 2024-01-29 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 104 | AMARREA 90° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 3 |  |  | 2024-01-29 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 105 | AMARRE 45° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 3 |  |  | 2024-01-29 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 106 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-29 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 107 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-29 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 108 | AMARRE |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 3 |  |  | 2024-01-29 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 109 | PASE |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Espiga de fase A dañado | [5 empty] | 2024-01-29 | X | 3 |  |  | 2023-12-04 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 110 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-29 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 111 | AMARRE 45° |  | 3 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 3 |  |  | 2024-01-29 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 112 | AMARRE |  | 3 | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 6 |  |  | 2024-01-29 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 113 | PASE |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 12 |  |  | 2024-01-29 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 114 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 12 | DELTA FASE "B" CC PUNTO INFERIOR / AJUSTE DE GRAPA |  | 2024-01-29 | X | 6 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 115 | PASE |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-23 | X | 18 | DELTA FASE "B" CC PUNTO SUPERIOR / AJUSTE DE GRAPA |  | 2024-01-29 | X | 12 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 116 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-01-29 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 117 | AMARRE 45º |  | 1 | 3 | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 9 |  |  | 2024-01-30 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 118 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 119 | AMARRE |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2024-01-24 | X | 15 |  |  | 2024-01-30 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 120 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 121 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 122 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 123 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 124 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 125 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 126 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 127 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 128 | PASE CON DER 90° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 129 | AMARRE |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-24 | X | 9 |  |  | 2024-01-30 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 130 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 131 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 132 | AMARRE 90° |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 133 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 134 | PASE |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 8 |  |  | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 135 | AMARRE |  | 1 | 5 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 136 | AMARRE 90° |  | 1 | 6 |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 5 |  |  | 2024-01-30 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 137 | AMARRE 45º |  | 2 | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 9 |  |  | 2024-01-30 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 138 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 139 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2024-01-24 | X | 9 |  |  | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 140 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 6 |  |  | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 141 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 142 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 143 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 144 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 145 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 146 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 147 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 148 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 149 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 150 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-30 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 151 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-30 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 152 | PASE CON DER 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-30 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 153 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 15 |  |  | 2024-01-31 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 154 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 155 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 156 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 157 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 158 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-31 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 159 | PASE CON DER 90° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-24 | X | 12 |  |  | 2024-01-31 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 160 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 161 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 162 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 163 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 164 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 165 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 166 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 167 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 168 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 169 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 170 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 171 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 172 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 173 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 174 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 175 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 176 | AMARRE 90° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 177 | PASE CON DER 90° |  | 4 | 3 | [16 empty] | 2024-01-31 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 178 | AMARRE 45º |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 179 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 180 | AMARRE CON DER 90° |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 6 |  |  | 2024-01-31 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 1 | 181 | AMARRE |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-24 | X | 15 |  |  | 2024-01-31 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 182 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Pararrayos Desconectados | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 183 | PASE |  | 3 |  | 3 | [15 empty] | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 184 | AMARRE 90° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 185 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 186 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-31 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 187 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 188 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 189 | PASE CON DER . 90° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-24 | X | 12 | DELTA DE TEMP. DE 10 ª EN SM / REEPLAZO DE BARRACUDA CON TORNILLERIA EN FASE "C" SALIDA DE SM Y GRAPA |  | 2024-01-31 | X | 15 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 190 | PASE CON DER 90° |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 12 |  |  | 2024-01-31 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 191 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-01-31 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 192 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 | GRAPA DE PUENTE FASE B DELTA DE 10,2 / AJUSTE DE GRAPA A COMPRESION EN FASE "B" |  | 2024-02-01 | X | 8 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 193 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 194 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-01 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 195 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-01 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 196 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 18 | GRAPA DE PUENTE FASE A / B DELTA DE 12 / AJUSTE A GRAPAS EN FASE "A-B" |  | 2024-02-01 | X | 20 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 197 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-01 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 198 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-01 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 199 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 200 | PASE |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de Fase A con fuga | [5 empty] | 2024-02-01 | X | 3 |  |  | 2024-12-05 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 201 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 202 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 203 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 10 | EFECTO CORONA EN AC |  | 2024-04-16 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 204 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 205 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 206 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 207 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 208 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 209 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 210 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 211 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 212 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 213 | AMARRE 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 214 | AMARRE 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 215 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 216 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 217 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 218 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 219 | AMARRE 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 5 |  |  | 2024-02-02 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 220 | PASE CON DER 90° |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-24 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 221 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 222 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Pararrayos dañados | 2024-01-24 | X | 6 |  |  | 2024-02-02 | X | 5 |  |  | 2023-12-05 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 223 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos Fase A, desconectados | [5 empty] | 2024-02-02 | X | 6 |  |  | 2024-02-13 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 224 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 225 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 226 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-02 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 227 | PASE CON DER .90° |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-24 | X | 6 |  |  | 2024-02-02 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 228 | PASE CON DER 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-24 | X | 12 |  |  | 2024-02-02 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 1 | 229 | AMARRE 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 230 | PASE CON DER 90º |  | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 6 |  |  | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 231 | AMARRE 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 232 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 233 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 234 | AMARRE 90° |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-02 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 235 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-02 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 236 | AMARRE CON DER 90° |  | 2 | 3 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 6 |  |  | 2024-02-02 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 1 | 237 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 9 |  |  | 2024-02-02 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 238 | AMARRE 90º |  | 2 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-26 | X | 9 |  |  | 2024-02-02 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 1 | 239 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Puesta a tierra desconectada | [5 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 240 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 241 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 242 | AMARRE |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 243 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 244 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 245 | PASE CON DER 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-26 | X | 12 |  |  | 2024-02-03 | X | 16
U.P. PESADO | PINOS 1 | 246 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 247 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 248 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 249 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 250 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 251 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 252 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-03 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 253 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 254 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-03 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 255 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 256 | AMARRE |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 12 |  |  | 2024-02-03 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 1 | 257 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 258 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 15 |  |  | 2024-02-03 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 259 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 260 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 261 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 262 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 263 | AMARRE 90° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-03 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 264 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 9 |  |  | 2024-02-03 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 265 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 266 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 | DELTA 60ª AC FASE "A" ENTRADA / AJUSTE DE GRAPA |  | 2024-02-03 | X | 7 | EFECTO CORONA |  | 2024-02-12 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 267 | PASE CON DER 90° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-26 | X | 12 |  |  | 2024-02-03 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 1 | 268 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 | DELTA 60ª AC FASE "A" ENTRADA / REEPLAZO DE TERMINALES BARRACUDAS CON SUS PUENTES Y GRAPAS EN SALIDA DE SM |  | 2024-02-03 | X | 7 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 269 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-03 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 270 | PASE |  | 5 | 2 | [16 empty] | 2024-02-03 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 271 | PASE CON DER 90º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-03 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 272 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-03 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 273 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-03 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 274 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Cadenas de vidrios | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-03 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 275 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Tornilleria con corrosion en P | [5 empty] | 2024-02-04 | X | 5
U.P. PESADO | PINOS 1 | 276 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-04 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 277 | PASE |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-04 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 278 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 279 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-04 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 280 | AMARRE 45° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 281 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-04 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 282 | PASE CON DER 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-26 | X | 12 |  |  | 2024-02-04 | X | 16
U.P. PESADO | PINOS 1 | 283 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 10 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 284 | PASE CON DER 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 285 | AMARRE 90° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 286 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 287 | PASE CON DER 90° |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 10 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 288 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 289 | PASE CON DER 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 7 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 290 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 9 | CC CON PUNTO CALIENTE FASE "A" / SE AJUSTO CC ENTRADA CC FASE "A" |  | 2024-02-04 | X | 9 |  |  | 2024-04-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 291 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 11 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 292 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 9 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 293 | PASE CON DER 90º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-26 | X | 12 |  |  | 2024-02-04 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 1 | 294 | AMARRE 90° |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2024-02-04 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 295 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-04 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 296 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 297 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-06 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 298 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 299 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-06 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 300 | AMARRE 45° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 301 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos Fase A y C dañado | [5 empty] | 2024-02-06 | X | 3 |  |  | 2024-02-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 302 | PASE |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Espiga de Fase C dañada | [5 empty] | 2024-02-06 | X | 3 |  |  | 2024-12-05 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 303 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-06 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 304 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 305 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-06 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 306 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de cadena dañado | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 8 |  |  | 2023-12-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 307 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3 |  |  | 2024-02-14 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 308 | PASE CON DER 45º |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 309 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos dañado fase B y C | 2024-01-26 | X | 10 |  |  | 2024-02-06 | X | 6 |  |  | 2024-02-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 310 | AMARRE 45° |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-26 | X | 9 |  |  | 2024-02-06 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 1 | 311 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 312 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 313 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 314 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 315 | AMARRE |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 316 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 317 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-06 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 318 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 319 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-06 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 320 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 321 | AMARRE A 90° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 322 | PASE CON DER 90º |  | 4 | 9 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 5 |  |  | 2024-02-06 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 1 | 323 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 9 | EFECTO CORONA FASE "B" EN P |  | 2024-02-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 324 | AMARRE 90° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 2024-01-26 | X | 11 |  |  | 2024-02-06 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 1 | 325 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 326 | AMARRE |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 6 |  |  | 2024-02-06 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 327 | AMARRE |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 328 | AMARRE A 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 329 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 330 | AMARRE 90° |  | 2 | 1 | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 331 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 332 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 333 | AMARRE |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-06 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 334 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-06 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 335 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 336 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 337 | PASE CON DER 90° |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 9 |  |  | 2024-02-09 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 338 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-09 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 339 | AMARRE TERMINAL |  |  | 3 | [16 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 340 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 6 |  |  | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 341 | AMARRE |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 3 |  |  | 2024-02-09 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 1 | 342 | PASE |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 12 | DELTA FASE "C" 90ª EN CC PARTE INFERIOR |  | 2024-02-09 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 343 | AMARRE TERMINAL |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-26 | X | 6 |  |  | 2024-02-09 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 344 | AMARRE (RECONECTADOR) |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  | 3 | 8 | 9 |  |  |  | 2024-01-27 | X | 25 |  |  | 2024-02-09 | X | 23
U.P. PESADO | PINOS 1 | 345 | AMARRE 45° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 2024-02-09 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 346 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 347 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 348 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 349 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 350 | AMARRE |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  | 2024-02-09 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 1 | 351 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 352 | PASE CON DER 90º |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 8 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 14 |  |  | 2024-02-09 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 353 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 354 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-09 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 355 | AMARRE 90° |  | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  | 2024-02-09 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 356 | AMARRE 90° |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-27 | X | 12 |  |  | 2024-02-09 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 1 | 357 | AMARRE 90° |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | 7 | 3 |  |  |  | 2024-01-27 | X | 19 | DELTA FASE "A-B-C" |  | 2024-02-10 | X | 13 |  |  | 2024-07-14 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 358 | AMARRE 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  | 2024-02-10 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 1 | 359 | AMARRE 90° |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 1 | 360 | PASE |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 1 | 361 | PASE |  | 3 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 362 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 363 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 2024-01-27 | X | 14 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 364 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | [15 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 365 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 366 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 367 | Amarre con deriv a 90º |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 6 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 368 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-27 | X | 9 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 369 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 370 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 371 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 372 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 373 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 374 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 375 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 376 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 377 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 378 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 379 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 380 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 381 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 382 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 383 | Amarre con deriv a 90º |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Retenida dañada | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 384 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 385 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 386 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 387 | AMARRE 90° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 388 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 6 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 389 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-30 | X | 9 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 389A | Amarre |  |  | 6 | [6 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 2024-01-30 | X | 5 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 389B | Amarre | [14 empty] | 2024-01-30 | X | 9 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 390 | Amarre con deriv a 90º |  | 1 |  | 9 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 18 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 391 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 392 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 9 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 393 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 12 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 394 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 12 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 395 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 12 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 396 | Amarre terminal |  | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2024-01-30 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 397 | Amarre terminal |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 18 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 398 | Amarre con deriv a 90º |  | 1 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 12 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 12 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 399 | Amarre terminal |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-30 | X | 9 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 400 | Amarre |  | 1 | [6 empty] | 6 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 401 | Amarre |  |  | 3 | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-30 | X | 18 | DELTA CC FUSIBLE FASE "C" PARTE SUPERIOR |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 402 | Pase |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [12 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 403 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 404 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 405 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 406 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 407 | Amarre | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 408 | Amarre | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 409 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 410 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 411 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 412 | Amarre | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 413 | Pase | [13 empty] | NIVEL 3: Aislador de espiga dañado | [7 empty] | 0 |  |  | 2024-01-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 414 | Pase con deriv a 90º | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 9 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 415 | Amarre | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 416 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 417 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 418 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 419 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 420 | Amarre | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 421 | Pase | [13 empty] | NIVEL 3: Espiga dañada en Fase C | [7 empty] | 0 |  |  | 2024-01-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 422 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 423 | Pase | [13 empty] | NIVEL 3: Espiga dañada en Fase A | [7 empty] | 0 |  |  | 2024-01-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 1 | 424 | Amarre | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 425 | Pase con deriv a 90º | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 1 | 426 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 427 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 428 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 429 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 430 | Amarre | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 431 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 432 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 433 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 434 | Amarre | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 435 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 436 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 437 | Pase | [21 empty] | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 438 | Amarre con deriv a 90º | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 3 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 439 | Amarre con deriv a 90º | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 4 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 440 | Amarre | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-27 | X | 6 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 441 | Amarre | [14 empty] | 2024-01-27 | X | 9 |  |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 1 | 442 | Amarre | [21 empty] | 0
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Pinos 2
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | PINOS 2 | 1 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 8 |  |  | 2023-12-10 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 2 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 3 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 4 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 5 | Amarre a 90º |  | 3 |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 12 |  |  | 2023-12-10 | X | 11 | NIVEL 3: FASE "C" ALTOS DECIBELES |  | 2024-02-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 6 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | NIVEL 3: 3 AC DAÑÁDAS FASE "A-B-C", SM FASE "C" DESCONECTADO Y FASE "A Y B" | 2023-12-10 | X | 8 |  |  | 2023-12-10 | X | 13 | NIVEL 3: EFECTO CORONA |  | 2024-02-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 7 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 8 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 9 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 10 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 11 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 12 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 13 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: FASE "A" DAÑADA | [5 empty] | 2023-12-10 | X | 6 |  |  | 2024-03-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 14 | Pase con deriv a 45º |  | 3 | 3 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 20 |  |  | 2023-12-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 15 | Pase con deriv a 45º |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 16 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 4 |  |  | 2023-12-10 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 17 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 6 | NIVEL 2: DELTA FASE "B" LADO DE SM |  | 2023-12-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 18 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 19 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 20 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 21 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 22 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 23 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3 | NIVEL 3: FASE "C" CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-02-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 24 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 25 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 26 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 27 | Pase con deriv a 45º |  | 5 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 6 |  |  | 2023-12-10 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 28 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-10 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 29 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 30 | Amarre a 90º |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 11 |  |  | 2023-12-10 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 31 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 32 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-10 | X | 6 | NIVEL 3: P CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-02-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 33 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3 | NIVEL 3: FASE "A" EN AE CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-02-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 34 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 35 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: FASE "C" CON FUGA | [5 empty] | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2024-02-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 36 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 37 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 38 | Amarre |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 39 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  | 2023-12-10 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 40 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-10 | X | 10 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN AE
U.P. PESADO | PINOS 2 | 41 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-10 | X | 3 | NIVEL 3: FASE "C" CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-02-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 42 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 43 | Pase |  | 6 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 44 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA GRAPA FASE "A" |  | 2023-12-11 | X | 10 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 45 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 46 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA
U.P. PESADO | PINOS 2 | 47 | Pase |  | 3 | [19 empty] | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 48 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 49 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA FASE "A" |  | 2023-12-11 | X | 7 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 50 | Amarre con deriv a 90º |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 10 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA FASE "A" |  | 2023-12-11 | X | 12 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 51 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6 | NIVEL 3: FASE "B-C" CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-03-05 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 52 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 53 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 54 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 9 |  |  |  | NIVEL 3: CC EN FASES B-C DAÑADA | 2023-12-10 | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA EN FASE "B" ( PUENTE) |  | 2023-12-11 | X | 9 | NIVEL 3: CC FASE "B-C" CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-03-04 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 55 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 56 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 57 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 58 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [10 empty] | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 59 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 9 | NIVEL 3: FASE "C" CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-03-04 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 60 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 61 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 62 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 63 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA FASE "B"GRAPA DEL PUENTE |  | 2023-12-11 | X | 7 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 64 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 65 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 66 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 9 |  |  | 2023-12-11 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 67 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 68 | Amarre con deriv a 90º |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 5 | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 14 | NIVEL 2: DELTA EN FASE " B" EN SM |  | 2023-12-11 | X | 18 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 69 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 9 | NIVEL 3: FASE "B-C" CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-03-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 70 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 71 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 72 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 73 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 74 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 75 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 7 |  |  | 2023-12-11 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 2 | 76 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 77 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 78 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-11 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 79 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 80 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 81 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA EN FASE "B" (PUENTE ) |  | 2023-12-11 | X | 7 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 82 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 83 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 84 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 85 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 86 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 87 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 88 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 89 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 90 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 91 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 9 | NIVEL 2: DELTA FASE "B" LADO SM |  | 2023-12-12 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 92 | Pase con deriv a 90º |  | 7 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 |  |  |  | 2023-12-10 | X | 15 |  |  | 2023-12-12 | X | 22
U.P. PESADO | PINOS 2 | 93 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 94 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 95 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 96 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-12 | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN PARARRAYOS
U.P. PESADO | PINOS 2 | 97 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 98 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 99 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 100 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 101 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 102 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 103 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | NIVEL 3: Cadena de Amarre dañada | 2023-12-10 | X | 11 |  |  | 2023-12-12 | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN AISLADOR DE CADENA FASE A
U.P. PESADO | PINOS 2 | 104 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2023-12-10 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 9 | NIVEL 3: P Y CC CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-03-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 105 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3 | NIVEL 3: FASE "B-C " CON ALTOS DECIBELES |  | 2024-02-18 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 106 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2023-12-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 107 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: AISLADOR FASE "C" CON DEFECTO EN ACOPLE APARENTE ROTURA | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 3 |  |  | 2024-02-17 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 108 | Pase con deriv a 45º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | NIVEL 2: BAJANTE DE P CORTADOS Y PALILLOS CON CORROSIÓN | 2023-12-11 | X | 12 |  |  | 2023-12-12 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 109 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 110 | Amarre a 45º |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: P CONTAMINADOS CONEXIÓN INADEACUADA Y POSTE SIN PAT | 2023-12-11 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA FASE "A" |  | 2023-12-12 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 111 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 112 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: CONEXIÓN INADEACUADA DE P AL BAJANTE DE PAT | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 113 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: AE EN FASE A PRESENTA DEFECTO EN ACOPLE AL PALILLO | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 114 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 115 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: CRUCETA CON DEFECTO DE MONTAJE PLETINA DOBLADA | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 116 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 117 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 118 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 119 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 120 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2023-12-12 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 121 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 122 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN PARRAYOS | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 123 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 124 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA FASE "B" |  | 2024-01-11 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 125 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 126 | Pase con deriv a 90º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | NIVEL 3: FASE "B-C" CON PARARRAYOS DAÑADOS / CC DESCONECTADOS | 2023-12-11 | X | 7 |  |  | 2024-01-11 | X | 10 |  |  | 2024-03-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 127 | Amarre a 45º |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA FASE "B" |  | 2024-01-11 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 128 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 129 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 130 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: FASE "A-C" CON PARARRAYOS DAÑADOS | [5 empty] | 2024-01-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 131 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 132 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN PARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 133 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  | 2024-01-11 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 134 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 135 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 136 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 137 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 138 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 139 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 |  | 9 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 7 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  | 2024-01-11 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 140 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-11 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 141 | Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-01-11 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 142 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-11 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 143 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-11 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 144 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-12 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 145 | Amarre con deriv a 90º |  | 1 |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 12 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA EN FASE "A" |  | 2024-01-12 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 146 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 |  | 6 |  | 3 | [8 empty] | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-12 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 147 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-12 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 148 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: CC DESCONECTADOS | 2023-12-11 | X | 6 |  |  | 2024-01-12 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 149 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE PAT | 2023-12-11 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  | 2024-01-12 | X | 6 |  |  | 2024-03-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 150 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | X | 7 |  |  | 2024-01-12 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 151 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA FASE "A-B" / CC DESCONECTADOS |  | 2024-01-12 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 152 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 153 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2023-12-11 | X | 9 |  |  | 2024-01-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 154 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 2: SIN PARRAYOS | 2023-12-11 | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA FASE "C" |  | 2024-01-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 155 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-12 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 156 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-12 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 157 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-12 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 158 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: CC DESCONECTADOS | 2023-12-11 | X | 12 |  |  | 2024-01-12 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 159 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: CC DESCONECTADOS | 2023-12-11 | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN CC |  | 2024-01-12 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 160 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: CC DESCONECTADOS | 2023-12-11 | X | 6 | NIVEL 2: DELTA |  | 2024-01-12 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 161 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: CC DESCONECTADOS | 2023-12-11 | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  | 2024-01-12 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 162 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | NIVEL 2: CC DESCONECTADOS | 2023-12-11 | X | 12 | NIVEL 2: DELTA EN CC |  | 2024-01-12 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 163 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-13 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 164 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTES DE P | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 165 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA FASE "B" GRAPA |  | 2024-01-13 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 166 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTES DE P | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 167 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-13 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 168 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTES DE P | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 169 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: FALTA ANCLAJE | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 170 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTES DE P | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 171 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2023-12-11 | X | 15 | NIVEL 2: DELTA EN FASE "B" EN SM |  | 2024-01-13 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 172 | Pase con deriv a 90º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTES DE P | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-13 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 173 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2023-12-11 | X | 15 |  |  | 2024-01-13 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 174 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTES DE P | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 175 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-13 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 176 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTES DE P | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 177 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 |  | 9 | [5 empty] | 5 |  |  |  | NIVEL 2: SIN CABLE DE GUARDA | 2023-12-11 | X | 5 |  |  | 2024-01-13 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 178 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN CABLE DE GUARDA | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 179 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: SIN CABLE DE GUARDA BAJANTE DE P CORTADO |  | X | 12 | NIVEL 2: DELTA EN CC FASE "B" |  | 2024-01-13 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 180 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 181 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-13 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 182 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-13 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 183 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-13 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 184 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2023-12-11 | X | 6 |  |  | 2024-01-13 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 185 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-13 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 186 | Amarre a 45º |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2023-12-11 | X | 9 |  |  | 2024-01-13 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 187 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA |  | 2024-01-14 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 188 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | NIVEL 3: VEGETACION CERCA DE AISLADORES | 2023-12-11 | X | 6 |  |  | 2024-01-14 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 189 | Terminal |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 190 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: CABLE DE GUARDA CERCA DE LAS LINEAS ENERGIZADAS | 2023-12-11 | X | 6 |  |  | 2024-01-14 | X | 9 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 191 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 6 |  |  | 2024-01-14 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 192 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PINOS CERCA DE LA LINEA | 2023-12-11 | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  | 2024-01-14 | X | 9 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 193 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PINOS CERCA DE LA LINEA | 2023-12-11 | X | 12 |  |  | 2024-01-14 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 194 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PARARRAYOS DESPRENDIDO Y PINOS CERCANO A LA LINEA | 2023-12-11 | X | 12 |  |  | 2024-01-14 | X | 9 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 195 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: AUSENCIA DE P / UN TX LE FALTA CONEXIÓN / PINOS CERCA DE LA LINEA | 2023-12-11 | X | 12 |  |  | 2024-01-14 | X | 6 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 196 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: 2 AC DAÑADOS FASE B Y C Y PINOS CERCANO A LA LINEA | 2023-12-11 | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN SM |  | 2024-01-14 | X | 12 |  |  | 2024-01-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 197 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PINOS CERCA DE LA LINEA | 2023-12-11 | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN CC |  | 2024-01-14 | X | 6 |  |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 198 | Terminal |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 199 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-11 | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  | 2024-01-14 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 200 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 201 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 202 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 203 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: FASE B DAÑADA EN ESPIGA | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 3 |  |  | 2024-04-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 204 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 205 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 206 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2023-12-11 | X | 4 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  | 2024-01-14 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 207 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 208 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 209 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 210 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 211 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: 2 VIENTOS SUELTOS Y CABLE DE GUARDA | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-14 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 212 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-14 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 2 | 213 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: CC CAIDO FASE C Y SIN BAJANTE DE P | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-14 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 214 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 215 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 216 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 217 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 218 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [10 empty] | 2023-12-11 | X | 3 |  |  | 2024-01-14 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 219 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 220 | Pase |  | 6 | [17 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 221 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-14 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 222 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-14 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 223 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2023-12-11 | X | 11 | NIVEL 2: DELTA EN SM |  | 2024-01-14 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 224 | Pase |  | 6 | [17 empty] | 2024-01-15 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 225 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 226 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-15 | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA FASE B ( ASILADOR GRIS) |  | 2024-04-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 227 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 228 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 229 | Pase con deriv a 45º |  | 7 | 3 | [5 empty] | 3 | 6 | 3 |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2024-01-15 | X | 15 |  |  | 2024-01-15 | X | 19
U.P. PESADO | PINOS 2 | 230 | Amarre a 45º |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 231 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN P | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 232 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: AE FASE A Y B DAÑADOS | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-04-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 233 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-15 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 234 | Amarre |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 235 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: AE DAÑADO FASE C | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-04-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 236 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: AE DAÑADO FASE A | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 237 | Amarre a 90º |  | 2 |  |  | 6 | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | 2024-01-15 | X | 9 |  |  | 2024-01-15 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 238 | Amarre a 90º |  | 2 |  |  | 6 | [9 empty] | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 239 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 240 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 5 |  |  |  | NIVEL 3: BAJANTE DE P DESCONECTADO, P FASE "A" DESCONECTADO / CC DAÑADO FASE "A" | 2024-01-15 | X | 8 |  |  | 2024-01-15 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 241 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS Y BAJANTE DE PAT CORTADO | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 242 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 243 | Pase con deriv a 90º |  | 3 | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | NIVEL 3: AUSENCIA DE P / PALILLO CON CORROSION EN FASE C / | 2024-01-15 | X | 4 |  |  | 2024-01-15 | X | 8 |  |  | 2024-04-11 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 244 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 245 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 246 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 247 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2024-01-15 | X | 15 |  |  | 2024-01-15 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 248 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 6 |  |  | 2024-01-15 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 249 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-15 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 250 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXIÓN FASE B DE P | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 251 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-15 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 252 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 5 |  |  | 2024-01-15 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 253 | Amarre con deriv a 90º |  | 1 | 3 | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  | NIVEL 2: CORTAR LINEA QUE ALIMENTA A POZO DE AGUA | 2024-01-15 | X | 9 |  |  | 2024-01-15 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 254 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 |  |  | NIVEL 2: AJUSTAR CONEXIÓN DE P | 2024-01-15 | X | 15 |  |  | 2024-01-15 | X | 16
U.P. PESADO | PINOS 2 | 255 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 9 |  |  | 2024-01-15 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 256 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 6 |  |  | 2024-01-15 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 257 | Portico Terminal |  | 9 |  | 3 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 12 |  |  | 2024-01-15 | X | 18
U.P. PESADO | PINOS 2 | 258 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-15 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 259 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-15 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 260 | Amarre |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: P SIN CONEXIÓN A PAT | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 261 | Pase con deriv a 90º |  | 6 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-15 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 262 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 6 | NIVEL 3: FASE A Y C CON EFECTO CORONA
U.P. PESADO | PINOS 2 | 263 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-16 | X | 3 | NIVEL 3: FASE C CON EFECTO CORONA
U.P. PESADO | PINOS 2 | 264 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 265 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-16 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 266 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 267 | Amarre a 45º |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-16 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 268 | Pase con deriv a 45º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2024-01-15 | X | 12 |  |  | 2024-01-16 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 269 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 6 |  |  | 2024-01-16 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 270 | Amarre a 45 |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-16 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 271 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P,A,T, DE P | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-16 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 272 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-16 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 273 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P,A,T, DE P | 2024-01-15 | X | 15 |  |  | 2024-01-16 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 2 | 274 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P,A,T, DE P | 2024-01-15 | X | 9 |  |  | 2024-01-16 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 275 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-16 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 276 | Pase con deriv a 45º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-16 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 277 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-15 | X | 9 |  |  | 2024-01-16 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 278 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 279 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 280 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 281 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 282 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 283 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 284 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 285 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 286 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYO DESCONECTADO | 2024-01-15 | X | 4 |  |  | 2024-01-17 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 287 | Pase con deriv a 90º |  | 4 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 288 | Amarre a 90º |  | 2 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 289 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: ESPIGA DAÑADA | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 290 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 | 6 | [16 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 291 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXIÓN P DE BAJANTE A PAT | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 292 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 293 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 294 | Amarre a 45º |  | 2 | 6 | [16 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 295 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 296 | Amarre a 45º |  | 2 | 6 | [16 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 297 | Amarre |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 298 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 299 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 300 | Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 301 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 302 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 303 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 304 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 305 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 306 | Pase con deriv a 45º |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-15 | X | 6 |  |  | 2024-01-17 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 307 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 308 | Amarre a 90º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 309 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | NIVEL 2: FALTA 1 P | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 5
U.P. PESADO | PINOS 2 | 310 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 311 | Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 312 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-15 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 313 | Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 314 | Terminal |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 315 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 | [15 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 316 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 317 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 318 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 319 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 320 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 321 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 322 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 323 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 324 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 325 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 326 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 327 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 328 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 2: SIN PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 329 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P,A,T DE P | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 330 | Pase |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P,A,T DE P | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 331 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P,A,T DE P | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 332 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 333 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-17 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 334 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-17 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 335 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 336 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 7 |  |  | 2024-01-17 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 2 | 337 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE P | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-17 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 338 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: PINO CERCA DE LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 339 | Amarre con deriv a 90º |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 |  |  | NIVEL 2: 1 AE DESCONECTADA / MEJORAR P.A.T DE P | 2024-01-16 | X | 15 |  |  | 2024-01-18 | X | 21
U.P. PESADO | PINOS 2 | 340 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-18 | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN LA AE GRIS
U.P. PESADO | PINOS 2 | 341 | Pase con deriv a 45º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-16 | X | 12 |  |  | 2024-01-18 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 342 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 343 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYOS CONTAMINADOS | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 344 | Pase con deriv a 90º |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | NIVEL 2: BAJANTE DE P DESCONECTADO | 2024-01-16 | X | 9 |  |  | 2024-01-18 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 345 | Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P.A.T DE P | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 346 | Amarre a 90º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 347 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 9 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 348 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 349 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 350 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 351 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-18 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 352 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 353 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-18 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 354 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 355 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-18 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 356 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-18 | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN LA AE GRIS
U.P. PESADO | PINOS 2 | 357 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P.A.T DE P | 2024-01-16 | X | 9 |  |  | 2024-01-18 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 358 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: ESPIGA DAÑADA | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 359 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR P.A.T DE P | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 360 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: ESPIGAS INCLINADAS SE RECOMIENDACOLOCAR POSTE EN AMARRE | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 361 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: P DAÑADOS | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 362 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 6 |  |  | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 363 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | NIVEL 2: FALTA 1 P Y MEJORAR CONEXIÓN DE PARARRAYOS | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 364 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 12 |  |  | 2024-01-18 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 365 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: UN P DESCONECTADO | 2024-01-16 | X | 9 |  |  | 2024-01-18 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 366 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 6 |  |  | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 367 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 368 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 9 |  |  | 2024-01-18 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 369 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: P DAÑADO FASE "A-B-C" | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 370 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 6 |  |  | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 371 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 372 | Pase con deriv a 90º |  | 4 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 13 |  |  | 2024-01-18 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 373 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 9 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 374 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 6 |  |  | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 375 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 376 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 377 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 378 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 6 |  |  | 2024-01-18 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 379 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 380 | Amarre con deriv a 90º |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 6 |  |  | 2024-01-18 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 381 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXIÓN DE P | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 382 | Amarre a 90º |  | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 383 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-18 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 384 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 4 |  |  | 2024-01-19 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 385 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: SIN BAJANTE DE PAT | [5 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 386 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 387 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXIÓN DE PAT | [5 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 388 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 389 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  | NIVEL 2: ESPIGA DESCONECTADA Y MEJORAR BAJANTE DE PAT | 2024-01-16 | X | 11 |  |  | 2024-01-19 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 390 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 391 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE PAT | [5 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 392 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 393 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXIÓN DE BAJANTE DE PAT | [5 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 394 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-19 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 395 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYOS SIN CONEXIÓN PAT | [5 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 396 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 397 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYOS SIN CONEXIÓN PAT | [5 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 398 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 399 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYOS SIN CONEXIÓN PAT | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-19 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 400 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 401 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYOS SIN CONEXIÓN PAT | [5 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 402 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: ESPIGA CON PEQUEÑA PARTIDURA | [5 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 403 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-19 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 404 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 405 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 406 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-19 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 407 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-19 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 408 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-19 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 409 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-19 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 410 | Pase con deriv a 45º |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-16 | X | 12 |  |  | 2024-01-19 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 411 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 412 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 413 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-20 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 414 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-20 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 415 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 416 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-16 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 417 | Terminal |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYO FASE B SIN CONEXIÓN A PAT | 2024-01-16 | X | 15 |  |  | 2024-01-20 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 418 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-20 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 419 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-20 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 420 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2024-01-17 | X | 9 |  |  | 2024-01-20 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 421 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-20 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 422 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-20 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 423 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-20 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 424 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-17 | X | 5 |  |  | 2024-01-20 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 2 | 425 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-20 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 426 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYOS EN FASE A Y B DESCONECTADO A LINEA Y CC SIN FUSIBLES | 2024-01-17 | X | 9 |  |  | 2024-01-20 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 427 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 6 |  |  | 2024-01-20 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 428 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 4 |  |  | 2024-01-20 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 429 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 430 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 431 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 432 | Amarre con deriv a 90º |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 6 |  |  | 2024-01-20 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 433 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXION DE BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-17 | X | 1 |  |  | 2024-01-20 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 434 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 2024-01-17 | X | 9 |  |  | 2024-01-20 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 435 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 436 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARRAYO FASE B SIN CONECTAR | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 437 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 438 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXION DE BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 439 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 440 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 441 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 442 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYOS EN FASE C DESCONECTADO A LINEA | 2024-01-17 | X | 3 |  |  | 2024-01-20 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 443 | Amarre a 45º |  |  | 6 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-17 | X | 6 |  |  | 2024-01-20 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 444 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 445 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 446 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 447 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 448 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 451 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 452 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 453 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 454 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 455 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 456 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 457 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 458 | [14 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA |  |  |  | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 459 | [14 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA |  |  |  | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 460 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 461 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 462 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 463 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 464 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 465 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 466 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 467 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 468 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 469 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 470 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 471 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 472 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 473 | [18 empty] | LINEAS SIN CARGAS |  |  |  | 0
U.P. PESADO | PINOS 2 | 474 | Amarre a 45º |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 475 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 476 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 477 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: FALTAN PARARRAYOS | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 478 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: ESPIGA CON LIGERA PARTIDURA EN LA CORONA | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 479 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-25 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 480 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: ESPIGA CON LIGERA PARTIDURA EN LA CORONA | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 481 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Contaminacion, faltan 3 pararayos. | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 482 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: espigas con ligera partidura en la corona, palillo inclinado de la espiga fase A | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 483 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-25 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 484 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 485 | Amarre con deriv a 45º |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 486 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: ESPIGAS EN FASE A Y B CON LIGERA PARTIDURA | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 487 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: AJUSTAR PARARRAYO EN CRUCETA | 2024-01-18 | X | 6 |  |  | 2024-01-25 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 2 | 488 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 489 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 490 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Contaminacion, espigas con ligera partidura en la corona. | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 491 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-01-25 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 492 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 493 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-25 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 494 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 495 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Contaminacion, faltan los 3 pararayos. | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 496 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 497 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-25 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 498 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 499 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Contaminacionn faltan los 3 pararayos. | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 500 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 501 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 502 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 503 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-18 | X | 12 |  |  | 2024-01-25 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 504 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 505 | Amarre con deriv a 45º |  | 2 |  | 9 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | 2024-01-18 | X | 15 |  |  | 2024-01-25 | X | 17
U.P. PESADO | PINOS 2 | 506 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-25 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 507 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-25 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 508 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | NIVEL 2: FALTAN LOS 3 PARARRAYOS | 2024-01-18 | X | 15 |  |  | 2024-01-26 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 509 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 510 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 511 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXIÓN DE BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 512 | Amarre con deriv a 90º |  | 1 |  | 9 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 9 |  |  | 2024-01-26 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 513 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXIÓN DE BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 514 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 515 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 9 |  |  | 2024-01-26 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 516 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Contaminacion, pararayos muy contaminados, y ajustar el pararayo de la fase A a la cruceta. | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 517 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 4 |  |  | 2024-01-26 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 518 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 519 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Contaminacion, faltan los 3 pararayos, y aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 520 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 521 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA |  | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 522 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 523 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Contaminacion, faltan los 3 pararayos, y aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 524 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 525 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA |  | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 526 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 527 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Contaminacion, faltan los 3 pararayos. | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 528 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 529 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-26 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 530 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 531 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-26 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 532 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 533 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-26 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 534 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 535 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 536 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-26 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 537 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-26 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 538 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-26 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 539 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-27 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 540 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: AISLADOR DE ESPIGA DE LA FASE C ROTA | [5 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 541 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Contaminacion, falta 1 pararayo. | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 542 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 543 | Amarre a 45º |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 544 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 545 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-27 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 546 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 547 | Pase con deriv a 45º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 548 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 549 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 550 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 6 |  |  | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 551 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 552 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 553 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 554 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-18 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 555 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-27 | X | 6 | NIVEL 3: AE Y P DE LAS FASES A-B- C CON EFECTO CORONA |  | 2024-02-18 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 2 | 556 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 557 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 558 | Pase con deriv a 90º |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 2024-01-27 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 559 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-27 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 560 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 561 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-27 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 562 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 563 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 564 | Amarre a 45º |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 9 |  |  | 2024-01-27 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 565 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 13 |  |  |  | NIVEL 2: BAJANTE DE P A PAT CORTADO | 2024-01-25 | X | 13 |  |  | 2024-01-27 | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 2 | 566 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Aslador de la fase B presenta una leve partidura en el extremo superior del asiento de la espiga. | [5 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 567 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 568 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: BAJANTE DE P A PAT CORTADO | [5 empty] | 2024-01-27 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 569 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 570 | Pase con deriv a 45º |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA SIN BAJANTE DE P | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 571 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA SIN BAJANTE DE P, REEPLAZAR AC X APT | 2024-01-25 | X | 12 | NIVEL 3: DELTA DE TEMP DE 10ª EN CC FASE A |  | 2024-01-27 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 572 | Amarre a 90º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 573 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 574 | Amarre a 45º |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2024-01-25 | X | 9 |  |  | 2024-01-27 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 575 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 576 | Amarre a 90º |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 577 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 578 | Pase con deriv a 45º |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 579 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2024-01-25 | X | 9 |  |  | 2024-01-27 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 580 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Faltan 2 pararrayos | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 581 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 582 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 583 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 584 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 585 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 | 3 | 6 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 5 |  |  | 2024-01-27 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 586 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 587 | Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 2: Contaminacion, faltan los 3 pararrayos. | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 588 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-27 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 589 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-27 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 590 | Amarre a 90º |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-27 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 591 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 592 | Amarre a 90º |  | 1 |  | 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 6 |  |  | 2024-01-28 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 593 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 594 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 9 |  |  | 2024-01-28 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 595 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 2: Contaminacion, los 3 pararrayos estan desconectados de lado de la linea. | 2024-01-25 | X | 9 |  |  | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 596 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2024-01-25 | X | 9 |  |  | 2024-01-28 | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 2 | 597 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 598 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 599 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 600 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 601 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 602 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 603 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: PRESENCIA DE PINOS CERCANAS A LA LINEA, ESPIGA FASE A ROTA | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 604 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 605 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 606 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 607 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 608 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 609 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 610 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 611 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 612 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 613 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 614 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | [5 empty] | 2024-01-28 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 615 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 616 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 617 | Amarre a 90º |  | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 5 |  |  | 2024-01-28 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 618 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 2 | 619 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 620 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 621 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 622 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 6 |  |  | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 623 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 2 | 624 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR BAJANTE DE P A PAT | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 625 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: FASE A NO ESTA CONECTA AL VARIADOR DE FRECUENCIA ( SOLO 2 FASE CONECTADAS) | 2024-01-25 | X | 7 |  |  | 2024-01-28 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 626 | Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 6 |  |  | 2024-01-28 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 627 | Amarre con deriv a 90º |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 8 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 11 |  |  | 2024-01-28 | X | 16
U.P. PESADO | PINOS 2 | 628 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-01-28 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 629 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 630 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: BAJANTE DE P A PAT CORTADO | [5 empty] | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 631 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 632 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: BAJANTE DE P A PAT CORTADO | [5 empty] | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 633 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 634 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-02-01 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 2 | 635 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 636 | Pase con deriv a 45º |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | NIVEL 2: BAJANTE DE P A PAT CORTADO | 2024-01-25 | X | 12 |  |  | 2024-02-01 | X | 16
U.P. PESADO | PINOS 2 | 637 | Amarre a 45º |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-02-01 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 2 | 638 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 639 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 640 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 641 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Faltan los 3 pararrayos. | [5 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 642 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-02-01 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 2 | 643 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Faltan los 3 pararrayos. | [5 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 644 | Pase con deriv a 45º |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 3 |  |  | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 645 | Amarre a 90º |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYO SIN CONEXIÓN A PAT | 2024-01-25 | X | 9 |  |  | 2024-02-01 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 646 | Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 647 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Presencia de una toma ilegal de baja tension. | 2024-01-25 | X | 12 |  |  | 2024-02-01 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 648 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-25 | X | 12 |  |  | 2024-02-01 | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 2 | 649 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-25 | X | 9 |  |  | 2024-02-01 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 2 | 650 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-01 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 2 | 651 | Pase |  | 3 | 3 | [16 empty] | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 652 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-02-01 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 2 | 653 | Amarre |  |  |  | 3 | [5 empty] | 8 | 3 |  |  |  | 2024-01-25 | X | 19 | FIN DEL CIRCUITO |  | 2024-02-01 | X | 6
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Pinos 3
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | PINOS 3 | 1 | Amarre Terminal |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2023-12-08 | X | 12 | DELTA FASE "A-B-C" |  | 2023-12-08 | X | 9 | FASE A EFECTO CORONA |  | 2024-03-25 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 2 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 3 | Pase con deriv a 90º (Interconexion de Pinos 3 con Merey 29 |  | 5 | [7 empty] | 4 | 3 |  |  | SM Fase A dañado | 2023-12-08 | X | 7 |  |  | 2023-12-08 | X | 10 |  |  |  | Ejecutada | Esta OK, Fue inspeccionada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 4 | Amarre a 90º |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 7 | 3 |  |  |  | 2023-12-08 | X | 16 | DELTA EN SM, FASE A Y B |  | 2023-12-08 | X | 12 | ALTO DECIBELES EN FASE A Y B |  | 2023-12-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 5 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 6 |  |  | 2023-12-08 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 6 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-08 | X | 3 | PRESENTE ALTO NIVELES DE DECIBELES |  | 2024-01-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 7 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-08 | X | 3 | PRESENTE ALTO NIVELES DE DECIBELES, Y FISURA |  | 2023-01-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 8 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 9 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Espiga Fase A presenta fogonazo | [5 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 10 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 11 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 12 | Pase con deriv a 45º |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | X | 6 |  |  | 2023-12-08 | X | 12 | ALTO DECIBELES EN FASE A Y B |  | 2024-01-11 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 13 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2023-12-08 | X | 15 |  |  | 2023-12-08 | X | 13 | ALTO DECIBELES EN FASE B |  | 2024-01-11 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 14 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2023-12-08 | X | 15 | DELTA FASE "B" EN GRAPA |  | 2023-12-08 | X | 12 | ALTO DECIBELES EN FASE B Y C
U.P. PESADO | PINOS 3 | 15 | Amarre Con deriv a 90º |  | 2 | 3 | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-08 | X | 17 | PARARRAYOS Y CC CON ALTO DECIBELES
U.P. PESADO | PINOS 3 | 16 | Amarre |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 5 | 2 |  |  |  | 2023-12-08 | X | 11 | DELTA EN SM |  | 2023-12-08 | X | 12 | FASE B Y C ALTOS DECIBELES |  | 2024-03-19 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 17 | Amarre con deriv a 45° |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 8 |  |  | 2023-12-08 | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 18 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 12 |  |  | 2023-12-08 | X | 9 | Alto decibel en Pararrayos y Cortacorriente |  | 2024-01-12 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 19 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | CC fase A dañado |  | X | 3 |  |  | 2023-12-08 | X | 9 | Alto decibel en Pararrayos |  | 2024-01-12 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 20 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 3 | DELTA FASE "B" |  | 2023-12-08 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 3 | 21 | Amarre |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 2023-12-08 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 22 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Aisladores dañados | 2023-12-08 | X | 3 |  |  | 2023-12-08 | X | 8 | Espigas Fase A con alto decibel |  | 2023-12-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 23 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 24 | Amarre 45º |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2023-12-08 | X | 16 | Seccionador Fase B y C con alto decibel |  | 2024-03-20 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 25 | Pase con deriv a 90º |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 3 |  |  | 2023-12-08 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 26 | Amarre |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-08 | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 3 | 27 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 6 | DELTA FASE "A" |  | 2023-12-08 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 28 | Terminal |  |  | 3 | [16 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 29 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 30 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 31 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 32 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 33 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 6 |  |  | 2023-12-08 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 34 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 6 |  |  | 2023-12-08 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 35 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 6 |  |  | 2023-12-08 | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 36 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 37 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 38 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 39 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 6 |  |  | 2023-12-08 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 40 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 41 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-08 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 42 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 43 | Amarre |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 9 | PRESENTA ALTOS NIVELES DE DECIBELES |  | 2024-01-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 44 | Amarre |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  | Espiga dañada | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 45 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 46 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 47 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 48 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 49 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 50 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 51 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 52 | Suspension |  |  |  | 3 | [9 empty] | Poste doblado | [5 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 53 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 54 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 55 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 56 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 57 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 7 | PRESENTA ALTOS NIVELES DE DECIBELES |  | 2024-01-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 58 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 | DELTA T |  | 2023-12-09 | X | 7 |  |  | 2023-12-11 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 59 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 60 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 61 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 62 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 63 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 64 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 65 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 66 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 67 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 68 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 69 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 70 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 71 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 72 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 73 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 74 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 75 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 76 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 77 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 78 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 79 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 80 | Amarre con deriv a 45º |  | 2 | 3 | 6 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 12 |  |  | 2023-12-09 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 3 | 81 | Amarre a 45º |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 6 |  |  | 2023-12-09 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 82 | Amarre a 45º (Interconexion entre Pinos 2 y Pinos 3) |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 | 8 | 3 |  |  |  | 2023-12-08 | X | 19 | DELTA FASE "A-B-C" DE SM / POSTE TOMADO PARA CIRCUITO PINOS 3 |  | 2023-12-09 | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 3 | 83 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 84 | Suspension |  |  |  | 3 | [9 empty] | Cadena de vidrio | [5 empty] | 2023-12-09 | X | 3 | Alto decibel Fase A |  | 2023-12-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 85 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 86 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 87 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 88 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 9 | DELTA FASE "A" GRAPA |  | 2023-12-09 | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 89 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 90 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 91 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 92 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 93 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 94 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  | Cadenas de vidrio | 2023-12-08 | X | 9 |  |  | 2023-12-09 | X | 7 | Efecto Corona |  | 2024-01-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 95 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 96 | Suspension |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2023-12-09 | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 97 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 4 |  |  | 2023-12-09 | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 98 | Amarre con deriv a 45º |  | 1 | 6 | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 6 |  |  | 2023-12-09 | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 99 | Amarre |  | 3 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Pararrayos dañados | 2023-12-08 | X | 6 | DELTA FASE "A-B-C" EN P |  | 2023-12-09 | X | 15 |  |  | 2024-01-13 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 100 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 5 |  |  |  | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 3 | 101 | Amarre terminal |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-08 | X | 15 | DELTA "A-B-C" EN CC |  |  | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 3 | 102 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2023-12-08 | X | 12 |  |  |  | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 3 | 103 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 104 | Amarre con deriv 90º |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2023-12-09 | X | 12 | DELTA FASE "A" |  |  | X | 21 |  |  | 2023-12-12 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 105 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 106 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 107 | Amarre a 90º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 108 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2023-12-09 | X | 9 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 109 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 110 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 111 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 112 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 113 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 114 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 115 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 116 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 117 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 118 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | espiga dañada de la Fase C | [6 empty] | X | 6 |  |  | 2024-11-30 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 119 | Pase con amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 120 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Pararrayo Fase A dañado | [6 empty] | X | 6 |  |  | 2024-01-13 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 121 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 122 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 123 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 124 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 125 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 126 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 127 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 128 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 129 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 130 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2023-12-09 | X | 12 |  |  |  | X | 16
U.P. PESADO | PINOS 3 | 131 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 132 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 133 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 3 | 134 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 135 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2023-12-09 | X | 6 |  |  |  | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 3 | 136 | Amarre a 90 |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 137 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 12 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 138 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 6 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 139 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2023-12-09 | X | 6 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 140 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 6 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 141 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 142 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 143 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 144 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 145 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 146 | Pase con deriv 90 |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 147 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 148 | Amarre con deriv a 90 |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 6 |  |  |  | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 3 | 149 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 9 | Pararrayos con Alto decibel
U.P. PESADO | PINOS 3 | 150 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 6 | DELTA FASE"B-C" |  |  | X | 13
U.P. PESADO | PINOS 3 | 151 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | Espigas Fase A y B dañadas | 2023-12-09 | X | 6 | DELTA FASE"B" |  |  | X | 6 |  |  | 2024-01-13 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 152 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 12 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 153 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 154 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2023-12-09 | X | 9 | DELTA EN FASE "B-C" EN SM ( BARRACUDA) |  |  | X | 15 |  |  | 2023-12-12 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 155 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 156 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 157 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 158 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 159 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 160 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 161 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 162 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 163 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 164 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 165 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 166 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 167 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 168 | Pase con deriv a 90º |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 169 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 170 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2023-12-09 | X | 9 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 171 | Amarre con deriv a 90º |  | 2 | 3 | 6 | [5 empty] | 9 | 3 |  |  |  | 2023-12-09 | X | 18 | DELTA FASE "A" EN SM |  |  | X | 16
U.P. PESADO | PINOS 3 | 172 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 173 | Pase |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 8 |  |  |  | Pararrayos de la Fase A y C dañado | 2023-12-09 | X | 20 | DELTA EN FASE "A-B" EN CC |  |  | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 3 | 174 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 6 | DELTA EN FASE "B" EN CC |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 175 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 6 |  |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 176 | Amarre a 90º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Cadenas dañadas | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7 |  |  | 2024-12-03 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 177 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 178 | Amarre a 90º |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Pararrayo Fase C desconectado | 2023-12-09 | X | 9 |  |  |  | X | 15 | Alto decibel en CA y Pararrayos
U.P. PESADO | PINOS 3 | 179 | Pase con deriv a 90º |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 180 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 181 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 12 | DELTA EN FASE "B" EN CC |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 182 | AmarreTerminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | Corta Corriente Fase A y B dañada | 2023-12-09 | X | 6 | DELTA EN FASE "A-B " DEL PUENTE / PUNTOS DE TERMOGRAFIA INCLUIDOS EN P-183 ( PUENTE ). |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 183 | Amarre terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-09 | X | 6 |  |  |  | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 184 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-10 | X | 6 | DELTA EN FASE "B" EN CC |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 185 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 | DELTA EN FASE "B-C" EN CC |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 186 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 12 |  |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 187 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 12 | DELTA EN FASE "A-B" EN CC |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 188 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 12 | DELTA EN FASE "A" EN CC |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 189 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Pararrayo Fase A y B dañada | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 190 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 191 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 192 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 193 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 194 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 195 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 196 | Amarre con derivacion a 90º |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 |  |  |  | 2023-12-12 | X | 15 |  |  |  | X | 15
U.P. PESADO | PINOS 3 | 197 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 198 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 199 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 200 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 201 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 202 | Amarre A 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Pararrayos con Alto decibel | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 11 | Pararrayos con Alto decibel
U.P. PESADO | PINOS 3 | 203 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 204 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Remover cable de Pararrayos | 2023-12-12 | X | 3 | DELTA EN FASE "A" GRAPA |  |  | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 205 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 | DELTA T |  |  | X | 8 |  |  | 2023-12-17 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 206 | Amarre terminal |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 15 | DELTA EN FASE "C" EN GRAPA |  |  | X | 15 | Pararrayos con Alto decibel |  | 2023-11-30 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 207 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3 | Fase B con Alto decibel
U.P. PESADO | PINOS 3 | 208 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 209 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3 | Fase A con Alto decibel
U.P. PESADO | PINOS 3 | 210 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 211 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 212 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 213 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 214 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 215 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 216 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6 | Parrayos Fase A con Alto decibel
U.P. PESADO | PINOS 3 | 217 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Fase C desconectado | [6 empty] | X | 3 |  |  | 2024-01-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 218 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 219 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 220 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 221 | Pase con deriv a 90º |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 222 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 223 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 224 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 225 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 226 | Pase con deriv a 90º |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 227 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 228 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 229 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 | DELTA EN FASE "B" EN CC |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 230 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Pararrayos desconectados | 2023-12-12 | X | 6 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 231 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Pararrayos desconectados | 2023-12-12 | X | 6 | DELTA EN FASE "B" EN CC |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 232 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 | DELTA EN FASE "B" EN CC |  |  | X | 9 | Alto decibel en Cortacorrientes
U.P. PESADO | PINOS 3 | 233 | Amarre Terminal |  |  | 3 | [14 empty] | 6 PUNTOS INCLUIDOS EN P-234 ( PUENTE) |  |  | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 234 | Amarre a 90º |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 9 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 12 |  |  |  | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 3 | 235 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 | DELTA EN FASE "B-C" EN CC |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 236 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 12 |  |  |  | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 237 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 238 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 239 | Amarre con deriv a 90º |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2023-12-12 | X | 12 | DELTA EN FASE "B" EN SM |  |  | X | 21
U.P. PESADO | PINOS 3 | 240 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 241 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 242 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 243 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 244 | Pase con deriv a 90º |  | 3 | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 4 |  |  |  | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 245 | Terminal |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 246 | Terminal |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2023-12-12 | X | 2 |  |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 247 | Amarre a 45º |  | 2 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 7 |  |  |  | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 3 | 248 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 |  |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 249 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 13 | DELTA EN FASE"C" EN GRAPA Y CC |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 250 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 | DELTA EN FASE"A-B-C" EN GRAPA FASE "A" Y CC FASE "B-C" |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 251 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 | DELTA EN FASE"A" EN CC |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 252 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 | DELTA EN FASE"A-B-C" EN GRAPA FASE B" |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 253 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 12 |  |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 254 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 12 |  |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 255 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | X | 12 | DELTA FASE "B" EN CC |  |  | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 256 | Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Pararrayo desconectado Fase C | [6 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 257 | Amarre (Reconectador) |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 9 | 3 |  |  | Cadena dañada Fase C/ Seccionador Fase B con fuga | 2023-12-12 | X | 21 | DELTA EN FASE "C" GRAPA EN PUENTE / CC EN FASE "B" |  |  | X | 17 | Efecto Corona |  | 2023-12-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 258 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 259 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 260 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 261 | Amarre a 45º |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 262 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 263 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 264 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 265 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 266 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 267 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 268 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | X | 3 | DELTA EN FASE "B" GRAPA |  |  | X | 11 | Efecto Corona
U.P. PESADO | PINOS 3 | 269 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Espiga dañada | [6 empty] | X | 3 | Efecto Corona |  | 2023-12-11 | Ejecutada
U.P. PESADO | PINOS 3 | 270 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 271 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 272 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 273 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 274 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 275 | Amarre |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 |  |  |  | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 276 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 277 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 278 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 279 | Pase |  | 6 | [18 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 280 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6 | Efecto Corona
U.P. PESADO | PINOS 3 | 281 | Amarre a 90º |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 6 |  |  |  | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 282 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 283 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 284 | Pase con derv a 90º |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Pararrayo Fase A con fuga | 2023-12-12 | X | 6 | DELTA EN FASE "A-B" EN CC / DELTA EN FASE "B" GRAPA |  |  | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 3 | 285 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 286 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 287 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 288 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 289 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 290 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 291 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 292 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6 | Efecto Corona en Pararrayos fase A
U.P. PESADO | PINOS 3 | 293 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 294 | Amarre con derivacion a 90º |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  |  | 2023-12-12 | X | 7 |  |  |  | X | 14
U.P. PESADO | PINOS 3 | 295 | Pase con deriva a 90º |  | 4 | 3 | [17 empty] | X | 7
U.P. PESADO | PINOS 3 | 296 | Amarre |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 3 | 297 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6 | Efecto Corona en Fase A,B y C
U.P. PESADO | PINOS 3 | 298 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 299 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6 | Efecto Corona
U.P. PESADO | PINOS 3 | 300 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 301 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 302 | Amarre con deriv a 45º |  | 1 | 3 | 6 | [16 empty] | X | 10
U.P. PESADO | PINOS 3 | 303 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 304 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 305 | Amarre a 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | X | 11
U.P. PESADO | PINOS 3 | 306 | Pase con deriv a 45º |  | 3 | 3 | [17 empty] | X | 6 | Efecto Corona
U.P. PESADO | PINOS 3 | 307 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [11 empty] | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 308 | Amarre a 45º |  | 2 | 3 | 3 | [16 empty] | X | 8
U.P. PESADO | PINOS 3 | 309 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 310 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | X | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 311 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 312 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 313 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | X | 6 | Efecto Corona
U.P. PESADO | PINOS 3 | 314 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 315 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 316 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | [14 empty] | X | 12
U.P. PESADO | PINOS 3 | 317 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 318 | Amarre |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1 | X | [8 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 319 | Amarre |  |  |  | 3 |  | 3 | [14 empty] | X | 6
U.P. PESADO | PINOS 3 | 320 | Pase con deriv a 90º |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 321 | Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [11 empty] | X | 9
U.P. PESADO | PINOS 3 | 322 | Amarre |  | 1 | 3 | 3
U.P. PESADO | PINOS 3 | 323 | Amarre |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | X
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Rio Claro
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | Rio Claro | 5 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 | 3 | [6 empty] | 8 |  |  |  | NIVEL 2: FALTAN LOS 3 PARARRAYOS | 2024-01-31 | X | 8 |  |  | 2024-05-03 | X | 8
U.P. PESADO | Rio Claro | 6 | Pase con derivacion en 90° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  | NIVEL 2: BAJANTE DE PARARRAYOS CORTADOS | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-03 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 7 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 8 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 9 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 10 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 11 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 12 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 13 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: AUSENCIA DE PARARRAYOS Y BAJANTE DE PAT CORTADOS | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 14 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: ESPIGA FASE B ESTA INCLINADA | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 15 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: BAJANTE DE PAT DE CABLE GUARDA CORTADO | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 16 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: FALTAN 3 PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 17 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 18 | Amarre en 90° |  | 5 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 8 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 11 |  |  | 2024-05-03 | X | 17
U.P. PESADO | Rio Claro | 19 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-03 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 20 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 21 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 22 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PAT DE PARARRAYOS COLOCADOS EN CABLE DE GUARDA | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 23 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2024-01-31 | X | 15 |  |  | 2024-05-03 | X | 13
U.P. PESADO | Rio Claro | 24 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 25 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-03 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 26 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 27 | Poste terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 28 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 29 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 4 |  |  | 2024-05-03 | X | 11
U.P. PESADO | Rio Claro | 30 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 31 | Amarre en 90° |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-03 | X | 10
U.P. PESADO | Rio Claro | 32 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: AE DE ESPIGA DESPRENDIDO EN FASE B | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 3 |  |  | 2024-05-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | Rio Claro | 33 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: FALTAN 3 PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 34 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 35 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: FALTAN 3 PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 36 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 37 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: FALTAN 3 PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 38 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-01-31 | X | 12 |  |  | 2024-05-03 | X | 13
U.P. PESADO | Rio Claro | 39 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 40 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 41 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 42 | Amarre con derivacion en 90° |  | 1 | 2 | 6 |  | 2 |  |  | 3 | 5 |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYO SIN CONEXIÓN A BAJANTE DE PAT | 2024-01-31 | X | 7 |  |  | 2024-05-03 | X | 14
U.P. PESADO | Rio Claro | 43 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 | 3 | [6 empty] | 8 | 3 |  | x |  | 2024-01-31 | X | 17 |  |  | 2024-05-03 | X | 14
U.P. PESADO | Rio Claro | 44 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-03 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 45 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 46 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYO DE FASE A DESCONECTADO A LINEA | [5 empty] | 2024-05-03 | X | 5
U.P. PESADO | Rio Claro | 47 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 48 | Amarre en 45° |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-03 | X | 11
U.P. PESADO | Rio Claro | 49 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-03 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 50 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-03 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 51 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | X |  |  | 2024-01-31 | X | 12 |  |  | 2024-05-06 | X | 16
U.P. PESADO | Rio Claro | 52 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 53 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PARARRAYO FASE C DAÑADO Y 3 CONDUCTORES COLGANDO ( PUNTO DE FALLA) | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 54 | Amarre en 90° |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 55 | Poste terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 56 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: AISLADOR DE ESPIGA MUY CERANO AL POSTE | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 57 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: PALILLOS CON CORROSION | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 58 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYO SIN CONEXIÓN A PAT | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 11
U.P. PESADO | Rio Claro | 59 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 60 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-06 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 61 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 62 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: AISLADOR DE FASE C DESACOPLADO | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 63 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: AISLADOR DE FASE C DESACOPLADO AL PALILLO Y MEJORAR LA CONEXIÓN A BAJANTE DE PAT | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 64 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-06 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 65 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 8
U.P. PESADO | Rio Claro | 66 | Poste terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2024-01-31 | X | 9 |  |  | 2024-05-06 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 67 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR CONEXIÓN DE BAJANTE DE PARARRAYOS A PAT | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN 3 PARARRAYOS |  | 2024-05-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | Rio Claro | 68 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 69 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-06 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 70 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 71 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PARARRAYO FASE A DE LINEA SIN CONEXIÓN A LA LINEA | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 5 |  |  | 2024-05-12 | Ejecutada
U.P. PESADO | Rio Claro | 72 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 73 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 |  | X |  | 2024-01-31 | X | 12 | DELTA T EN GRAPA, EN FASE A |  | 2024-05-06 | X | 15
U.P. PESADO | Rio Claro | 74 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 75 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PALILLO CON CORROSION | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 76 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: PALILLO CON CORROSION | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 77 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-06 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 78 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 79 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: LOS TORNILLOS PARA LA CONEXIÓN DE PAT DE LOS PARARRAYOS CON CORROSION | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 80 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-06 | X | 8
U.P. PESADO | Rio Claro | 81 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: AISLADOR DE FASE B DESCOPLADO | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 82 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: AISLADOR DE FASE A- B DESCOPLADO | [5 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 83 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 12 |  |  | 2024-05-06 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 84 | Amarre |  |  | 3 | 3 |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-06 | X | 12
U.P. PESADO | Rio Claro | 85 | Amarre en 90° Tx |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  | X | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 15 | DELTA T EN FASE A |  | 2024-05-06 | X | 14
U.P. PESADO | Rio Claro | 86 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 12 |  |  | 2024-05-06 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 87 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2024-05-06 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 88 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: PALILLO CON CORROSION Y POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2024-05-07 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 89 | Amarre |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: ROTULA DE ACOPLE A AISLADORES CON CORROSION Y PARARRAYO SIN CONEXIÓN A PAT | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 10 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN PARARRAYOS FASE B |  | 2024-05-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | Rio Claro | 90 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-05-07 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 91 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2024-05-07 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 92 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: PALILLO CON CORROSION | [5 empty] | 2024-05-07 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 93 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-07 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 94 | Amarre con derivacion en 45° |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-07 | X | 12
U.P. PESADO | Rio Claro | 95 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | X |  | 2024-01-31 | X | 12 |  |  | 2024-05-07 | X | 16
U.P. PESADO | Rio Claro | 96 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | X | [6 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. CC abiertos, CC de la fase A Y B presentan daños en el aislador, se recomienda retirarlos. | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 3 |  |  | 2024-05-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | Rio Claro | 97 | Amarre en 45° con derivacion en 90° |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-07 | X | 12
U.P. PESADO | Rio Claro | 98 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 99 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | X | [6 empty] | NIVEL 3: Contaminacion, aislador del CC de la fase C presenta daño, se recomienda retirar los 3 CC. Poste sin PAT. | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 3 |  |  | 2024-04-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | Rio Claro | 100 | Amarre |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 3 |  | X |  | 2024-01-31 | X | 10 | DELTA T EN FASE A |  | 2024-05-07 | X | 12
U.P. PESADO | Rio Claro | 101 | Amarre en 45° |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 102 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 8
U.P. PESADO | Rio Claro | 103 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 7
U.P. PESADO | Rio Claro | 104 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-05-07 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 105 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: PALILLO CON CORROSION Y POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2024-05-07 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 106 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 11
U.P. PESADO | Rio Claro | 107 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-05-07 | X | 8
U.P. PESADO | Rio Claro | 108 | Poste terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  | X | [5 empty] | NIVEL 2: AUSENCIA DE 3 PARARRAYOS | 2024-01-31 | X | 9 |  |  | 2024-05-07 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 109 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  | X |  | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 12 | DELTA T EN FASE A |  | 2024-05-07 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 110 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: PALILLO CON CORROSION | [5 empty] | 2024-05-07 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 111 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: MEJORAR LA CONEXIÓN DE PAT A LOS PARARRAYOS | [5 empty] | 2024-05-07 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 112 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  |  | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | 2024-01-31 | X | 4 |  |  | 2024-05-07 | X | 8
U.P. PESADO | Rio Claro | 113 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: CONEXIÓN DE PAT DEL POSTE SUELTA | [5 empty] | 2024-05-07 | X | 6
U.P. PESADO | Rio Claro | 114 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: PALILLO CON CORROSION Y POSTE SIN PAT | [5 empty] | 2024-05-07 | X | 3
U.P. PESADO | Rio Claro | 115 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: ACOPLE DE PALILLO CON CORROSION | 2024-01-31 | X | 12 |  |  | 2024-05-07 | X | 9
U.P. PESADO | Rio Claro | 116 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: AISLADORES DE ESPIGA DAÑADOS (3) | 2024-01-31 | X | 6 |  |  | 2024-05-07 | X | 9 |  |  | 2024-04-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | Rio Claro | 117 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2 | 2 |  | X | NIVEL 2: POSTE SIN PAT | 2024-01-31 | X | 8 |  | 2 SECCIONADORES CERRADOS Y 1 ABIERTO | 2024-05-07 | X | 10
U.P. PESADO | Rio Claro | 118 | Poste terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: cadena de asilador de la fase C dañada, requiere reemplazo inmediato, PAT de los pararrayos esta conectado directo a poste. | 2024-01-31 | X | 10 |  |  | 2024-05-07 | X | 8 |  |  | 2024-04-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | Rio Claro | 3 de PINOS III, INTERCONEXION PINO III. | Pase con derivacion en 90° |  | 5 | 3 | [6 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 2024-01-31 | X | 5 |  |  | 2024-05-03 | X | 14
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Merey-29
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | MEREY 29 | 1 | Poste Terminal |  | 4 | 6 | [5 empty] | 6 |  | 3 |  | X |  | 2024-01-31 | X | 9 |  |  | 2024-02-11 | X | 12 |  |  | 2024-05-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 2 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Terna desprendida | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 3 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Terna desprendida | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 4 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Terna desprendida | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 5 | Amarre en 45° |  | 3 | 6 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-02-11 | X | 9 |  |  | 2024-05-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 6 | Suspensión |  |  |  | 5 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Terna desprendida | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 7 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Terna desprendida | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-23 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 8 | Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-02-11 | X | 6 |  |  | 2024-05-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 9 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Terna desprendida | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 10 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Aislador de la Fase A dañado | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-14 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 11 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Terna desprendida | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 12 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Terna desprendida | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-14 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 13 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Aislador de cadena dañado | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 14 | Amarre |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-02-11 | X | 6 |  |  | 2024-05-04 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 15 | Amarre |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-02-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 16 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar Cadenas de amarre; Aislador de cadena dañado | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-24 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 17 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar Cadenas de amarre | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-25 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 18 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre; Aislador de cadena dañado | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 | NIVEL 3: Presenta altos decibeles, Fase A,B,C | Cadena Rota | 2024-04-13 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 19 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-25 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 20 | Amarre |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-01-31 | X | 3 |  |  | 2024-02-11 | X | 6 |  |  | 2024-05-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 21 | Amarre |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Instalar Pararrayos | 2024-02-03 | X | 3 |  |  | 2024-02-11 | X | 6 |  |  | 2024-05-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 22 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pines de acople de los aisladores presentan corrosion | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-25 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 23 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pines de acople de los aisladores presentan corrosion | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-04-25 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 24 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pines de acople de los aisladores presentan corrosion | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 25 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar mordazas y Cadenas de amarre | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 26 | Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Reemplazar Cadenas de amarre | 2024-02-03 | X | 3 |  |  | 2024-02-11 | X | 6 |  |  | 2024-05-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 27 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar Cadenas de amarre | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 28 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar Cadenas de amarre | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 29 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pines de acople de los aisladores presentan corrosion | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 30 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pines de acople de los aisladores presentan corrosion | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 31 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar Cadenas de amarre | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 32 | Amarre con derivacion en 45° |  | 1 | 15 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 9 |  |  | 2024-02-11 | X | 9 |  |  | 2024-05-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 33 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 34 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  | Tornilleria de Terminales en SM Presenta corrosion | 2024-02-03 | X | 15 |  |  | 2024-02-11 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 35 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 36 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-02-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 37 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Instalar Pararrayos | 2024-02-03 | X | 9 |  |  | 2024-02-11 | X | 6 |  |  | 2024-05-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 38 | Poste terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 39 | Poste Terminal Tx |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 16 | Delta en CC en fase A |  | 2024-02-11 | X | 12 |  |  | 2024-05-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 40 | Amarre |  |  | 12 | [7 empty] | 6 |  |  | NIVEL 3: Reemplazar Cadenas de amarre | 2024-02-03 | X | 9 |  |  | 2024-02-11 | X | 12 |  |  | 2024-05-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 41 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Reemplazar Cadenas de amarre | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 42 | Suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: AISLADORES CON ALTO GRADO DE CORROSION EN ACOPLES | [5 empty] | 2024-02-11 | X | 3 |  |  | 2024-05-03 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 43 | Amarre en 45° |  | 3 | 12 | [6 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Reemplazar Espiga de la Fase B | 2024-02-03 | X | 3 |  |  | 2024-02-11 | X | 6 |  |  | 2024-05-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 44 | Amarre en 45° |  | 3 | 12 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-02-01 | X | 6 |  |  | 2024-03-15 | X | 9 |  |  | 2024-05-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 45 | Pase con derivacion en 45° |  | 12 | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-02-01 | X | 6 |  |  | 2024-03-15 | X | 9 | NIVEL 3: efecto Corona |  | 2024-05-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 46 | Pase |  | 12 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 47 | Pase |  | 6 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 48 | Poste terminal |  |  | 12 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-02-01 | X | 3 |  |  | 2024-03-15 | X | 6 |  |  | 2024-05-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 49 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  | X |  | 2024-02-01 | X | 12 |  |  | 2024-03-15 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 50 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Pines de acople de los aisladores presentan corrosion | [5 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 51 | Poste terminal |  |  | 6 | [16 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 52 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Pines de acople de los aisladores presentan corrosion | [5 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 53 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-02-01 | X | 6 | Delta fase C |  | 2024-03-15 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 54 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 55 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 56 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 57 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 2024-02-01 | X | 5 |  |  | 2024-03-15 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 58 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-02-01 | X | 6 |  |  | 2024-03-15 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 59 | Poste terminal / Poste amarre |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-02-01 | X | 3 |  |  | 2024-03-15 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY 29 | 60 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-02-01 | X | 3 |  |  | 2024-03-15 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 61 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 62 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 63 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Reemplazar Espigas y Palillos, mejorar conexión de pararrayos | [5 empty] | 2024-03-15 | X | 6 |  |  | 2024-04-11 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 64 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | NIVEL 3: Espiga y seccionadores contaminados, palillos con cierto grado de corrosion. El aislador del seccionador de la fase C presenta daños (partidura y aparente "fogonazo") | 2024-02-01 | X | 12 |  |  | 2024-03-15 | X | 12 |  |  | 2024-06-20 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 65 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 66 | Pase con derivacion en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de la fase C presenta daños (partidura en la parte inferior) | 2024-02-01 | X | 4 |  |  | 2024-03-15 | X | 5 | NIVEL 3: EFECTO CORONA ENESPIGA FASE C |  | 2024-04-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 67 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 | 9 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 cc abierto, y 2 cerrados; CA son bajantes | 2024-02-01 | X | 10 |  |  | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 68 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 69 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 70 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 71 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-02-01 | X | 6 |  |  | 2024-03-15 | X | 7 |  |  | 2024-04-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 72 | Pase Tx |  | 3 |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | CA son bajantes | 2024-02-01 | X | 12 | Delta en grapas fases A y B |  | 2024-03-15 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 73 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de la fase A dañado | [5 empty] | 2024-03-15 | X | 3 |  |  | 2024-04-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 74 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 75 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de la fase C dañado | [5 empty] | 2024-03-15 | X | 3 |  |  | 2024-04-21 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 76 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 77 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 78 | Amarre en 90° |  | 2 | 9 | [6 empty] | 11 | 3 |  |  |  | 2024-02-01 | X | 20 | Delta en fase A y C |  | 2024-03-15 | X | 17 |  |  | 2024-04-16 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 79 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Reemplazar Espigas y Pararrayos | [5 empty] | 2024-03-25 | X | 6 |  |  | 2024-04-11 | Ejecutada | PENDIENTE ESPIGAS
U.P. PESADO | MEREY 29 | 80 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-25 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 81 | Amarre en 90° |  | 3 | 9 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-02-01 | X | 6 |  |  | 2024-03-25 | X | 18 |  |  | 2024-04-17 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 82 | Pase |  | 3 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2024-03-25 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 83 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-25 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 84 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de fase C quebrado | [5 empty] | 2024-03-25 | X | 3 |  |  | 2024-06-21 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 85 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-25 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 86 | Pase |  | 6 | [17 empty] | 2024-03-25 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 87 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-25 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 88 | Amarre en 45° |  | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 3 |  |  | 2024-03-25 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY 29 | 89 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 3 |  |  | 2024-03-25 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 90 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador fase B deteriorado | [5 empty] | 2024-03-25 | X | 3 |  |  | 2024-09-30 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 91 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-25 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 92 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-25 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 93 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador Fase A quebrado | [5 empty] | 2024-03-25 | X | 3 |  |  | 2024-04-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 94 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-25 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 95 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-25 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 96 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-03-25 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 97 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [15 empty] | 2024-03-25 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 98 | Pase |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 9 |  |  | 2024-03-25 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 99 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-03-25 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 100 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador Fase B quebrado | [5 empty] | 2024-03-26 | X | 3 |  |  | 2024-04-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 101 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 102 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 103 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | X |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-03-26 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 104 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-03-26 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 105 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 106 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 107 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 108 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 109 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de fase B y C dañados | [5 empty] | 2024-03-26 | X | 3 |  |  | 2024-04-15 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 110 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-03-26 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 111 | Amarre con derivacion en 90° |  | 4 |  | 6 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 12 |  |  | 2024-03-26 | X | 9 |  |  | 2024-05-12 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 112 | Poste terminal |  |  |  | 3 | [15 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 113 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-03-26 | X | 8 |  |  | 2024-04-26 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 114 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 115 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2024-02-03 | X | 15 | Delta en Fase C en SM |  | 2024-03-26 | X | 12 |  |  | 2024-04-26 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 116 | Amarre |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 7 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de Fase A dañado, bajante de PAT cortado; CC dañado en fase C | 2024-02-03 | X | 10 |  |  | 2024-03-26 | X | 16 |  |  | 2024-04-26 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 117 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-03-26 | X | 6 |  |  | 2024-04-26 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 118 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 119 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 120 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | X |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-03-26 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 121 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 122 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 123 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2024-02-03 | X | 6 |  |  | 2024-03-26 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 124 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 8 |  |  | 2024-04-04 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 125 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de Fase A y C dañado | [5 empty] | 2024-04-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-18 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 126 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 127 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 128 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | 2024-02-03 | X | 15 |  |  | 2024-04-04 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY 29 | 129 | Pase tx |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 8 |  |  | 2024-04-04 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY 29 | 130 | Amarre |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-02-03 | X | 6 | Delta en grapas fases B y C |  | 2024-04-04 | X | 8 |  |  | 2024-08-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 131 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 132 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 133 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 134 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 3 | 6 |  | X | 3 SM ABIERTOS Y 3 CERRADOS | 2024-03-04 | X | 12 |  |  | 2024-04-04 | X | 17
U.P. PESADO | MEREY 29 | 135 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 136 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 3 |  | X |  | 2024-03-04 | X | 13 |  |  | 2024-04-04 | X | 14
U.P. PESADO | MEREY 29 | 137 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 138 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 139 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 140 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 141 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | X |  | 2024-03-04 | X | 12 |  |  | 2024-04-04 | X | 13
| MEREY 29 | 141A | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [20 empty] | 2024-06-30 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 142 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 143 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 144 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-04 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY 29 | 145 | Poste terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  | X | 3 | 1 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 10 |  |  | 2024-04-04 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 146 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-04 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 147 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 148 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-04 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 149 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  | X |  | 2024-03-04 | X | 9 |  |  | 2024-04-04 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 150 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 151 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN ESPIGA Y PARARRAYOS FASE B Y C |  | 2024-06-27 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 152 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 153 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 154 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador fase A dañado | [5 empty] | 2024-04-04 | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN ESPIGA Y PARARRAYOS FASE A,B Y C |  | 2024-06-27 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 155 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 156 | Amarre con derivacion en 90° |  | 1 | 2 | 6 |  | 2 |  | X |  | 5 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 11 |  |  | 2024-04-04 | X | 11
U.P. PESADO | MEREY 29 | 157 | Poste terminal |  |  | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 158 | Poste terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | X |  | 3 | [5 empty] | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-04 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 159 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 |  | 3 | X |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 5 |  |  | 2024-04-04 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 160 | Poste terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 | [5 empty] | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-04 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 161 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 4 |  |  | 2024-04-04 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY 29 | 162 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 163 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-04 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 164 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-04 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 165 | Amarre Tx |  | 1 |  | 6 |  | 3 | X |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 9 |  |  | 2024-04-04 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 166 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | X |  |  | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-04 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 167 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de Fase B deteriorado | [5 empty] | 2024-04-04 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 168 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X |  | 2024-03-04 | X | 15 |  |  | 2024-04-04 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 169 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de Fase A y C dañado | [5 empty] | 2024-04-05 | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN ESPIGA FASE A Y B |  | 2024-05-14 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 170 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-05 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 171 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-05 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 172 | Pase con derivacion en 90° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de espiga fase A dañado; PAT de Pararrayos directo a crucetas | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-05 | X | 9 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN ESPIGA Y PARARRAYOS FASE A Y B |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 173 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-05 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 174 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-05 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 175 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-05 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 176 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | X |  |  | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-05 | X | 11 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN ESPIGA Y PARARRAYOS FASE A
U.P. PESADO | MEREY 29 | 177 | Pase |  | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 178 | Poste terminal |  |  |  | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 179 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-05 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 180 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-05 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 181 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | X | NIVEL 3: Conexión inadecuada de Linea a terminales de SM | 2024-03-04 | X | 9 |  |  | 2024-04-05 | X | 15 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN SM FASE B |  | 2024-04-08 | Ejecutada | AJUSTE DE CUCHILLA
U.P. PESADO | MEREY 29 | 182 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores Dañados | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 3 |  |  | 2024-06-28 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 183 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aislador dañado; PAT desconectada | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6 |  |  | 2024-06-28 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 184 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 185 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 186 | Amarre con derivacion en 45° |  | 1 |  | 9 | [5 empty] | 9 | 3 |  |  | SECCIONADORES MONOFASICOS DESENERGIZADOS | 2024-03-04 | X | 9 |  |  | 2024-04-08 | X | 10 |  |  | 2024-04-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 187 | Pase tx |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores Fase A y B deteriorados | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-08 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 188 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador y Pararrayos dañados; Poste sin PAT | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN ESPIGA FASE A |  | 2024-04-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 189 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aislador y Pararrayos dañados; Poste sin PAT | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6 |  |  | 2024-06-27 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 190 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador fase B dañado | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 191 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-08 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 192 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  | 2 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador Fase B dañado; Falata 1 Pararrayos | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-08 | X | 8 |  |  | 2024-06-23 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 193 | Pase tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 12 | Fase B y C tienen alambre en CC |  | 2024-04-08 | X | 9 |  |  |  | Ejecutada | EJECUTADO POR PDVSA
U.P. PESADO | MEREY 29 | 194 | Poste terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-08 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 195 | Amarre con derivacion en 90° |  | 2 |  | 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador Fase B dañado | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-08 | X | 11 |  |  | 2024-06-28 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 196 | Pase con derivacion en 90° |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 4 |  |  | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 197 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 198 | Amarre en 90° |  | 5 |  | 6 |  | 3 | X |  | 3 | 12 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 15 |  |  | 2024-04-08 | X | 17
U.P. PESADO | MEREY 29 | 199 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 200 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 201 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 202 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador Fase A y B dañado; Cable guarda Roto por debajo de la linea | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 203 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 204 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | X |  |  | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-08 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY 29 | 205 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  | 3 | X |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 2024-03-04 | X | 7 |  |  | 2024-04-08 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY 29 | 206 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | 3 |  | X |  | 2024-03-04 | X | 16 |  |  | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 207 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 208 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 | 1 | 2 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY 29 | 209 | Amarre en 45° |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-03-04 | X | 3 |  |  | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 210 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 211 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 212 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 213 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 214 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 215 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 216 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 217 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 218 | Amarre en 45° |  | 3 |  | 6 |  | 3 | X |  | 3 | 10 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 13 |  |  | 2024-04-09 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY 29 | 219 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 220 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-09 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 221 | Pase |  | 6 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 222 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 223 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 224 | Pase con derivacion en 45° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X |  | 2024-03-05 | X | 15 |  |  | 2024-04-09 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY 29 | 225 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 3 | X |  |  | 2024-03-05 | X | 7 |  |  | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 226 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 3 |  |  | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 227 | Poste terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 228 | Poste terminal |  |  | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 229 | Poste terminal Tx |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 16 |  | 4 CC Abierto y 2 Cerrado | 2024-04-09 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY 29 | 230 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 231 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 232 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 233 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X |  | 2024-03-05 | X | 15 |  |  | 2024-04-09 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 234 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 235 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 236 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 237 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-09 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 238 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | X |  | 2024-03-05 | X | 12 |  |  | 2024-04-11 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY 29 | 239 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos fase A dañado | 2024-03-05 | X | 3 |  |  | 2024-04-11 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 240 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 7 | 3 |  |  |  | 2024-03-05 | X | 8 |  | 2 SM Desconectado y 1 Abierto | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 241 | Poste terminal tx |  |  |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 4 |  |  | 2024-04-11 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 242 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador deteriorado, Poste sin PAT | [5 empty] | 2024-04-11 | X | 3 |  |  | 2024-06-29 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 243 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 244 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 245 | Poste terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  | X | 3 | [5 empty] | 2024-03-05 | X | 9 |  |  | 2024-04-11 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 246 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 247 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 248 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 6 |  |  | 2024-04-11 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 249 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 2024-03-05 | X | 3 |  |  | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 250 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador Fase C dañado, Poste sin PAT | [5 empty] | 2024-04-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 251 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 252 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | X |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 253 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 254 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | X |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 255 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 256 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 257 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 258 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 259 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 7 | 3 |  | X |  | 2024-03-06 | X | 16 |  |  | 2024-04-11 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 260 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 261 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X |  | 2024-03-06 | X | 15 |  |  | 2024-04-11 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 262 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador Fase B dañado, ajustar cable guarda | [5 empty] | 2024-04-11 | X | 3 |  |  | 2024-06-30 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 263 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-11 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 264 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-11 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 265 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X |  | 2024-03-06 | X | 15 | Nivel 2 en Sm salida en fase C |  | 2024-04-12 | X | 13 |  |  | 2024-09-30 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 266 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-12 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 267 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 268 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 269 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 | 3 | 3 | [5 empty] | 9 | 3 |  |  | NIVEL 3: Aislador de espiga dañada; SM dañado | 2024-03-06 | X | 16 | DELTA EN SALIDA FASE A EN SM DELTA EN ENTRADA FASE B Y C EN GRAPA |  | 2024-04-12 | X | 13 |  |  | 2024-04-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 270 | Poste terminal Tx |  |  | 3 | 3 |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador fase C quebrado; Pararrayos sin PAT | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | X | 3 |  |  | 2024-04-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 271 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Cruceta y pletinas dobladas; Pararrayos dañados | [5 empty] | 2024-04-12 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 272 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 273 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador Fase C dañado | 2024-03-06 | X | 3 |  |  | 2024-04-12 | X | 7 |  |  | 2024-06-21 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 274 | Poste terminal Tx |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | X | [5 empty] | NIVEL 3: Faltan Pararrayos | 2024-03-06 | X | 11 | PENDIENTE INSTALACION DE FUSIBLE EN FASE A Y B |  | 2024-04-12 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 275 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de Espiga Dañada | 2024-03-06 | X | 3 |  |  | 2024-04-12 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 276 | Poste terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 | [5 empty] | 2024-03-06 | X | 3 |  |  | 2024-04-12 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 277 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 278 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | X |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 279 | Pase |  | 6 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillo fase A dañado | [5 empty] | 2024-04-12 | X | 6 |  |  | 2024-07-02 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 280 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-12 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 281 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1 | 3 |  | X |  | 2024-03-06 | X | 10 |  |  | 2024-04-12 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 282 | Amarre |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de Espiga fase C dañado | 2024-03-06 | X | 7 | FASE C TIENE UNA ESPIGA ROTA |  | 2024-04-12 | X | 9 |  |  | 2024-07-03 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 283 | Pase con derivacion en 45° |  | 4 |  | 3 | [15 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 284 | Pase con derivacion en 45° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 285 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 286 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | X |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY 29 | 287 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 288 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillo fase A dañado | [5 empty] | 2024-04-12 | X | 3 |  |  | 2024-07-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 289 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Palillo fase A dañado | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | X | 7 |  |  | 2024-07-06 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 290 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-12 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 291 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 292 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 293 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 294 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [15 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 295 | Pase tx |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Palillos dañados, Pararrayos sin PAT, CC dañados | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-12 | X | 9 |  |  | 2024-07-05 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 296 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Palillos dañados, Lineas cercanas a circuito | [5 empty] | 2024-04-12 | X | 6 |  |  | 2024-07-05 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 297 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [15 empty] | 2024-04-12 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 298 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-12 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 299 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 3 |  | X |  | 2024-03-06 | X | 13 |  |  | 2024-04-12 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY 29 | 300 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 301 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 302 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-29 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 303 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 304 | Amarre en 45° |  |  | 1 | 8 |  | 2 |  | X |  | 11 | 3 |  | X |  | 2024-03-06 | X | 26 |  |  | 2024-04-29 | X | 14
U.P. PESADO | MEREY 29 | 305 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 306 | Amarre |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 3 |  | X |  | 2024-03-06 | X | 16 |  |  | 2024-04-29 | X | 14
U.P. PESADO | MEREY 29 | 307 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-29 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 308 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 309 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-29 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 310 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 311 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | X | NIVEL 3: Aislador de SM fase C dañado; Espiga Fase A dañado; Cadena Fase C dañada | 2024-03-06 | X | 12 |  |  | 2024-04-29 | X | 11
U.P. PESADO | MEREY 29 | 312 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-29 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 313 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 314 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 315 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 316 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 317 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 2024-03-06 | X | 4 |  |  | 2024-04-29 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 318 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 319 | Amarre con derivacion en 45 Tx |  | 3 |  | 9 |  | 3 |  | X | 3 | 11 | 3 |  |  | NIVEL 3: CC presenta deterioro; Cadenas de Aisladores con un solo Plato; Pararrayos sin PAT | 2024-03-06 | X | 20 | PENDIENTE PORTAFUSIBLE EN FASE A CC |  | 2024-04-29 | X | 15 |  |  | 2024-07-07 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 320 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos dañados en soporte de la cruceta | [5 empty] | 2024-04-29 | X | 6 |  |  | 2024-07-21 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 321 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 | 6 | 3 |  | X | NIVEL 3: Perno roscado dañado; Pararrayos dañados | 2024-03-06 | X | 15 |  |  | 2024-04-29 | X | 12 |  |  | 2024-07-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 322 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 323 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2024-03-06 | X | 10 |  | POSEE DOS SM CERRADOS Y UNO ABIERTO | 2024-04-29 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 324 | Pase con derivacion en 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-03-06 | X | 6 |  |  | 2024-04-29 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 325 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 326 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-29 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 327 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores dañado | [5 empty] | 2024-04-29 | X | 3 |  |  | 17/09/2024 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 328 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Base de Pararrayos dañados y Palillos dañados | [5 empty] | 2024-04-29 | X | 6 |  |  | 2024-09-29 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 329 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X | NIVEL 3: Aislador de Espiga fase A dañado y SM Fase A dañado | 2024-03-07 | X | 15 |  |  | 2024-04-29 | X | 32 |  |  | 2024-04-22 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 330 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  |  | 3 |  |  |  |  | 2024-03-07 | X | 6 |  |  | 2024-04-29 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 331 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-30 | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 332 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de Cadena Fase C dañados | 2024-03-07 | X | 6 |  |  | 2024-04-30 | X | 7 |  |  | 2024-03-21 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 333 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 334 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2024-03-07 | X | 3 |  |  | 2024-04-30 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 335 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2024-03-07 | X | 6 |  |  | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 336 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-30 | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA |  |  | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 337 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-30 | X | 3 |  |  | 2024-03-21 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 338 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 339 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 340 | Pase |  | 3 | [17 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 341 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  |  | 4 |  |  |  |  | 2024-03-07 | X | 7 |  |  | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 342 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión (pérdida de material). | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3 |  |  | 2024-09-08 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 343 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 | 3 | [6 empty] | 4 | 3 | X |  |  | 2024-03-07 | X | 7 |  |  | 2024-04-30 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY 29 | 344 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 345 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Pararrayos muy contaminados. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 346 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 347 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 348 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 349 | Pase con derivacion en 90° |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión (pérdida de material). Seccionadores M-632 cerrados . Tornillería de los seccionadores con cierto grado de corrosión. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. Los pernos roscados presentan alto grado de corrosión (pérdida de material), se recomienda cambiarlos. | 2024-03-07 | X | 15 |  |  | 2024-04-30 | X | 14
U.P. PESADO | MEREY 29 | 350 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 351 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 352 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Bajante de PAT de los pararrayos sin conexión a tierra. Palillos con corrosión. Los de las fases A y C con pérdida de material, se recomienda cambiarlos. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 353 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. En el vano comprendido entre los postes 353 y 354 la línea presenta emplames en las tres fases con conectores automáticos, las fases A y B estan a baja altura, se recomienda corregir esta irregularidad. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 354 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. En el vano comprendido entre los postes 353 y 354 la línea presenta emplames en las tres fases con conectores automáticos, las fases A y B estan a baja altura, se recomienda corregir esta irregularidad. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 355 | Amarre en 45 |  | 5 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | X |  | NIVEL 3: Pararrayos muy contaminados. Seccionadores abiertos, los de las fases A y C estan fogoneados, se deben reemplazar. Cortacorrientes cerrados. en el vano comprendido entre los postes 354 y 355 las fases A y B estan a baja altura, se recomienda corregir esta irregularidad. Interconexión con el circuito Los Pinos 3. | 2024-03-07 | X | 6 |  |  | 2024-04-30 | X | 21 |  |  | 2024-03-20 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 356 | Pase con derivacion en 90° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores muy contaminados. | 2024-03-07 | X | 3 |  |  | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 357 | Poste Terminal | [10 empty] | 3 | X |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. | 2024-03-07 | X | 3 |  |  | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 358 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | 6 |  | X | NIVEL 2: Aisladores muy contaminados. 6 seccionadores, 3 cerrados y 3 abiertos (sin conexión). | 2024-03-07 | X | 12 |  |  | 2024-04-30 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 359 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 360 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Pararrayos muy contaminados. Aisladores de las fases B y C presentan inclinación con respecto a los palillos, se recomienda corregir esta irregularidad. Palillos con corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 361 | Pase con derivacion A 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 2: Palillos con corrosión. Seccionadores abiertos. Ramal fuera de servicio. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA |  | 2024-09-09 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 362 | Pase en Tx |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. 3 cortacorrientes sin conexión a la línea. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 363 | Amarre en 90° |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 12 |  |  |  | NIVEL 2: Herajes con corrosión (pernos roscados). Palillos con cierto grado de corrosión. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. En el vano comprendido entre los postes 363 y 364 hay dos emplames en la fase B. | 2024-03-07 | X | 12 |  |  | 2024-04-30 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 364 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Palillos con corrosión (pérdida de material). En el vano comprendido entre los postes 363 y 364 hay dos emplames en la fase B. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 364 y 365. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 365 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 364 y 365. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 366 | Pase en Tx |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión. Cortacorrientes dañados pero, conectados a la línea. Se recomienda retirarlos. | 2024-03-07 | X | 6 |  |  | 2024-04-30 | X | 6 |  |  | 2024-09-10 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 367 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 368 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Palillos con corrosión. Pararrayos muy contaminados. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 369 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. | [5 empty] | 2024-04-30 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 370 | Pase |  | 4 | 3 | 3 | [9 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. Cable de guarda partido en el vano comprendido entre los postes 370 y 404. | 2024-03-08 | X | 4 |  |  | 2024-05-02 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 371 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 372 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. En el vano comprendido entre los postes 372 y 373 hay emplames en las fases A y B. Conductores de las fases A y B estan a baja altura, corregir esta irregularidad. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 373 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. En el vano comprendido entre los postes 372 y 373 hay emplames en las fases A y B. Conductores de las fases A y B estan a baja altura, corregir esta irregularidad. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 5
U.P. PESADO | MEREY 29 | 374 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. En el vano comprendido entre los postes 373 y 374 los conductores de las fases A y B estan a baja altura, corregir esta irregularidad. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 375 | Amarre |  |  | 6 | [6 empty] | 3 | 3 |  | X | NIVEL 3: Seccionadores cerrados. Seccionadores de las fases A y B estan fogoneados. Seccioandor de la fase A tiene el aislador partido, se deben reemplazar los 3 seccionador de inmediato. Hay dos emplames en la fase A, en el vano comprendido entre los postes 375 y 376. | 2024-03-08 | X | 12 |  |  | 2024-05-02 | X | 12 |  |  | 2024-03-27 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 376 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 | X |  | NIVEL 3: Palillos con corrosión. Seccionadores abiertos. El seccionador de la fase C esta fogoneado. Se recomienda reemplazarlos. Hay dos emplames en la fase A, en el vano comprendido entre los postes 375 y 376. el aislador de espiga de la fase C desacoplado (descabezado) del palillo. | 2024-03-08 | X | 9 |  |  | 2024-05-02 | X | 10 |  |  | 2024-03-26 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 377 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y parrayos muy contaminados. En el vano comprendido entre los postes 377 y 378 los conductores de las fases A, B y C están a baja altura. Corregir esta irregularidad. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 378 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión. En los vanos comprendido entre los postes 377 y 378 y entre el 378 y 379 los conductores de las fases A, B y C están a baja altura. Cable de guarda a la misma altura de la línea. Se recomienda corregir estas irregularidades. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 379 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: En el vano comprendido entre los postes 378 y 379 los conductores de las fases A, B y C están a baja altura. Cable de guarda a la misma altura de la línea. Corregir estas irregularidades. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 380 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 381 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Pararrayos sin conexión a PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 382 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  | 1 | [7 empty] | NIVEL 2: Palillo con corrosión. | [10 empty] | 2024-03-26 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 383 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: A este poste le hurtaron los elementos de amarre que le dan continuidad a la línea hasta el poste 384. | [10 empty] | 2024-03-26 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 384 | Poste Terminal |  | 5 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | NIVEL 2: Seccionadores abiertos. Poste metálico sin PAT. Conductores caído en el vano comprendido entre los postes 383 y 384, esto es debido al hurto de los componentes. Interconexión con el circuito Los Pinos 2.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 385 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 386 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste metálico sin PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 387 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste metálico sin PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 388 | Amarre en 45° con Derivacion en 90 |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 8 | 3 |  | X | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Seccionadores cerrados. No se continuó la derivación por requerimiento de EL CLIENTE. | 2024-03-08 | X | 17 |  |  | 2024-05-02 | X | 20
U.P. PESADO | MEREY 29 | 389 | Amarre en 90° |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 2: Poste metálico sin PAT. | 2024-03-08 | X | 6 |  |  | 2024-05-02 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 390 | Poste Terminal |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Poste metálico sin PAT. Se van a cortar los puentes y quedara como un poste terminal (por requerimiento del EL CLIENTE). | 2024-03-08 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY 29 | 391 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Bajante de PAT de los pararrayos cortados. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 392 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste metálico sin PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 393 | Pase con derivacion en 90° |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 2: Poste metálico sin PAT. | 2024-03-08 | X | 6 |  |  | 2024-05-02 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 394 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. Pararrayos sin conexión a PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 395 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. Poste metálico sin PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 396 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. Poste metálico sin PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 397 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores cerrados. | 2024-03-08 | X | 9 |  |  | 2024-05-02 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 398 | Pase con derivacion en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 2: Palillos con cierto grado de corrosión. Poste metálico sin PAT. Herajes con corrosión (pernos roscados). Sin cable de guarda en los vanos comprendidos entre los postes 398 y 401 y entre los postes 398 y 399. | 2024-03-08 | X | 6 |  |  | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 399 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. Emplame en la fase C. Sin cable de guarda en los vanos comprendidos entre los postes 399 y 400 y entre los postes 399 y 398. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 400 | Poste Terminal |  |  |  | 6 |  | 3 | X |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Pararrayos muy contaminados. Pararrayos sin conexión a PAT. No se continuó el circuito por requerimiento de EL CLIENTE. Sin cable de guarda en el vano comprendido entre los postes 399 y 400. | 2024-03-08 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY 29 | 401 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. Poste sin cable de guarda. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 402 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. Poste sin cable de guarda. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 403 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. Poste sin cable de guarda. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 404 | Pase con derivacion en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 3 |  | X | NIVEL 3: Palillos con corrosión. Aislador de espiga de la fase B esta desacoplado del palillo (descabezado). Seccionadores cerrados. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. Un emplame en la fase C. Poste sin cable de guarda. | 2024-03-08 | X | 14 |  |  | 2024-05-02 | X | 13 |  |  | 2024-09-11 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 405 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | X |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. | 2024-03-08 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 406 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos con conexión directa al poste. En el vano comprendido entre los postes 406 y 404 el cable de guarda cortado. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 407 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 2: Palillos con corrosión. Poste metálico sin PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY 29 | 408 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos sin conexión a PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 409 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 2: Poste metálico sin PAT. | 2024-03-08 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY 29 | 410 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  | X |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Faltan los pararrayos de las fases A, B y C, se deben instalar los 3 pararrayos. Cortacorrientes cerrados. | 2024-03-08 | X | 12 | Nivel 2 |  | 2024-05-02 | X | 10 |  |  | 16/09/2024 | Ejecutada
U.P. PESADO | MEREY 29 | 411 | Poste Terminal |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 6 |  |  |  | NIVEL 2: Pararrayos muy contaminados. Poste metálico sin PAT. | 2024-03-08 | X | 6 |  |  | 2024-05-02 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY 29 | 412 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Aisladores de la fases A y C muy deteriorados, se deben reemplazar. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-05-02 | X | 3 |  |  | 2024-09-12 | Ejecutada | Desintalacion de Puentes
U.P. PESADO | MEREY 29 | 413 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  | 3 | X |  | 3 | 4 |  |  |  | NIVEL 2: Pararrayos sin conexión a PAT. | 2024-03-08 | X | 7 |  |  | 2024-05-02 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY 29 | 415 | Amarre |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Los conductores estan a muy baja altura en el vano comprendido entres los postes 248 y 415. Corregir esta irregularidad. Poste de hormigón. | 2024-03-08 | X | 3 |  |  | 2024-05-02 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY 29 | 416 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY 29 | 417 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 418 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 419 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 420 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 421 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres seccionadores dañados (sin cuchilla) que dan hacia una derivación, la cual es fuera de servicio.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 422 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Es una estructura de dos poste de hormigón.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 423 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aisladores de las fases A y C ligeramente fogoneados en la falda inferior. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 424 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Un pararrayos desprendido. Se recomienda instalar nuevo juego de pararrayos. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Se recomienda cambiarlos. Estructura de dos poste de hormigón
U.P. PESADO | MEREY 29 | 425 | Amarre en 90° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY 29 | 426 | Amarre en 90° |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Tres aisladores de cadena (fases A, B y C) fogoneados. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 427 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Aislador de cadena de la fase C fogoneado. Se debe reemplazar. Aisladores de espigas desacoplados de los palillos. Corregir esta irregularidad. Tres seccionadores cerrados que dan hacia una derivación.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 428 | Amarre |  | 2 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea. Se recomienda retirarlos. Un aislador de espiga sin conexión a la línea. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 429 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Tres cadenas de aisladores fogoneados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 430 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 431 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 432 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores de cadenas fogoneados (fases A, B y C) se deben reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 433 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 434 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores de cadenas fogoneados (fases A, B y C) se deben reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 435 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 436 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 437 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Tres seccionadores dañados (sin cuchillas). El resto del ramal esta desenergizado. No se continuo con el circuito.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 438 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 439 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 440 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY 29 | 441 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY 29 | 442 | Amarre con Derivación en 45° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 443 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 444 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 445 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY 29 | 446 | Amarre con Derivación en 45° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. No se continuo con una de las derivaciones (la que va hacia S/E Melones Oeste) por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 447 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 448 | Amarre en 90° |  |  |  | 5 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 449 | Amarre en 90° Tx |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 450 | Pase en 45° Tx |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Algunos aisladores con inclinación respecto a los palillos. Se recomienda colocar aisladores de amarre. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 451 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY 29 | 452 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Merey-20
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 1 | Poste Terminal |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 4 | 6 |  |  | Contaminación. No se aprecia la conexión de PAT de los pararrayos. 6 seccionadores, 3 abiertos y 3 cerrados. La tornillería de los terminales de los seccionadores que estan cerrrados presentan corrosión, se recomienda cambiarlos. En el vano comprendido entre los postes 1 y 2, hay dos emplames en la fase C con conectores automaticos. | 2024-03-13 | X | 16 |  | 3 SM Abierto y 3 Cerrado | 2024-04-08 | X | 20
U.P. PESADO | MEREY-20 | 2 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos conectado directo a poste. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 3 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 4 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores a la grapa de suspensión de la línea presenta corrosión. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 5 | Amarre |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 | 12 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. | 2024-03-13 | X | 12 |  |  | 2024-04-08 | X | 18
U.P. PESADO | MEREY-20 | 6 | Amarre en 45° |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. | 2024-03-13 | X | 12 |  |  | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 7 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: 3 cadenas de aisladores dañados, de los cuales una tiene un aislador partido. Se deben reemplazar. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 8 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos conectado directo a poste. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 12 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN P FASE B Y C, (LADO IZQUIERDO); AC EFECTO CORONA EN FASE A, B Y C
U.P. PESADO | MEREY-20 | 9 | Amarre |  |  |  | 12 | [5 empty] | 24 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 24 | Delta en grapa fase A |  | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 10 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 11 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 12 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 13 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 14 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 15 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Cadenas de aisladores con el pin de acople a la grapa de suspensión de la línea con corrosión. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 16 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 17 | Amarre |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 | 12 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 12 |  |  | 2024-04-08 | X | 18
U.P. PESADO | MEREY-20 | 18 | Amarre |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 12 |  |  | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 19 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6 | NIVEL 3: AC EFECTO CORONA EN FASE A, B Y C
U.P. PESADO | MEREY-20 | 20 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 21 | Poste suspensión |  |  | 1 | 5 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 22 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 23 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 24 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Cadenas de aisladores con el pin de acople a la grapa de suspensión de la línea con corrosión. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 25 | Amarre |  |  |  | 12 | [5 empty] | 21 | 3 |  | X | Contaminación | 2024-03-13 | X | 30 |  |  | 2024-04-08 | X | 18
U.P. PESADO | MEREY-20 | 26 | Amarre |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 | 12 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 12 |  |  | 2024-04-08 | X | 18
U.P. PESADO | MEREY-20 | 27 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 28 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 29 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 30 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 31 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 32 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | NIVEL 3: Una cadena de aisladores con el pin de acople a la grapa de suspensión de la línea con alto grado de corrosión, se recomienda cambiarla. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 33 | Amarre |  |  |  | 12 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 6 |  |  | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 34 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 35 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Contaminación. Falta un pararrayos. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 11
U.P. PESADO | MEREY-20 | 36 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Dos cadenas de aisladores con el pin de acople a la grapa de suspensión de la línea con alto grado de corrosión, se recomienda cambiarlas. | [5 empty] | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 37 | Amarre |  |  |  | 12 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 6 |  |  | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 38 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos con conexión directo al poste. | 2024-03-13 | X | 6 | Delta en grapa fase B |  | 2024-04-09 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY-20 | 39 | Amarre en 90° |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 6 | Delta en grapa fase B |  | 2024-04-09 | X | 11
U.P. PESADO | MEREY-20 | 40 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY-20 | 41 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY-20 | 42 | Amarre |  |  |  | 12 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 6 |  |  | 2024-04-09 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 43 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Un pararrayos desconectado de la línea. | [5 empty] | 2024-04-09 | X | 11
U.P. PESADO | MEREY-20 | 44 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 45 | Poste suspensión |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 46 | Poste suspensión |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos muy contaminados y dañados. Se deben reemplazar. | [5 empty] | 2024-04-09 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY-20 | 47 | Amarre |  | 6 |  | 12 |  |  |  |  | 6 | 7 | 6 |  |  | Contaminación | 2024-03-13 | X | 19 |  | 3 SM Abierto y 3 Cerrados | 2024-04-09 | X | 24
U.P. PESADO | MEREY-20 | 48 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 49 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos con PAT directo a poste. Palillos con corrosión. Palillo de la fase C presenta pérdida de material. Cortacorrientes abiertos, que derivan hacia un red subteranea con cable aislado.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 50 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos conectado directo a poste. | [5 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 51 | Amarre en 45° |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 1 | 3 | X |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. | 2024-03-13 | X | 4
U.P. PESADO | MEREY-20 | 52 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. 3 cortacorrientes abiertos, que derivan hacia una red subteranea con cable aislado. En el vano compredido entre los postes 52 y 53 hay emplames en las fases A, B y C. Poste metalico sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 53 | Amarre |  | 3 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. En el vano compredido entre los postes 52 y 53 hay emplames en las fases A, B y C
U.P. PESADO | MEREY-20 | 54 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 55 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 56 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Todos los elementos dañados. Se debe reparar.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 57 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Todos los elementos dañados. Se debe reparar.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 58 | Amarre |  | 2 | 3 | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Todos los elementos dañados. Se debe reparar.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 59 | Amarre con derivación en 90° |  | 4 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 60 | Poste Terminal Tx |  | 7 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | NIVEL 3: Un pararrayo dañado. 3 aisladores de espiga quemados. Se debe corregir esta irregularidad. | [5 empty] | 2024-04-09 | X | 4
U.P. PESADO | MEREY-20 | 61 | Pase con derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | X | Contaminación. 3 seccionadores cerrados. | 2024-03-13 | X | 12 |  |  | 2024-04-09 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY-20 | 62 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. pararrayos con conexión a PAT directo a poste. Palillos con corrosión. | [5 empty] | 2024-04-09 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 63 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. | 2024-03-13 | X | 3 |  |  | 2024-04-09 | X | 2
U.P. PESADO | MEREY-20 | 64 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Le faltan los pararrayos. | 2024-03-13 | X | 7 |  | 2 CC Cerrados y 1 Abierto
U.P. PESADO | MEREY-20 | 65 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 66 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 | [6 empty] | 9 | 3 |  | X | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-914 cerrados. Hay un emplame en la fase B, en el vano comprendido entre los postes 66 y 67. | 2024-03-14 | X | 18
U.P. PESADO | MEREY-20 | 67 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los pararrayos sin conexión a la línea. Se recomienda reemplazar los 3 pararrayos. La PAT de los pararrayos esta con conexión directa al poste.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 68 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 69 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 4 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pernos roscados con alto grado de corrosión, se recomienda reemplazarlos. | 2024-03-14 | X | 4
U.P. PESADO | MEREY-20 | 70 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. La PAT de los pararrayos con conexión directa al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 71 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B con ligera inclinación con respecto al palillo (ligero desacople), se recomienda corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 72 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos dañados y colgando de la línea, se deben reemplazar los 3 pararrayos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 73 | Pase con derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cortacorrientes dañados y sin conexión a la línea. Derivación sin conexión a la línea.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 74 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 75 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 76 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Fase B dañada (conductor a punto de partirse), se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 77 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 | [6 empty] | 14 | 3 |  | X | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-369 cerrados. | 2024-03-14 | X | 23
U.P. PESADO | MEREY-20 | 78 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cruceta presenta ligera inclinación.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 79 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cruceta presenta ligera inclinación.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 80 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO |  |  | POSTE COMPARTIDO CON MEREY 29 | [12 empty] | POSTE COMPARTIDO CON MEREY 29 | [6 empty] | POSTE COMPARTIDO CON MEREY 29
U.P. PESADO | MEREY-20 | 81 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores M-913 cerrados. Emplames entre las fases A y C en el vano comprendido entre los postes 77 y 81, con conectores automaticos y acompreción. | 2024-03-14 | X | 18
U.P. PESADO | MEREY-20 | 82 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de la fase A con la falda inferior rota, se debe reemplazar de inmediato. Los conductores de las fases A y B estan a baja altura, en el vano comprendido entre los postes 82 y 83.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 83 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de la fase B con segunda y tercera falda inferior partida, se debe reemplazar de inmediato. Los conductores de las fases A y B estan a baja altura, en el vano comprendido entre los postes 82 y 83 y entre los postes 83 y 84.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 84 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | X |  | NIVEL 3: Aislador de la fase C desacoplado del palilllo, se debe corregir esta irregularidad. Seccionadores M-912 cerrados. Derivación fuera de servicio con dos fases cortadas. Los conductores de las fases A y B estan a baja altura, en el vano comprendido entre los postes 83 y 84. | 2024-03-14 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 85 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos dañados y desconectados de la línea, se deben reemplazar los 3 pararrayos. Cortacorrientes dañados. El de la fase C se le fundio la conexión de la línea, se deben retirar los 3 cortacorrientes. Los conductores de las fase A y B a baja altura, en el vano comprendido entre los postes 85 y 86. | 2024-03-14 | X | 4 |  | 2 CC Cerrados y 1 Desconectado
U.P. PESADO | MEREY-20 | 86 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los conductores de las fase A y B a baja altura, en el vano comprendido entre los postes 85 y 86 y entre los postes 86 y 87.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 87 | Pase |  | 4 | [6 empty] | 3 | 5 | 3 | X |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-911 abiertos y sin conexión a alguna derivación. Los conductores de las fase A y B a baja altura, en el vano comprendido entre los postes 86 y 87 y entre los postes 87 y 88. | 2024-03-14 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY-20 | 88 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Los conductores de las fase A y B a baja altura, en el vano comprendido entre los postes 87 y 88 y entre los postes 88 y 89.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 89 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | 3 |  | X | Aisladores muy contaminados. Seccionadores M-909 cerrados. Tornilleria de los terminales de los seccionadores con corrosión. Herajes con corrosión. Emplames en las fases A, B y C. Los conductores de las fase A y B a baja altura, en el vano comprendido entre los postes 89 y 90. | 2024-03-14 | X | 16
U.P. PESADO | MEREY-20 | 90 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los conductores de las fase A y B a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 90 y 91.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 91 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste metalico sin PAT. Los conductores de las fase A y B a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 91 y 92.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 92 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores de la fase B y C desacoplados del palillos, corregir esta irregularidad. Cortacorrientes abiertos. Los conductores de las fase B y C a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 92 y 93. | 2024-03-14 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 93 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Los conductores de las fase B y C a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 93 y 94.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 94 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Un banco de capacitores desconectado. Los conductores de las fase B y C a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 94 y 95
U.P. PESADO | MEREY-20 | 95 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los conductores de las fase B y C a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 95 y 96.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 96 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos con conexión directa al poste. Los conductores de las fase B y C a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 96 y 97.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 97 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Hejares con corrosión (pernos roscados), se recomienda cambiarlos. Los conductores de las fase B y C a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 97 y 98.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 98 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los conductores de las fase B y C a baja altura, en el vano comprendido entre los poste 98 y 99.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 99 | Pase con derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda. Emplame en el conductor de la fase A. Derivación monofasica hacia finca. | 2024-03-14 | X | 5
U.P. PESADO | MEREY-20 | 100 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 101 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 102 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: PAT de los pararrayos cortado. 3 Cortacorrientes, de los cuales uno esta abierto y presenta dañados. En el cortacorriente de la fase B se aprecia que el aislador esta fogoneado, se recomienda cambiarlo. | 2024-03-14 | X | 10 |  | 2 CC Cerrados y 1 Abierto
U.P. PESADO | MEREY-20 | 103 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C presenta inclinación logitudinal, corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 104 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 105 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 106 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 107 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 108 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos con conexión directa al cable de guarda. Aislador de la fase C desacoplado del palillo, corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 109 | Pase con derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Derivación sin conexión al circuito.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 110 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 6 | 3 |  | X | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionador M-915 cerrado. Seccionadores de las fases A y B presentan dañados, se deben reemplazar. | 2024-03-15 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY-20 | 111 | Pase con derivación en 45° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | X | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionador M-916 cerrado. Tornilleria de los seccioandores con cierto grado de corrosión. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 111 y 112. | 2024-03-15 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 112 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cable de cuarga cortado en el vano comprendido entre los postes 111 y 112. Poste metalico sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 113 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 | X |  | 2 | 2 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos pararrayos con conexión inadecuada de PAT a la cruceta, corregir esta irregularidad. Poste metalico sin PAT. Cortacorientes abiertos. | 2024-03-15 | X | 4
U.P. PESADO | MEREY-20 | 114 | Amarre Tx |  | 1 | 3 | 3 |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. 3 Cortacorientes cerrados. | 2024-03-15 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 115 | Amarre Tx 90° |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  | X |  | 6 |  |  |  | Contaminación. 3 cortacorrientes cerrados. Poste metalico sin PAT. | 2024-03-15 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY-20 | 116 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  | X | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. 3 cortacorrientes cerrados, los cuales estan asociados a un trasformador trifasico. | 2024-03-15 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY-20 | 117 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 2 |  | X | 3 | 2 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 2 Cortacorientes cerrados. | 2024-03-15 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY-20 | 118 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 | 1 | 3 |  | X | Aisladores muy contaminados. Seccionadores M-917 cerrados. 5 pararrayos fuera de servicio (desconectados). | 2024-03-15 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY-20 | 119 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste metalico sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 120 | Amarre en 45° con derivación en 90° |  | 4 | 9 |  |  | 3 |  | X |  | 8 |  |  |  | NIVEL 3: Pernos roscados con alto grado de corrosión, se deben cambiar. 3 cortacorrientes cerrados, los cuales estan asociados a una derivación que va hacia un portico de la MED 20. | 2024-03-15 | X | 17
U.P. PESADO | MEREY-20 | 121 | PORTICO con derivación en 90° |  | 6 | 6 | 9 |  | 3 | X |  | 3 | 18 |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con corrosión y pérdida de material, se debe corregir esta irregularidad. Elementos de fijación de los polimericos con alto grado de corrosión, se deben aplicar los correctivos correspondientes. 3 cortacorrientes abiertos y dañados se deben retirar. Se deben eliminar los puentes que van hacia la derivación del poste terminal (poste 122). Hejares con alto grado de corrosión. No se aprecia la PAT del postes (Portico). | 2024-03-15 | X | 21
U.P. PESADO | MEREY-20 | 122 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. 3 crucetas con aislasores que no estan en uso (no tienen conexión a la línea). Poste metalico al cual no se le aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 123 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  | X |  | 6 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. 3 cortacorrientes cerrados, los cuales estan asociados a la contuniación del circuito. Poste metalico sin PAT. | 2024-03-15 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY-20 | 124 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Aislador de la fase A con ligera inclinación con respecto al palillo. Poste metalico sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 125 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Retenida floja se deben hacer el retensado de la misma. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 126 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste metalico sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 127 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste metalico sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 128 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos sin conexión a la línea, se debe corregir esta irregularidad. Bajante de PAT de los pararrayos cortado. Retenidas flojas se debe hacer el retensado de las mismas. Poste metalico sin PAT. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 129 | Amarre |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  |  | NIVEL 3: 6 cortacorrientes 3 abiertos y 3 cerrados (alimentación de bombas). Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. | 2024-03-15 | X | 26 |  | 3CC Abierto y 3 Cerrado
U.P. PESADO | MEREY-20 | 130 | Poste Terminal |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos sin PAT. 3 cortacorrintes abiertos. Poste metalico sin PAT. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 131 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 132 | Amarre |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores M-1142 cerrados. | 2024-03-15 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY-20 | 133 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. En el vano comprendido entre los postes 133 y 134 los conductores estan a baja altura. | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 134 | Pase con derivación en 45° |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  | X | Contaminación. Palillos con corrosión. Seccionadores cerrados. Ligera corrosión en la cuchilla de los seccionadores. En el vano comprendido entre los postes 134 y 135 los conductores estan a baja altura. | 2024-03-15 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 135 | Amarre en 45° |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Aisladores polimericos muy contaminados. Poste metalicos sin PAT. En el vano comprendido entre los postes 134 y 135 los conductores estan a baja altura. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 136 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos con conexión directa a poste. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 137 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste metalico sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 138 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 139 | Pase con derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Poste metalico sin PAT. | 2024-03-15 | X | 5
U.P. PESADO | MEREY-20 | 140 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  | X | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos conectado directo a poste. Cortacorrientes cerrados. | 2024-03-15 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY-20 | 141 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores, pararrayos y cortacorrientes muy contaminados. PAT de los pararrayos conectado directo a poste. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 142 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Aislador de la fase A con ligera inclinación. PAT de los pararrayos con conexión directa al cable de guada.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 143 | Pase con derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. En el vano comprendido entre los postes 143 y 144 los conductores estan a baja altura. No se continuo la derivación por requirimiento de EL CLIENTE. | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 144 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. En el vano comprendido entre los postes 144 y 145 los conductores estan a baja altura.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 145 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 146 | Amarre en 45° |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Falta los pararrayos de las fases A, B y C. | 2024-03-15 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 147 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste metalico sin PAT. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 148 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos con conexión directa al cable de guarda. Poste metalico sin PAT. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 149 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. En el vano comprendido entre los postes 149 y 150 los conductores estan a baja altura. | 2024-03-15 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 150 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Bajante de PAT de los pararrayos sin conexión a tierra. En el vano comprendido entre los postes 150 y 151 los conductores estan a baja altura.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 151 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 152 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Ramas de árboles en contacto con los conductores de las fases B y C en el vano comprendido entre los postes 151 y 152. Se requiere poda de inmediato. Ademas los conductores de la línea estan a baja altura.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 153 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos muy contaminados y conexión inadecuada de la PAT. Se debe corregir esta irregularidad ya que, el conductor de PAT esta amarrado a una de las pletinas de la cruceta. Los conductores de la línea estan a baja altura en el vano comprendido entre los postes 152 y 153.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 154 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores de las fases A y B presentan deterioro. Especalemente el de la fase B que tiene el faldon inferior roto. Se debe reemplazar estos dos aisladores. Conductores a baja altura en el vano comprendido entre los postes 154 y 155.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 155 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Conductores a baja altura en el vano comprendido entre los postes 154 y 155, y entre el 155 y 156.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 156 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos muy contaminados. PAT conectada al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 157 | Amarre en 45° con derivación en 90° |  | 3 | 9 | [6 empty] | 14 | 3 |  | X | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aisladores de los seccionadores contamiandos. El aislador del seccionador de la fase C esta fogoneado, se debe reemplazar. Conductores de la línea estan a baja altura en el vano comprendido entre los postes 156 y 157, y entre los postes 157 y 158. Seccionadores M-389 cerrados (Interconexión con el circuito Merey 29). Identificado como el Poste 81 en el circuito Merey 29. | 2024-03-25 | X | 23 | [7 empty] | 2024-04-17 | Ejecutado
U.P. PESADO | MEREY-20 | 158 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Conductores de la línea estan a baja altura en el vano comprendido entre los postes 157 y 158, y entre los postes 158 y 159.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 159 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos conectada al cable de guarda. Conductores de la línea estan a baja altura en el vano comprendido entre los postes 159 y 160.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 160 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Conductores de la línea estan a baja altura en el vano comprendido entre los postes 160 y 161.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 161 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Conductores de la línea estan a baja altura en el vano comprendido entre los postes 161 y 162.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 162 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | X |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación. 3 cortacorrientes abiertos. El circuito esta abierto en este punto. Conductores de la línea estan a baja altura en el vano comprendido entre los postes 162 y 163. | 2024-03-25 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 163 | Amarre |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: 2 cadenas aislador dañadas, se deben reemplazar de inmediato. Dos puentes cortados, los de las pases B y C.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 164 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 165 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  | X | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Bajante de PAT de los pararrayos cortado. Seccionadores R-422 cerrados. | 2024-03-25 | X | 9 | DELTA EN SM ENTRADA
U.P. PESADO | MEREY-20 | 166 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  |  | 2 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 3 Cortacorrientes abiertos de los cuales uno tiene partido el puente que lo conecta a la línea. Hay 6 aisladores tipo suspensión para baja tensión. El transformador esta desconectado de la red. | 2024-03-26 | X | 4
U.P. PESADO | MEREY-20 | 167 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos con conexión al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 168 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 169 | Pase con derivación en 90° |  | 3 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-390 abiertos y sin conexión al circiuto. Dicho seccionadores presentan deterioro. La derivación esta fuera de servicio.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 170 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 171 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 6 |  | 9 |  | X | Aisladores y pararrayos contaminados. Seccionadores M-919 cerrados y con los aisladores con contaminación. 6 seccionadores desconectados y con deterioro. | 2024-03-26 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY-20 | 172 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 173 | Pase con derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | X |  | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-920 abiertos. El seccionador de la fase C presenta partidura en la aislador. Se debe reemplazar. Los otros 2 seccionadores presentan alto grado de contaminación. La derivación no tiene conexión al circuito. | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 174 | Pase con derivación en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | X |  |  | 4 |  |  |  | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 3 cortacorrientes abiertos hacia la derivación. Hejares con alto grado de corrosión. El poste presenta una ligera inclinación hacia la derivación, se recomienda colocar retenidas. | 2024-03-26 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY-20 | 175 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 | [6 empty] | 6 | 3 | X |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con alto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-392 abiertos. Presentan alto grado de corrosión. Los seccionadores de las fases B y C estan fogoneados. La derivación esta desenergizada. | 2024-03-26 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY-20 | 176 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 177 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Aisladores contaminados. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-03-26 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 178 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 179 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 180 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 181 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 182 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 183 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Conexión inadecuada de los pararrayos a la PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 184 | Pase con derivación en 90° |  | 3 | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Aisladores de espIga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 185 | Pase 45° |  | 6 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Se recomienda cambiar los aisladores de espiga por cadenas de aisladores o poliméricos, debido al angulo que presenta la línea en este punto. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 186 | Amarre |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | 6 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores cerrados. | 2024-03-26 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY-20 | 187 | Pase con derivación en 45° |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 188 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 189 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B con ligero desacople al palillo. Se recomienda corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 190 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 191 | Pase con derivación en 90° |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | X |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores sin cuchillas. Derivación sin conexión al circuito. | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 192 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 193 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con ligero desacople al palillo. Se recomienda corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 194 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 195 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 196 | Amarre en 45° |  | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 197 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 198 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 199 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 200 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A presenta un ligero desgaste en el borde inferior. Se recomienda cambiarlo.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 201 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 202 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 203 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con la falda inferior rota. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 204 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 205 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C ligeramente desacoplado del palillo. Se recomienda corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 206 | Pase con derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | X | Contaminación. Palillos con alto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores cerrados hacia la derivación. No se continuo dicha derivación por requerimiento del CLIENTE. | 2024-03-26 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 207 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Herajes (pernos roscados) con alto corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 208 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 |  | 3 | X |  |  | 8 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 3 cortacorrientes abiertos. Herajes (pernos roscados) con alto corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-03-26 | X | 11
U.P. PESADO | MEREY-20 | 209 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 210 | Pase con derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos con conexión directa a la cruceta. | 2024-03-26 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 211 | Poste Terminal |  | 2 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos y sin conexión al circuito. Poste con configuración en amarre, que debido a su condición se definio como poste terminal. La continuación de la línea esta cortada debido a la caída de un árbol. Anteriormente la línea continuaba hasta el poste 325.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 212 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste metálico sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 213 | Amarre Tx |  |  |  | 6 |  | 3 | 1X | 2X |  | 3 |  |  |  | Contaminación. 3 Cortacorrientes, dos cerrados y uno dañado. Poste con ligera inclinación, se recomienda colocar retenidas. | 2024-03-26 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY-20 | 214 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Faltan los puentes para la continuación de la línea. Se deben colocar dichos puentes.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 215 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. 3 cortacorrientes abiertos. Postes metálico al cual no se le aprecia PAT.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 216 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Soporte de los pararrayos con ligero grado de deterioro.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 217 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 218 | Pase con derivación en 90° |  | 5 |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en le acople al aislador. Dos seccionadores abiertos. Derivación esta fuera de servicio y parcialmente desmantelada.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 219 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 220 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 221 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 | X |  | Contaminación. 3 seccionadores abiertos. Aisladores de los seccionadores muy contaminados. Hejares (pernos roscados) con corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-04-03 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 222 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 223 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B ligeramente inclinado. El palillo no esta bien figado a la cruceta, corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 224 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 225 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Aislador de la fase B ligeramente inclinado, corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 226 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Conductor de la fase C en el vano comprendido entre los postes 226 y 227 esta a baja altura.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 227 | Amarre |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Hejares con alto grado de corrosión. Pernos roscado del lado de la fase C esta partido. Esto trajo como consecuencia que la cruceta se doblara hacia el lado del vano entre los postes 226 y 227. Se debe reemplazar la cruceta y los pernos roscados. Una de las retenidas del poste esta partida, se debe reemplazar.
U.P. PESADO | MEREY-20 |  | CRUCE DE LINEAS | [13 empty] | CRUCE DE LINEAS |  |  |  | CRUCE DE LINEAS |  |  |  |  | CRUCE DE LINEAS |  |  |  | (POSTE 97)
U.P. PESADO | MEREY-20 | 228 | Amarre |  |  | 1 | 5 | [9 empty] | NIVEL 3: Uno de los pernos roscado de la cruceta doble esta partido. Esto trajo como consecuencia que la cruceta se doblara hacia el vano comprendido entre el poste 97 y 228. Se debe corregir esta irregularidad. El conductor de la fase C esta a muy baja altura en el vano comprendido entre los postes 97 y 228. Se debe corregir esta irregularidad (falla).
U.P. PESADO | MEREY-20 | 229 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 230 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores de las fases A y C presentan daños. El aisaldor de la fase A tiene roto el faldon inferior y el de la fase C presenta desgaste. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 231 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 232 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 233 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 234 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 235 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. El aislador de la fase C presenta inclinación longitudinal con respecto al palillo. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 236 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 237 | Amarre |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Pernos roscados con alto grado de corrosión. Uno de ellos, el del ado de la fase C, esta partido. La curceta esta doblada, se debe reemplazar al igual que los pernos roscados.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 238 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 239 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos muy contaminados.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 343 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Interconexión con el circuito Merey 29. Seccionador M-932 abierto.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 240 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 241 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 242 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | X | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-03 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY-20 | 243 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 244 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Tornilleria de los terminales de los seccionadores con alto grado de corrosión, se recomienda cambiarlos. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 245 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los 3 pararrayos sin conexión a la línea, lo que hace suponer que estan dañados. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 246 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C esta ligeramente desacoplado del palillo, se recomienda corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 247 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 248 | Pase |  | 3 |  |  |  |  | 3X | 3X | 3 | 15 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los 3 pararrayos sin conexión a la línea, lo que hace suponer que estan dañados. Se recomienda reemplazarlos. | 2024-04-03 | X | 27
U.P. PESADO | MEREY-20 | 249 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 250 | Amarre en 90° |  | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 6 cortacorrienes, 3 abiertos y 3 cerrados. Uno de los cortacorrientes que esta cerrado, el de la fase A, esta fogoneado, el de la fase B presenta deterioro en el soporte del tabaco, se deben reemmplazar los 3 cortacorrientes. Pararrayos sin conexión a PAT. Uno de los aisladores de espiga presenta desgaste en la falda inferior, se recomienda cambiarla. | [11 empty] | Ejecutado
U.P. PESADO | MEREY-20 | 251 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Los 3 pararrayos sin conexión a la línea, lo que hace suponer que estan dañados. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 252 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 253 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C ligeramente desacoplado del palillo. Se recomienda corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 254 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  | X |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda. | 2024-04-03 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 255 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 256 | Pase con derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  |  | X |  | 3 | 8 | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores dañados y abiertos. La derivación sin conexión a la línea, esta fuera de servicio. | 2024-04-03 | X | 11
U.P. PESADO | MEREY-20 | 257 | Pase con derivación en 90° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. La derivación sin conexión a la línea, esta fuera de servicio.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 258 | Amarre Tx en 45° |  | 3 | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cortacorrientes abiertos, se recomienda retirarlos. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión, se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 259 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 260 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 261 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 262 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Herajes con corrosión, se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 263 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 264 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 265 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 266 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-03 | X | 4
U.P. PESADO | MEREY-20 | 267 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 268 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  |  | X |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Un aislador de espiga muy contaminado y palillo con cierto grado de corrosión. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiearlos. | 2024-04-03 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 269 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 270 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 3 Cortacorrientes abiertos. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 271 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 7 |  |  | X | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-05 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY-20 | 272 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 273 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-386 cerrados. El seccionador de la fase B no esta conectado, esta fase esta puentiada. Esto hace suponer que el mismo esta dañado, se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 274 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos conectado directo al cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 275 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con ligera partidura en la corona.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 276 | Pase |  | 3 |  |  |  |  | X |  |  | 2 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-05 | X | 5
U.P. PESADO | MEREY-20 | 277 | Pase con derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Derivación esta desconectada de la línea.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 278 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. PAT de los pararrayos con conexión directa a la cruceta. 3 cortacorrientes abiertos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 279 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 280 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 281 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 281 hasta el 287. Se debe instalar un nuevo cable de guarda entre los postes 281 y 287.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 282 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 283 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 284 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Poste fracturado con pérdida de concreto a la mitad de su longitud. El acero de refuerzo esta espuesto. El conductor de la fase A presenta varios emplames. Los 3 aisladores esta inclinados. Los pernos roscados presentan alto grado de corrosión, se deben cambiar. Poste sin cable de guarda. Se recomienda la instalación de un poste nuevo. | 2024-04-05 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 285 | Pase |  | 3 | [5 empty] | X |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Pernos roscados con alto grado de corrosión. Las 3 fases presentan emplames en el vano comprendido entre los postes 284 y 285. Poste sin cable de guarda. Los conductores estan a baja altura en el vano comprendido entre los postes 285 y 286. | 2024-04-05 | X | 12 | Delta en Cortacorriente Fase C en Salida
U.P. PESADO | MEREY-20 | 286 | Amarre |  | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | NIVEL 3: Un palillo con corrosión. Poste con fractura en su estructura, acero de refuerzo espuesto. Cable de guarda partido entre los postes 281 y 286. Se recomienda la instalación de un nuevo poste.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 287 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Cable de guarda desprendido de la cumbre del poste. Esta montado sobre la cruceta. La cruceta esta doblada. 3 cortacorrientes cerrados. Falta un pararrayos. Se deben corregir estas irregularidades. Ademas se recomieda mejorar el sistema de baja tensión.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 288 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Los 3 pararrayos estan deteriorado. Uno de ellos esta desprendido de la cruceta. Se recomineda reemplazar los 3 pararrayos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 289 | Pase |  | 3 | [9 empty] | X |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 290 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 291 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C presenta desgaste en el faldon inferior. Se recomienda reemplazarlo.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 292 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C desacoplado del palillo, se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 293 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 10 |  |  | X | NIVEL 3: Aislador de la fase B presenta desgaste en el faldon inferior, se recomienda cambiarlo. | 2024-04-05 | X | 19
U.P. PESADO | MEREY-20 | 294 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: El aislador de la fase C desacoplado del palillo, corregir esta irregularidad. Los 3 pararrayos estan deteriorado. El de la fae C esta desprendido de la cruceta. Se recomienda reemplazar los 3 pararrayos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 295 | Pase con derivación en 90° |  | 5 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. 3 Seccionadores cerrados.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 296 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. Bajante de PAT del cable de guarda cortado.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 297 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 298 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. Bajante de PAT del cable de guarda cortado.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 299 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 300 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con la falda inferior rota. Se debe reemplazar este aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 301 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 7 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. | 2024-04-05 | X | 7
U.P. PESADO | MEREY-20 | 302 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. | 2024-04-05 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 303 | Amarre |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herajes con cierto grado de corrosión.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 304 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A ligeramente desacoplado del palillo. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 305 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A ligeramente desacoplado del palillo. Se recomienda corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 306 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 307 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 308 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 309 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 310 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 311 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 312 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 313 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contamiandos. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 314 | Pase |  | 3 | [5 empty] | X |  | 6 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. | 2024-04-05 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY-20 | 315 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 316 | Pase con derivación en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. 3 cortacorrientes cerrados. Los mismos funcionan como seccionadores, debido a que no cuenta con fusible sino con cuchillas. Hejares con corrosión.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 317 | Poste Terminal |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-04-05 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 318 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contamiandos. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. Pinos cercanos a la línea, se recomienda poda.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 319 | Pase con derivación en 90° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. árbol cercano a la línea, se debe corta. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 320 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 6 |  |  | X | Contaminación. Pinos cercanos a la línea, se recomieda poda. | 2024-04-05 | X | 15
U.P. PESADO | MEREY-20 | 321 | Pase |  | 3 |  |  |  |  | X |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 2321 y 322. Se deben podar. | 2024-04-05 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 322 | Pase con derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. Seccionadores cerrados. No hay continuación del cable de guarda hasta el poste 326 (instalar cable de guarda).
U.P. PESADO | MEREY-20 | 323 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | 2X | 1X |  | 5 |  |  |  | Aisladores muy contamiandos. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador. 3 cortacorrientes abiertos. | 2024-04-05 | X | 14
U.P. PESADO | MEREY-20 | 324 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contamiandos. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 325 | Poste Terminal Tx |  | 1 | 6 |  |  | 5 |  | X | 2 | 3 |  |  |  | Contaminación. 5 cortacorrientes, 3 abiertos, y 2 cerrados que derivan hacia un trasnformador. Tiene 3 poliméricos adicionales cuyos conductores están cortados. Esto fue debido a la caída de un árbol sobre la línea. Anteriormente esta línea continuaba a un poste de pase cercano al rio. Su configuración original es amarre con transformador | 2024-04-05 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 326 | Pase con derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  | X | [6 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad Actualmente la derivación se esta tomando para baja tensión (no estan los puentes de media tensión). Poste metálico sin PAT. | 2024-04-05 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 327 | Amarre Tx |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 3 cortacorrientes cerrados. Poste sin cable de guarda, se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 328 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Bajante de PAT de los pararrayos cortado. 3 cortacorrientes abiertos y con los conductores colgando. Se recomienda cortarlos. Poste metálico sin PAT. Poste sin cable de guarda. Se deben corregir estas irregularidades.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 329 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los aisladores presentan desgaste en el borde inferior. Se recomienda reemplazarlos. Poste metálico sin PAT. Poste sin cable guarda. Se deben corrgir estas irregularidades.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 330 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 8 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste metálico sin PAT. Poste sin cable guarda. Se deben corrgir estas irregularidades. | 2024-04-08 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY-20 | 331 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | Contaminación. Pernos roscados con cierto grado de corrosión. Poste metálico sin PAT. Poste sin cable guarda. Se deben corregir estas irregularidades. | 2024-04-08 | X | 5
U.P. PESADO | MEREY-20 | 332 | Pase con derivación en 90° |  | 3 | 2 | 1 | [9 empty] | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Ligera partidura en la corona de las espigas. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 333 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  |  |  | X |  | 4 |  |  |  | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-04-08 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY-20 | 334 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 335 | Pase con derivación en 90° |  | 4 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cortacorriente de la fase C presenta ligera partidura en el aislador. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 336 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos muy contaminados. | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 337 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 338 | Pase con derivación en 45° |  | 3 | 3 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 339 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 340 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos emplames en la fase B con conectores automaticos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 341 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 8 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY-20 | 342 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 343 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 344 | Pase |  | 3 | [5 empty] | X | 3 | 4 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 10
U.P. PESADO | MEREY-20 | 345 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 346 | Pase con derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 2 Cortacorrientes cerrados. Derivación monofasica hacia finca.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 347 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 348 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 349 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 350 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 351 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 8 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 8
U.P. PESADO | MEREY-20 | 352 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 353 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 354 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 355 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 356 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 6 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 357 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 358 | Pase con derivación en 90° |  | 5 | 3 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Emplame en la fase A con conectores automaticos. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 359 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 360 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 361 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 362 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 363 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 364 | Amarre |  | 2 | 3 | 3 | [9 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 365 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 366 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 367 | Pase |  | 3 | [5 empty] | X | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY-20 | 368 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 369 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. 2 cortacorrientes cerrados.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 370 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 371 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 372 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 4 |  |  | X | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 13
U.P. PESADO | MEREY-20 | 373 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 374 | Pase con derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-384 cerrados. Asialdores de los seccionadores cerrados. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 375 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 376 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A con el faldon inferior roto. Se debe reemplazar este aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 377 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 378 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 379 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 380 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 381 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 382 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. árboles con ramas sobre la línea en el vano comprendido entre los postes 381 y 382. Se deben podar de inmediato. | [10 empty] | 2024-05-10 | Ejecutado
U.P. PESADO | MEREY-20 | 383 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 384 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 6 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 385 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-08 | X | 3
U.P. PESADO | MEREY-20 | 386 | Pase con derivación en 90° |  | 5 | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto de grado corrosión en el acople al aislador. El aislador de espiga de la fase C con deterioro (desgaste en el borde de la falda inferior). Se recomienda cambiarla. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambialos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 387 | Amarre |  | 3 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambairlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 388 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 389 | Pase |  | 3 | [5 empty] | X |  | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-08 | X | 12
U.P. PESADO | MEREY-20 | 390 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 391 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 392 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 393 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 394 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 395 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A ligeramente desacoplado. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 396 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 397 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 398 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Por este poste pasa el circuito Merey 29. Este poste esta enmunerado como poste 86 en el circuito Merey 29.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 399 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 400 | Pase |  | 3 |  |  |  |  | X |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 401 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 6 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-08 | X | 6
U.P. PESADO | MEREY-20 | 402 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | Contaminación. | 2024-04-08 | X | 9
U.P. PESADO | MEREY-20 | 403 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | MEREY-20 | 404 | Amarre con derivación en 90° |  | 3 | 3 | 6 | [9 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | MEREY-20 | 405 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Poste de interconexión con el circuito Merey 29. Seccionadores M-383 abiertos.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Remiga
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | REMIGA | 0 | Estructura |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 3 |  |  |  | 2023-10-06 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 1 | Amarre 90° |  | 3 | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 6 |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 2 | Estructura de Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 3 | Estructura de Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 4 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 5 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 6 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 7 | Amarre |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 8 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 9 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 10 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 11 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 12 | Amarre |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 13 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 14 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 15 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 16 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 17 | Amarre |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 18 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 19 | Amarre 30° |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 20 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 21 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 22 | Amarre |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 23 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 24 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 25 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 26 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 27 | Amarre |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 28 | Suspensión |  |  | 4 |  | 2 | [9 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 29 | Suspensión |  |  | 4 |  | 2 | [9 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 30 | Suspensión |  |  | 4 |  | 2 | [9 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 31 | Suspensión |  |  | 4 |  | 2 | [9 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 32 | Amarre |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 33 | Suspensión |  |  | 4 |  | 2 | [9 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 34 | Suspensión |  |  | 5 |  | 1 | [9 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 35 | Suspensión |  |  | 5 |  | 1 | [9 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 36 | Suspensión |  |  | 4 |  | 2 | [9 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 37 | Amarre |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 38 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 39 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 40 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 41 | Suspensión |  |  | 6 | [11 empty] | 2023-10-06 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 42 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2023-10-06 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 43 | Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Aisladores Polimericos con Grietas
U.P. PESADO | REMIGA | 44 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 45 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 46 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 47 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 48 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 49 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 50 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 51 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 52 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 2024-10-07 | X | 13
U.P. PESADO | REMIGA | 53 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 54 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 55 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 56 | Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Fractura en Fase A
U.P. PESADO | REMIGA | 57 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | NIVEL 3: Fractura en Fase B | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 58 | Estructura de Pase |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 59 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 60 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 61 | Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Fase A y C, Fractura
U.P. PESADO | REMIGA | 62 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 63 | Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Revisar componente
U.P. PESADO | REMIGA | 64 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 65 | Suspensión |  | 3 | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Revisar componente
U.P. PESADO | REMIGA | 66 | Amarre 90° |  | 4 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 67 | Pase |  | 6 | [11 empty] | NIVEL 3: Revisar componente
U.P. PESADO | REMIGA | 68 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | NIVEL 3: Fractura en Fase A | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 69 | Pase |  | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 70 | Pase |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 71 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | NIVEL 3: Terna 2, Fase A y C Fractura | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 72 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 73 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 74 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 75 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 76 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | NIVEL 3: revisar componente | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 77 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 78 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 79 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 80 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 81 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2024-10-07 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 82 | Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: revisar componente
U.P. PESADO | REMIGA | 83 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 84 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 85 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 86 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | NIVEL 3: revisar componente | 2024-10-08 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 87 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 88 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 89 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 90 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 91 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2024-10-08 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 92 | Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Terna 2, Fase B Fractura
U.P. PESADO | REMIGA | 93 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 94 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 95 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de Espiga Fracturado | 2024-10-08 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 96 | Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: revisar componente
U.P. PESADO | REMIGA | 97 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 98 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 99 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 100 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | NIVEL 3: Fractura en Fase C | 2024-10-08 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 101 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2024-10-08 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 102 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 103 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 104 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 105 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 106 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2024-10-08 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 107 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 108 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 109 | Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: No tiene Varilla de Armado
U.P. PESADO | REMIGA | 110 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 111 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 2024-10-08 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 112 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 113 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 114 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 115 | Amarre |  | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | NIVEL 3: Terna 2, Fase B Fractura | 2024-10-08 | X | 12
U.P. PESADO | REMIGA | 116 | Amarre 90° |  | 3 |  |  | 12 |  |  |  |  | 15 | 6 |  |  |  | 2024-10-08 | X | 21
U.P. PESADO | REMIGA | 117 | Suspensión |  |  | 6
U.P. PESADO | REMIGA | 118 | Amarre 45° |  | 4 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | NIVEL 3: Terna 2, Fase B Fractura | 2024-10-08 | X | 15 | [7 empty] | 2024-02-28 | Ejecutada
U.P. PESADO | REMIGA | 119 | Amarre |  |  |  |  | 6 | 9 |  |  |  | 12 | 9 |  |  | NIVEL 3: Terna 2, Fase C Fractura | 2024-10-08 | X | 69 | NIVEL 3: Delta de Temperatura | [6 empty] | 2024-02-27 | Ejecutada
U.P. PESADO | REMIGA | 120 | Amarre 45º |  | 1 | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 2024-10-08 | X | 17
U.P. PESADO | REMIGA | 121 | Amarre |  | 4 | 3 | [6 empty] | 5 | 3 |  |  |  | 2024-10-08 | X | 14
U.P. PESADO | REMIGA | 122 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  | 5 |  |  | 3 | 11 |  |  |  |  | 2024-10-08 | X | 21
U.P. PESADO | REMIGA | 123 | Pórtico |  |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 2024-10-08 | X | 9
U.P. PESADO | REMIGA | 124 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [10 empty] | 2024-10-08 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | TX1 | Transformador | [14 empty] | 2024-10-08 | X | 6
U.P. PESADO | REMIGA | TX2 | Transformador
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Este
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | ESTE | 1 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Bajante de PAT de los pararrayos cortado. Seccionadores M-450 cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 2 | Pase con Derivación en 90° |  | 6 | 3 | 2 |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Curceta doblada. Asialdores de espigas inclinados. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | ESTE | 3 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 4 | Pase |  | 2 |  | 2 | [9 empty] | Contaminación. En el vano comprendido entre los postes 4 y 5 hay un pino cercano a la línea. Se recomienda poda.
U.P. PESADO | ESTE | 5 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. En el vano comprendido entre los postes 4 y 5 hay un pino cercano a la línea. Se recomienda poda.
U.P. PESADO | ESTE | 6 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 7 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 8 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 9 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 10 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 11 | Pase |  | 3 |  | 2 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 12 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 13 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 14 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C presenta inclinación. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | ESTE | 15 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | ESTE | 16 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | ESTE | 17 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | ESTE | 18 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 19 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  |  |  | 12 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 20 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 21 | Amarre |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Nido de aves en el seccionador de la fase C.
U.P. PESADO | ESTE | 22 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 23 | Amarre con Derivación en 45° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 24 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | ESTE | 25 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | ESTE | 26 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 27 | Amarre con Derivación en 45° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 28 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 29 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 30 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Palillos con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. Seccionadores cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 31 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 32 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con corrosión y pérdida de material. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | ESTE | 33 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | ESTE | 34 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | ESTE | 35 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Se recomienda cambiarlos. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | ESTE | 36 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | ESTE | 37 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | ESTE | 38 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | ESTE | 39 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | ESTE | 40 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | MEREY-29 | 329 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 (1 Rec) |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste de Interconexión con el Circuito Merey 29.
U.P. PESADO | ESTE | 41 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 42 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 43 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos y cortacorrientes fuera de servicio. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | ESTE | 44 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 44 y 45.
U.P. PESADO | ESTE | 45 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | ESTE | 46 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 47 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 48 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 49 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 50 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase C roto en la falda interior. Se debe reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos que están desconectados de la línea. Se recomienda retirarlos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 51 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 52 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 53 | Amarre con Derivación en 45° |  |  |  | 9 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Cadena de aisladores de la fase C fogoneado. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | ESTE | 54 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes. Dos cerrados y uno abierto. No se continuó con el circuito debido a que continúa monofásica.
U.P. PESADO | ESTE | 55 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 56 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillo del aislador de la fase C con alto grado de corrosión y pérdida de material. Se debe cambiar. El aislador de la fase B tiene partidura en la falda inferior.
U.P. PESADO | ESTE | 57 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 58 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 59 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Los aisladores están desacoplado de los palillos. La abrazadera que sostiene el cable de guarda esta mas abajo de la altura normal. Cable de guarda muy cercano a la línea en el vano comprendido entre los postes 58 y 59. Y está cortado hacia los postes 60 y 61. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | ESTE | 60 | Amarre |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | ESTE | 61 | Amarre |  | 1 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 1st |  |  | Contaminación. Cable de guarda cortado desde el poste 59 hasta el poste 61. No se aprecia la PAT del poste. Un seccionador tripolar sin conexión a la línea. Aledaño, un poste con dos cortacorrientes que están abiertos y conectados a la línea.
U.P. PESADO | ESTE | 62 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Uno de los pararrayos está desprendido de la cruceta. Se recomienda reemplazar los tres pararrayos.
U.P. PESADO | ESTE | 63 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | ESTE | 64 | Amarre con Derivación en 45° |  | 2 | 9 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 65 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. No se continuó el circuito debido a que la línea está desmantelada.
U.P. PESADO | ESTE | 66 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. PAT de los pararrayos con conexión directa a la cruceta. Seccionadores nuevos cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 67 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material en las fases A y C. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | ESTE | 68 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | ESTE | 69 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy cantaminados. Palillos con corrosión. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | ESTE | 70 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | ESTE | 71 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores rotos y palillos con corrosión. Se deben remplazar los tres aisladores con sus palillos.
U.P. PESADO | ESTE | 72 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Aislador y pararrayos de la fase C dañados. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | ESTE | 73 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores con deterioro (fogoneados). Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | ESTE | 74 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. PAT de los pararrayos con conexión directa a la cruceta.
U.P. PESADO | ESTE | 75 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B fogoneado. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | ESTE | 76 | Amarre |  | 1 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores cerrados. Dos de ellos están dañados y fuera de servicio. Se recomienda reemplazar los dañados. Vegetación enredada en el poste. Se recomienda poda.
U.P. PESADO | ESTE | 77 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 77 y 78 y entre los postes 77 y 81.
U.P. PESADO | ESTE | 78 | Amarre |  |  | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes. Dos cerrados y uno abierto. No se continuó con el circuito debido a que continúa monofásico. Poste sin cable de guarda.
U.P. PESADO | ESTE | 79 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 80 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Los tres aisladores presentan inclinación longitudinal. Se debe corregir esta irregularidad. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. No se aprecia la PAT del poste. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | ESTE | 81 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste. Cable de guarda cortado entre los postes 77 y 81.
U.P. PESADO | ESTE | 82 | Suspensión con Derivación en 90° |  |  | 2 | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Rotula ojo de los aisladores con cierto grado de corrosión. Derivación monofásica hacia finca.
U.P. PESADO | ESTE | 83 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Cable de guarda cortado entre el poste 83 y 85. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 84 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Ausencia de pararrayos. Se recomienda istalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | ESTE | 85 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cable de guarda cortado entre el poste 83 y 85. Corregir esta irregularidad. El cable de guarda esta a la misma altura de la línea de 69kV en el vano comprendido entre los postes 85 y 86. Corrgir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 86 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aisladores de la fase B esta fogoneado. Se debe reemplazar de inmediato. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 87 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Derivación hacia finca.
U.P. PESADO | ESTE | 88 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 89 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 90 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 91 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 92 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 93 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 94 | Suspensión con Derivación en 90° |  | 2 | 2 | 6 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Una de las derivaciones trifasica tiene el aislador y el cortacorrientes roto (fuera de servicio). Dos cortacorrientes que dan hacia otra derivación estan cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 95 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 96 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 97 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 6 | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Derivación monofásica hacia finca a traves de dos cortacorrientes que estan cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 98 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. Se recomienda instalar nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | ESTE | 99 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 100 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 101 | Amarre con Derivación en 45° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Derivación hacia finca.
U.P. PESADO | ESTE | 102 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Los pararrayos no estan conectados. Revisar si se conectan o se instala un nuevo juego de pararrayos. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | ESTE | 103 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 104 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 105 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 106 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Los tres pararrayos no tienen conexión a la línea. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Derivación monofásica hacia finca a traves de dos cortacorrientes que estan cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 107 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 108 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 109 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 110 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 111 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | ESTE | 112 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 113 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 | 9 | 2 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Derivación monofásica hacia finca.
U.P. PESADO | ESTE | 114 | Suspensión con Derivación en 90° |  |  | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Derivación monofásica hacia finca a traves de dos cortacorrientes que estan abiertos.
U.P. PESADO | ESTE | 115 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 116 | Suspensión con Derivación en 90° |  |  | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Derivación monofásica hacia finca a traves de dos cortacorrientes que estan rotos y sin conexión a la línea. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 117 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 118 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. presencia de nido de aves en el seccionador de la fase A. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 119 | Suspensión con Derivación en 90° |  | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 120 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 121 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados.
U.P. PESADO | ESTE | 122 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Aislador de la fase C con ligera inclinación. Se recomienda corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | ESTE | 123 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos de la fase C dañados. Se recomienda cambiar los tres pararrayos.
U.P. PESADO | ESTE | 124 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 125 | Poste Terminal |  | 6 | 3 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Cinco cortacorrientes de los cuales tres estan en funcionamiento. Uno de los cortacorrientes que esta abierto esta fogoneado y con partidura. Sin embargo, siguen conectados a línea. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | ESTE | 126 | Amarre |  | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Aislador de cadena de la fase A fogoneado. Aislador de cadena de la fase B partido. Se deben reemplazar los aisaldores de cadenas de las tres fases. Coductor de la fase B esta a baja altura en el vano comprendido entre los postes 119 y 126. Corregir esta irregularidad. Seccionadores M-598 cerrados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 127 | Suspensión con Derivación en 45° |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación la cual no se continuo por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | ESTE | 128 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 129 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | ESTE | 130 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | ESTE | 131 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. Presencia de nido de aves en los seccionadores de las fases A y C. Poste sin PAT.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Oeste
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | OESTE | 1 | Amarre |  | 3 | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores abiertos. Herajes (pernos rocados) con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. Cable de guarda cortado entre los postes 1 y 2. corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 2 | Pase con Derivación en 90° |  | 6 | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Un pararrayos desconectado de la línea. Dos aisladores de espigas de 15 kV sin conexión a la línea. Tres seccionadores cerrados que van hacia una derivación que interconecta con el Circuito Este.
U.P. PESADO | OESTE | 3 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Uno de los pararrayos esta desconectado de la línea, y cuelga del cable de PAT. Corrigir esta irregularidad. Dos cortacorrientes fuera de servicio (desconectados de la línea).
U.P. PESADO | OESTE | 4 | Pase |  | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | Contaminación. Un cortacorriente fuera de servicio. (Sin conexión a la línea)
U.P. PESADO | OESTE | 5 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 6 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-162 cerrados.
U.P. PESADO | OESTE | 7 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 8 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 9 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados y con transformador conectado. Poste sin PAT. Red de baja tensión en la misma posteadura.
U.P. PESADO | OESTE | 10 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 11 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | OESTE | 12 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 13 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 14 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 15 | Poste Terminal |  | 8 | 9 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | OESTE | 16 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 17 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Derivación a traves de tres cortacorrientes que estan cerrados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 18 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 19 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 20 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 21 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 22 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 23 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 24 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia un banco de tansformadores. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 25 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 6 (1 ST) |  |  | Contaminación. Seis seccionadores monopolares cerrados y uno tripolar abierto. Árboles de mediana altura rosando la estructura. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 26 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 27 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 28 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Un pararrayos desprendido. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 29 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A fogoneado. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 30 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Aislador de la fase B desacoplado del palillo. Corregir esta irregularidad. Derivación monofásica hacia finca a traves de dos cortacorrientes que estan cerrados.
U.P. PESADO | OESTE | 31 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. En el vano comprendido entre los postes 31 y 32 se recomienda colocar separadores de línea con aisladores polimericos.
U.P. PESADO | OESTE | 32 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Poste ligeramente pandeado. Poste sin PAT. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 32 y 33.
U.P. PESADO | OESTE | 33 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-177 abiertos. No se continuó el circuito.
U.P. PESADO | OESTE | 34 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-180 cerrados. Presencia de nido de aves en el seccionador de la fase C. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 35 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 36 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 37 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. El de la fase A tiene pérdida de material. Se recomienda reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 38 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 39 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 40 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | OESTE | 41 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 42 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 43 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres seccionadores cerrados que dan hacia una derivación. Aislador cadena de la fase C fogoneado. Se debe cambiar. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 43 y 44. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 44 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B inclinado. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 45 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 46 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 47 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia banco de transformador. Los tres cortacorrientes estan cerrados a traves de alambre. Se debe corregir esta irregularidad. Este banco está alimentando una red de baja tensión hacia finca. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 48 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 49 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Aislador de paso hacia la derivación está roto. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 50 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 51 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 52 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 53 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con la falda inferior rota. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 54 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 55 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Aislador de la fase B fogoneado. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 56 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 57 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | OESTE | 58 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 59 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 60 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Tres seccionadores dañados (sin las cuchillas) que dan hacia una derivación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 61 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 62 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 63 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  |  | 3 |  | 1ST |  |  | Contaminación. Estructura con seccionador tripolar T-073 cerrados. Aisladores del seccionador contaminados. Cortacorrientes abiertos y fuera de servicio. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | OESTE | 64 | Pase |  | 3 |  | 2 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. PESADO | OESTE | 65 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Aisladores de las fase B y C fogoneados. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 66 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con alto grado de corrosión. Se deben cambiar. Aislador de la fase B inclinado. Se debe corregir esta irregularidad. Pararrayos deteriorados de los cuales uno esta desprendido. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 67 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 68 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 69 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 70 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. PESADO | OESTE | 71 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 72 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 73 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase B con partidura en la falda inferior. Se debe reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada . El de la fase A esta fogoneado y con partidura. Se deben retirar los tres cortacorrientes. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 74 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Los pararrayos no tiene conexión al PAT. Corregir esta irregularidad. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformador que esta operativo.
U.P. PESADO | OESTE | 75 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 76 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores cerrados que dan hacia una derivación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 77 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 78 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 79 | Amarre Tx |  | 1 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 80 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 81 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 82 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 83 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se recomienda poda.
U.P. PESADO | OESTE | 84 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-181 cerrados.
U.P. PESADO | OESTE | 85 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Aislador de la fase C fogoneado. Se deben reemplazar los tres aisladores. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se remocienda poda.
U.P. PESADO | OESTE | 86 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se recomienda poda.
U.P. PESADO | OESTE | 87 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se recomienda poda.
U.P. PESADO | OESTE | 88 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Un Árbol rosando la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 89 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Poste sin PAT. Un Árbol rosando la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 90 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura recostado del poste. Se debe cortar. Árboles debajo de la línea y estan muy cercanos a ella. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 91 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árbol de mediana altura rosando la línea. Se debe cortar. Árboles debajo de la línea y estan muy cercanos a ella. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 92 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Seccionadores cerrados.
U.P. PESADO | OESTE | 93 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 94 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase B con partidura en la falda inferior. Se debe reemplazar. Poste sin PAT. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 95 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 96 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 97 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 98 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Derivación hacia finca a traves de dos cortacorrientes que estan cerrados. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 99 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 100 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 101 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 102 | Amarre con Derivación en 45° |  |  | 3 | 6 | [9 empty] | Contaminación. Cable de guarda cortado entre los poste 102 y 112. Se debe corregir esta irregularidad. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 103 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos y dañados. Se recomienda retirarlos. No se continuo con el circuito por requerimiento de EL CLIENTE. Poste sin PAT. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 104 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 105 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 106 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que derivan hacia un transformador. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 107 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 108 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 109 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores, dos cerrados y uno abierto. Se recomienda reemplazar los tres seccionadores por cortacorrientes de línea. No se continuo el circuito por ser manofásico. Poste sin cable de guarda. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 110 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Árbol de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 111 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 112 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de espiga de la fase B esta fogoneado. Se debe reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Cable de guarda cortado entre los postes 102 y 112. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 113 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 114 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A con desgaste en la falda inferior. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 115 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores de espigas muy contaminados. Palillos con corrosión. Aislador de la fase B con deterioro en la falda inferior. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 116 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 117 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 118 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | OESTE | 119 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 120 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Ausencia de pararrayos. Se recomienda instalar juego de pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 121 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 122 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 123 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 124 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes cerrados a traves de fusibles, sin su protección mecanica. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 125 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 126 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Un solo pararrayos instalado. Se debe instalar un juego de tres pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 127 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cadenas de aisladores de la fase B rota. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 128 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 129 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 130 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Un pararrayos desprendido. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 131 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores de la fase A y B con desgaste en la falda inferior (deteriorados). Se deben instalar tres nuevos aisladores de espigas. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 132 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Aislador de la fase C ligeramente desacoplado del palillo. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 133 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 134 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 135 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 136 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 137 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 138 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 139 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores de la fase A y B con deterioro en la falda inferior (fogoneados). Se deben instalar tres nuevos aisladores de espigas.
U.P. PESADO | OESTE | 140 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 141 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con partidura en la segunda falda. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 142 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 143 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador, el de la fase C presenta pérdida de material. Se debe cambiar.
U.P. PESADO | OESTE | 144 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Cuatro cortacorrientes, dos cerrados que dan hacia una derivación hacia finca. Uno sin conexión a la línea. Y el otro esta fogoneado y esta conectado a la línea. Se deben retirar.
U.P. PESADO | OESTE | 145 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 146 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 147 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 148 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Un aislador tipo cadena de la fase C esta roto. Se debe reemplazar. Se recomienda colocar separadores de línea en el vano comprendido entre los postes 147 y 148. Yen el vano comprendido entre los postes 148 y 149. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 149 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase B roto. Se debe reemplazar. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 150 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 151 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Se recomienda colocar separadores de línea en el vano comprendido entre los postes 150 y 151. Y en el vano comprendido entre los postes 151 y 152. En el vano comprendido entre los postes 151 y 152 pasa una línea de 115kV. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 152 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 153 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores de línea en paralelo con tres cortacorrientes de línea. Los seccionadores estan abiertos y los cortacorrientes cerrados.
U.P. PESADO | OESTE | 154 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Poste sin PAT. Corregir estas irregularidades.
U.P. PESADO | OESTE | 155 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 156 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados y con deterioro. Tres cortacorrientes de línea cerrados.
U.P. PESADO | OESTE | 157 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 158 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 159 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Cadena de aisladores de la fase C rota. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 160 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 161 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 162 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados.
U.P. PESADO | OESTE | 163 | Amarre con Derivación en 90° |  | 3 |  | 9 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 164 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Cierto grado de corrosión en la tronillería de los terminales de conexión de los seccionadores. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 165 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 166 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados.
U.P. PESADO | OESTE | 167 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 168 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 169 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 170 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Corrosión en la tornillería de conexión de PAT de los pararrayos. Se recomienda cambiar los pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 171 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 172 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Corrosión en la tornillería de conexión de PAT de los pararrayos. Se recomienda cambiar los pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 173 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 174 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Corrosión en la tornillería de conexión de PAT de los pararrayos. Se recomienda cambiar los pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 175 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 176 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Corrosión en la tornillería de conexión de PAT de los pararrayos. Se recomienda cambiar los pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 177 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 178 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Corrosión en la tornillería de conexión de PAT de los pararrayos. Se recomienda cambiar los pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 179 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 180 | Amarre en 45° |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 181 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 182 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 183 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. La mordaza del cable de guarda esta por debajo de su altura normal. Se debe corregir esta irregularidad. Subiendo y ajustando la abrazadera que los sostiene. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 184 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres aisladores polimeros de 15kV que son del amarre de la continuación de la línea hacia una finca. No se continuo la misma por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. PESADO | OESTE | 185 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 186 | Amarre |  | 3 |  | 6 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | OESTE | 187 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados.
U.P. PESADO | OESTE | 188 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Aislador tipo cadena la fase C de la derivación esta fogoneado. Se debe reemplazar dicho aislador o abrir el seccionador, debido a que no hay carga conectada en dicha derivación.
U.P. PESADO | OESTE | 189 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de cedena de la fase B roto. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 190 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 191 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Los tres pararrayos estan dañados. Se recomienda reemplazar. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | OESTE | 192 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 193 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con la falda inferior rota. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 194 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Un aislador tipo cadena de la fase B fogoneado. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 195 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Los pararrayos no tienen conexión a la PAT. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 196 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 197 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 198 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 199 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos deteriorados, unos ellos desprendido y colgando del conductor de la fase B. Se deben reemplazar los tres pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 200 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 201 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 202 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 203 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos presentan deterioro. Se recomienda reemplazarlos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 204 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 205 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos presentan deterioro. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. PESADO | OESTE | 206 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 207 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Pararrayos presentan deterioro. Se recomienda reemplazarlos. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 208 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 209 | Amarre |  |  | 6 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1ST |  |  | Contaminación. Un seccionador tripolar cerrado. Tres cadenas de aisladores que derivan hacia la S/E Electrica Melones, pero sin conexión al circuito.
U.P. PESADO | OESTE | 210 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Seccionadores cerrados (R-532). Presencia de nido de aves en el seccionador de la fase B. Árboles debajo de la línea. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 211 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árboles debajo de la línea. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 212 | Amarre en 90° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 213 | Poste Terminal |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árboles alrededor del poste. En el vano comprendido entre los postes 213 y 212 hay árboles muy cerca de la línea. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 214 | Amarre en 90° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 215 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-171 cerrados.
U.P. PESADO | OESTE | 216 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Un pararryos desprendido. Se recomienda instalar nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 217 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Aislador de la fase A inclinado. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 218 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes, dos cerrados que derivan hacia un banco de transformador y uno abierto.
U.P. PESADO | OESTE | 219 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 220 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 221 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 222 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 222 y 223. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 223 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pinos cercanos a la línea uno de ellos esta apunto de coladsar por lo tanto se debe podar de inmediato.
U.P. PESADO | OESTE | 224 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea. Se recomienda retirar. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 224 y 225. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 225 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Poste sin PAT. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 225 y 226. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 226 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 226 y 227. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 227 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 227 y 228. Se deben podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 228 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 228 y 229. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 229 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 229 y 230. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 230 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Árbol cercano a la línea entre los postes 230 y 231. Se debe podar
U.P. PESADO | OESTE | 231 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cruceta doblada del lado del aislador de la fase A. Se debe reemplazar la cruceta y los tres aisladores de espigas. Un pararrayos desprendido. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 231 y 232. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 232 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cruceta doblada del lado del aislador de la fase A. Se debe reemplazar la cruceta y los tres aisladores de espigas. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los poste 232 y 233. Se deben podar.
U.P. PESADO | OESTE | 233 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 234 | Pase |  | 3 | [8 empty] | 2 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1073 dañados (sin cuchillas) y sin conexión a la línea. Se recomienda retirarlos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 235 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 236 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 237 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 238 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Aisladores de las fases B y C inclinados. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 239 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 240 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 241 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 242 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 243 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Cable de guarda cortado entre los postes 243 al 250. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 244 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Aisladores de la fases B y C inclinados. Corregir esta irregularidad. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 245 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Aisladores de la fases B y C inclinados. Corregir esta irregularidad. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 246 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 247 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad
U.P. PESADO | OESTE | 248 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cable de guarda cortado entre los postes 243 y 250. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 249 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea abiertos. M-173. Por lo tanto no se continuo el circuito. Se recomienda colocar separadores de línea entre los postes 248 y 249.
U.P. PESADO | OESTE | 250 | Amarre Tx en 45° |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia banco de transformador que alimentan un pozo con balancin. Se recomienda colocar separadores de línea en el vano comprendido entre los postes 249 y 250. Y entre los postes 250 y 251. Cable de guarda cortado entre los postes 243 y 250.
U.P. PESADO | OESTE | 251 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-175 cerrados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 252 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | OESTE | 253 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 254 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 255 | Poste Terminal |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | OESTE | 256 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 257 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Uno de los pararrayos presenta deterioro. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Tres cortacorrientes, dos cerrados que derivan hacia un transformador y uno abierto sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 258 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 259 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 260 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 261 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste con PAT defectuoso. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 262 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 263 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B con la falda inferior rota. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | OESTE | 264 | Amarre con Derivación en 45° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Se recomienda colocar separadores de línea en el vano comprendido entre los postes 264 y 265.
U.P. PESADO | OESTE | 265 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 266 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 267 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 268 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Aislador de la fase B ligeramente desacoplado del palillo. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 269 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 270 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Conductor de la fase B no esta bien fijado al aislador (sujetado). Corregir esta irregularidad. Aisladores de las fases A y B ligeramente inclinado. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 271 | Amarre Tx |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cadenas de aisladores de la fase C fogoneado. Se debe reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada, el de la fase C esta fogoneado y con partidura. Se deben retirar los tres cortacorrientes.
U.P. PESADO | OESTE | 272 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aisladores de las fases B y C ligeramente fogoneados. Se deben reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 273 | Pase |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 274 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 275 | Poste Terminal |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia conexión de PAT de los pararrayos.
U.P. PESADO | OESTE | 276 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 277 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 278 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Se recomienda colocar separadores de línea en el vano comprendido entre los postes 278 y 277, y entre los postes 278 y 279, y entre los postes 278 y 281.
U.P. PESADO | OESTE | 279 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 280 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-894 abiertos. No se continuo el circuito por requerimiento de EL CLIENTE. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 281 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 282 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 283 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  |  | 12 | [10 empty] | Contaminación. Se recomienda colocar separadores de línea en el vano comprendido entre los postes 283 y 282, entre los postes 283 y 284, entre los postes 283 y 287, y entre los postes 283 y 290.
U.P. PESADO | OESTE | 284 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 285 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 286 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 287 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 288 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 289 | Poste Terminal |  | 9 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados.
U.P. PESADO | OESTE | 290 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 291 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A roto. Se debe reemplazar de inmediato. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirar los tres cortacorrientes. Parararryos deteriorador. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. PESADO | OESTE | 292 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 293 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 294 | Amarre Tx |  | 3 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 295 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 296 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 297 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 298 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 299 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 300 | Amarre en 90° |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aisladores de la fase A fogoneado y con partidura en el lado del pin de acople. Se debe reemplazar. Se recomienda colocar separadores de línea en el vano comprendido entre los postes 300 y 301, entre los postes 300 y 302.
U.P. PESADO | OESTE | 301 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 302 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 303 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea. Árbol rosando la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 304 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 305 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y con un banco de tranformador conectado.
U.P. PESADO | OESTE | 306 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 307 | Amarre con Derivación en 90° |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 308 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 309 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 310 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 311 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 312 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Aisladores de las fases B y C desacoplados del palillo. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 313 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 314 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 315 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de pase de la fase C esta roto en la falda inferior. Se debe cambiar.
U.P. PESADO | OESTE | 316 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 317 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 318 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformador que alimentan dos pozos. Los fusibles del banco de transformadores no tiene protección (no tienen tabaco).
U.P. PESADO | OESTE | 319 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Seccionador de la fase C con precia de nido de aves. Se recomienda retirarlo. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 320 | Pase en 45° |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste. Cable de guarda cortado entre los postes 320 y el poste 335.
U.P. PESADO | OESTE | 321 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 322 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 323 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Árbol pegado del poste. Se debe podar. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 324 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Las cadena de aisladores estan ligeramente fogoneadas. Se deben cambiar. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 325 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | OESTE | 326 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 327 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 328 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | OESTE | 329 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | OESTE | 330 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. El pararrayos de la fase B esta desprendido y colgando de la línea. Se debe corregir esta irregularidad debido a que el cable del que cuelga el pararrayos puede hacer contacto con la estructuta. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 331 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 332 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. PESADO | OESTE | 333 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cadenas de aisladores de las fase B y C ligeramente fogoneados. Se recomienda cambiar los aisladores de las tres fases. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 334 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 335 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Cable de guarda cortado entre los postes 320 y 335. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 336 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 337 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. PESADO | OESTE | 338 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformador que alimentan una macolla.
U.P. PESADO | OESTE | 339 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 340 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 341 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 342 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 343 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 344 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 345 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 346 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 347 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 348 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | OESTE | 349 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | OESTE | 350 | Poste terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 351 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores M-172 cerrados. Seccionador de la fase B con uno de los aislador fogoneados. Se debe reemplazar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. | [10 empty] | 2024-10-02 | Ejecutado
U.P. PESADO | OESTE | 352 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin cable de guarda se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | OESTE | 353 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Derivación monofásica y sin conexión a la línea. Poste sin PAT. Cable de guarda cortado entre los postes 243 y 353.
U.P. PESADO | OESTE | 354 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  |  | 1 | 11 | [9 empty] | Contaminación. Una de las derivaciones no esta conectada a la línea. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 355 | Poste Terminal Tx |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Los tres pararrayos estan dañados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores que esta operativo y alimentan la MED 16.
U.P. PESADO | OESTE | 356 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | OESTE | 357 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 358 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 359 | Amarre en 90° |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Árboles pegados del poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 360 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árbol de mediana altura rosando el poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | OESTE | 361 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Aisladores de las fase B y C ligeramente inclinados. Corregir esta irregularidad. Seccionadores cerrados que dan hacia una derivación. Árboles pegados del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | OESTE | 362 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 363 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 364 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | OESTE | 365 | Amarre en 90° |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se recomienda instalar nuevos pararrayos. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Norte
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | NORTE | 1 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-192 abiertos.
U.P. PESADO | NORTE | 2 | Suspensión |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 3 | Suspensión con Derivación en 45° |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aisladores de la fase A de la derivación esta fogoneado. Se debe cambiar. Seccionadores M-136 cerrados. Poste de interconexión del Circuito Lejos con el Circuito Norte de la S/E Melones.
U.P. PESADO | NORTE | 4 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos dañados. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar. Se deben instalar tres nuevos pararrayos.
U.P. PESADO | NORTE | 5 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar. Pararrayos deteriorados. Se deben instalar tres nuevos pararrayos.
U.P. PESADO | NORTE | 6 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 7 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 8 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar. Pinos cercanos a la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 9 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 10 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople y rótula ojo de los aisladores con alto grado de corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar de inmediato.
U.P. PESADO | NORTE | 11 | Amarre |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 12 | Amarre |  |  |  | 8 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Dos cadenas de aisladores que daban hacia una derivación que se encuentra desmantelada.
U.P. PESADO | NORTE | 13 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 14 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Falta un pararrayos. Los dos que están instalados presentan deterioro. Pin de acople de los aisladores de las fases A y B con alto grado de corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar las tres cadenas de aisladores. Se recomienda instalar nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | NORTE | 15 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 16 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 17 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 18 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 19 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 20 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 21 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 22 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árbol pegado al poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 23 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 24 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entres los postes 24 y 25. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 25 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árbol pegado al poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 26 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegatación.
U.P. PESADO | NORTE | 27 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con alto grado de corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar de inmediato. Vegetación alrededor del poste. Se debe cortar.
U.P. PESADO | NORTE | 28 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con alto grado de corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar de inmediato. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 29 | Suspensión con Derivación en 90° |  |  | 2 | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con alto grado de corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar de inmediato. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Derivación monofásica hacia finca a traves de dos cortacorrientes que estan abiertos.
U.P. PESADO | NORTE | 30 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 31 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con alto grado de corrosión. Se deben cambiar de inmediato. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 32 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 33 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople del aislador de la fase A con alto grado de corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar los tres aisladores.
U.P. PESADO | NORTE | 34 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con corrosión. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 35 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 36 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 37 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de los cuales dos estan cerrados y el circuito continua monofásico (derivación monofásica hacia finca).
U.P. PESADO | NORTE | 38 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con alto grado de corrosión. Se deben cambiar. No se aprecia la PAT debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 39 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 40 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 41 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 42 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 43 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 44 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 45 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 46 | Suspensión |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pin de acople de los aisladores con cierto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar.
U.P. PESADO | NORTE | 47 | Suspensión |  |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Pin de acople de los aisladores con alto grado de corrosión. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 48 | Amarre en 90° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 49 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 (1ST) |  |  | Contaminación. Tres seccionadores monopolares cerrados. Un seccionador tripolar sin conexión a la línea. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegatación.
U.P. PESADO | NORTE | 50 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegatación.
U.P. PESADO | NORTE | 51 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegatación.
U.P. PESADO | NORTE | 52 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegatación.
U.P. PESADO | NORTE | 53 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase C con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Tres pararrayos sin conexión a la línea. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 54 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 55 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | NORTE | 56 | Pase |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar. Poste con banco de capacitores fuera de servicio. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 57 | Amarre con Derivación en 45° |  |  |  | 12 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 58 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Árbol de mediana altura muy cercano al poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 59 | Amarre |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árbol de mediana altura pegado al poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. La continuación de línea no está conectada al circuito.
U.P. PESADO | NORTE | 60 | Amarre en 45° |  | 10 | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes dañados. Se deben retirar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 61 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 62 | Amarre |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea cerrados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 63 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Un solo pararrayos y sin conexión a la línea. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 64 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Pararrayos sin conexión a la línea. Cinco cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Derivación monofásica fuera de servicio. Pinos y otros árboles muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 64 y 65. Se deben podar
U.P. PESADO | NORTE | 65 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Los pararrayos están desprendidos de la cruceta y colgando de la línea. Se deben reemplazar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 66 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Densa vegetación alrededor del poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 67 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar. Densa vegetación alrededor del poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 68 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 69 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes que estan rotos y con conexión a la línea. Se deben retirar.
U.P. PESADO | NORTE | 70 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Dos pararrayos dañados y uno desprendido (no están conecatados a la línea). Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 71 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 72 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 73 | Pase en 45° |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar. La línea presenta un pequeño angulo que amerita que se instalen tres aisladores de espigas adicionales.
U.P. PESADO | NORTE | 74 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol pegado del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 75 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 76 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores de las fases A y B con la falda inferior rota. Se debe reemplazar los tres aisladores. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 77 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Un solo pararrayos instalado. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 78 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | NORTE | 79 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 80 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados y sin conexión a la línea. Se deben instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 81 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | NORTE | 82 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 83 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Árboles pegados al poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 84 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Se recomienda cambiarlos. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | NORTE | 85 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillo de la fase C con alto grado de corrosión y pérdida de material. Se debe cambiar. Poste sin PAT. Derivación monofásica hacia finca.
U.P. PESADO | NORTE | 86 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Derivación trifasica hacia finca.
U.P. PESADO | NORTE | 87 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol pegado del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 88 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Se recomienda instalar juego de pararrayos.
U.P. PESADO | NORTE | 89 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árbol de mediana altura muy cercano al poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 90 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Árbol de mediana altura muy cercano al poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 91 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores dañados (sin cuchilla) que dan hacia una derivación. La misma esta fuera de servicio.
U.P. PESADO | NORTE | 92 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Árbol de mediana altura muy cerca del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 93 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. PESADO | NORTE | 94 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores abiertos que dan hacia una derivación. Derivación fuera de servicio.
U.P. PESADO | NORTE | 95 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Una de las cadenas de aisladores de la fase A esta fogoneada y rota. Tres cortacorrientes de línea de los cuales uno esta abierto. El circuito continua monofásico.
U.P. PESADO | NORTE | 96 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Vegetación rodiando el poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 97 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 98 | Pase con Derivaciòn en 90° |  | 4 | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. Dos cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea. Se deben retirar.
U.P. PESADO | NORTE | 99 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Palillos de las fases B y C con pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos.
U.P. PESADO | NORTE | 100 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se debe cambiar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 101 | Suspensiòn en 45° |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 102 | Amarre con Derivaciòn en 90° |  | 1 | 3 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores cerrados. Derivación fuera de servicio.
U.P. PESADO | NORTE | 103 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 104 | Pase |  | 3 |  | 2 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. PESADO | NORTE | 105 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se debe cambiar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Uno de ellos no tiene conexión a la línea. Se recomienda retirar los tres cortacorrientes.
U.P. PESADO | NORTE | 106 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se debe cambiar. Aislador de la fase B ligeramente desacoplado. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 107 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 108 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 109 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 110 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. PESADO | NORTE | 111 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Aislador de la fase C inclinado y con amarre defectuoso del coductor al aislador. El conductor de la fase C esta a muy baja altura en el vano comprendido entre los postes 111 y 112. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 112 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. El conductor de la fase C esta a muy baja altura en el vano comprendido entre los postes 112 y 113. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 113 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Un pararrayos desprendido. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Aislador de la fase C inclinado. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 114 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 115 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Un pararrayos desprendido. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 116 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 117 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Dos pararrayos despredidos. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | NORTE | 118 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 119 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Pararrayos despredidos. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | NORTE | 120 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. El aislador de la fase C inclinado y el de la fase A ligeramente desacoplado del palillo. Corregir estas irregularidades. Dos cortacorrientes fuera de servicio. Se recomienda retirarlos. Dos pararrayos desprendidos. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | NORTE | 121 | Pase con Derivaciòn en 45° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de fase B tiene pérdida de material. Se debe cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 122 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Aislador de la fase B con desgaste (degradación). Se recomienda reemplazar. Curceta ligeramente doblada. Corregir esta irreguaridad.
U.P. PESADO | NORTE | 123 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | NORTE | 124 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 125 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | NORTE | 126 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 127 | Pase con Derivaciòn en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Derivación monofásica hacia finca a traves de dos cortacorrientes cerrados.
U.P. PESADO | NORTE | 128 | Suspensiòn en 45° |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 129 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar.
U.P. PESADO | NORTE | 130 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 131 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. PESADO | NORTE | 132 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 133 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación transformador.
U.P. PESADO | NORTE | 134 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes fuera de servicio. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 135 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Árbol pegado del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 136 | Amarre con Derivaciòn en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 137 | Amarre |  |  | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea cerrados.
U.P. PESADO | NORTE | 138 | Pase con Derivaciòn en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. PESADO | NORTE | 139 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | NORTE | 140 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión. Aislador de la fase C ligeramente inclinado. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 141 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes de los cuales dos estan cerrados y uno esta abierto.
U.P. PESADO | NORTE | 142 | Amarre con Derivaciòn en 45° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Vegetación tocando el poste. Se debe podar. Cable de guarda cortado entre los postes 142 y 143.
U.P. PESADO | NORTE | 143 | Poste Terminal |  | 9 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos incluyendo los puentes.
U.P. PESADO | NORTE | 144 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | NORTE | 145 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aisladores de espigas de las fases A y C con la falda inferior rota. Se deben reemplazar los tres aisladores.
U.P. PESADO | NORTE | 146 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 147 | Pase con Derivaciòn en 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | NORTE | 148 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes de línea abiertos. Se recomienda retirarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 149 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos deteriorados. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. PESADO | NORTE | 150 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. PESADO | NORTE | 151 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 152 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 153 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 154 | Amarre con Derivaciòn en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 155 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura pegados del poste. Se deben podar.
U.P. PESADO | NORTE | 156 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 157 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Palillo de la fase A con corrosión y pérdida de material. Se debe cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 158 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión y pérdida de material. Se debe cambiar.
U.P. PESADO | NORTE | 159 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores de las fases A y C estan rotos. Se deben reemplazar de inmediato los tres aisladores. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 160 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aisladores. Pararrayos deteriorados. Se recomienda reemplazarlos. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 161 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. PESADO | NORTE | 162 | Amarre en 45° |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes, dos cerrados que derivan hacia un línea monofásica. Uno abierto y sin carga conectada.
U.P. PESADO | NORTE | 163 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles rescostados del poste. Se debe podar. Los aisladores de las fases B y C estan muy cercanos uno del otro en la cruceta. Se recomienda colocar separados de línea en el vano comprendido entre los postes 163 y 164. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 164 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 165 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles rescostados del poste. Se deben podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 166 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. El de la fase C tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Árboles rescostados del poste. Se deben podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 167 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. El de la fase C tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Árboles recostados del poste. De deben podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | NORTE | 168 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. El de la fase C tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Tres cortacorrientes abiertos que derivan hacia un banco de transformadores. Árbol de mediana altura rescostado del poste. Se deben podar.
U.P. PESADO | NORTE | 169 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Vegetación muy cercana del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 170 | Amarre con Derivaciòn en 90° |  |  | 3 | 5 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes de línea abiertos. Derivación monofásica, la cual tiene dos cortacorrientes, uno abierto y uno cerrado.
U.P. PESADO | NORTE | 171 | Amarre |  | 1 | 6 | [7 empty] | 1 ST |  |  | Contaminación. Seccionador tripolar T-058 cerrados. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 172 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 173 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Vegetación enredada en el poste. Se debe podar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 174 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 175 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 176 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Vegetación tocando el poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 177 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores de las fases A y C estan rotos. Se deben reemplazar los tres aisladores. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 178 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Poste sin PAT. Árboles recostados del poste. Se debe podar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 179 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles de mediana altura debajo de la línea en el vano comprendido entre los postes 179 y 180. Se deben podar.
U.P. PESADO | NORTE | 180 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase C tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles recostados del poste. Se debe podar.
U.P. PESADO | NORTE | 181 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árboles recostados del poste. Se deben podar. Cable de guarda cortado desde el poste 136 hasta el poste 181. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 182 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. El cable de guarda esta a la misma altura de la línea en el vano comprendido entre los postes 181 y 182. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | NORTE | 183 | Pase con Derivaciòn en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación hacia finca. Poste sin PAT. Árboles recostados del poste. Se deben podar.
U.P. PESADO | NORTE | 184 | Pase con Derivaciòn en 90° |  | 3 | 2 | 1 |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Cuatro cortacorrientes. Tres cerrados que dan hacia una derivación y uno abierto. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Un banco de capacitores con sus pararrayos y sin conexión a la línea.
U.P. PESADO | NORTE | 185 | Amarre con Derivaciòn en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | NORTE | 186 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Tres seccionadores M-202 abiertos. Tres cortacorrientes. Dos cerrados y uno abierto. Un puente en la fase donde el cortacorrientes esta abierto. Seccionador de la fase A y cadena de aisladores de la fase A estan fogoneados. Cadena de aisladores de la fase C esta fogoneado. Se deben reemplazar estos aisladores.
U.P. PESADO | NORTE | 187 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos. Los de las fases B y C estan puenteados. El de la fase A esta fogoneado y continua conectado a la línea.
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Lejos
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. PESADO | LEJOS | 1-A | Amarre Tx |  | 2 | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformador.
U.P. PESADO | LEJOS | 1 | Amarre |  | 6 | 6 | [5 empty] | 5 |  | 3 |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Seccionadores M-464 cerrados.
U.P. PESADO | LEJOS | 2 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Un papagayo colgando de la fase C cerca del aislador.
U.P. PESADO | LEJOS | 3 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Los pararrayos estan dañados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | LEJOS | 4 | Amarre en 90° con Derivación en 45° |  | 3 | 9 | [10 empty] | Contaminación. Derivación hacia poste 3 del Circuito Norte de la S/E Melones, en el cual se interconectan.
U.P. PESADO | LEJOS | 5 | Amarre |  | 3 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seis pararrayos dañados. Se recomienda instalar juego de tres pararrayos. Están cortados los puentes que le dan continuidad al circuito. Corregir esta irregularidad. Pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 5 y 6. Se deben podar. El conductor de la fase C esta a muy baja altura. Corregir esta irregularidad.
U.P. PESADO | LEJOS | 6 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase B y C inclinados. Se debe corregir esta irregularidad. Conductores a muy baja altura entre los postes 6 y 7. Pinos muy cercanos a la línea se debe podar.
U.P. PESADO | LEJOS | 7 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores inclinados. Pararrayos deteriorados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Curceta doblada. Se debe reemplazar. Poste pandeado. Corregir esta irregularidad. Pinos muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 7 y 8. Se deben podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | LEJOS | 8 | Pase |  | 2 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Solo dos aisladores instalados de los cuales uno esta inclinado. El poste esta pandeado. Línea cortada en el vano comprendido entre los postes 8 y 9. Poste sin PAT. Pinos muy cernanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 8 y 9. Se debe podar.
U.P. PESADO | LEJOS | 9 | Pase |  | 1 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Uno solo aislador. Curceta doblada. Se debe reemplazar. Se deben instalar tres aisladores de espigas con sus respectivos palillos. Poste pandeado. Línea cortada.
U.P. PESADO | LEJOS | 10 | Pase |  | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ |  | \ |  |  | NIVEL 3: Sin aisladores. Se deben instalar nuevos aisladores de espigas con sus respectivos palillos. Sin línea. Poste pandeado.
U.P. PESADO | LEJOS | 11 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Dos aisladores inclinados y uno roto en la falda inferior. Cruceta doblada. Pararrayos desprendidos. Se debe instalar nueva cruceta, nuevos aisladores y nuevos pararrayos. Pinos muy cercanos a la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | LEJOS | 12 | Pase |  | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ |  | \ |  |  | NIVEL 3: Sin aisladores. Se deben instalar nuevos aisladores de espigas con sus respectivos palillos. Pinos muy cercanos a línea. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | LEJOS | 13 | Amarre |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Sin los aisladores de amarre. Pararrayos dañados. Se deben instalar los aisladores de amarre y un nuevo juego de pararrayos.
U.P. PESADO | LEJOS | 14 | Pase |  | 1 | [11 empty] | NIVEL 3: Solo un aislador de espiga instalado. Se deben instalar tres nuevos aisladores de espiga con sus respectivos palillos. Pinos muy cercanos a la línea. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | LEJOS | 15 | Pase |  | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ |  | \ |  |  | NIVEL 3: Sin aisladores. Se deben instalar tres aisladores de espigas con sus respectivos palillos.
U.P. PESADO | LEJOS | 16 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores contaminados. Línea cortada. Pinos muy cercanos al vano entre los postes 16 y 17. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | LEJOS | 17 | Pase |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Solo dos aisladores y tres pararrayos instalados. Línea cortada. Se deben instalar tres nuevos aisladores con sus respectivos palillos y tres nuevos pararrayos. Se debe instalar nueva cruceta. Pinos muy cercanos al vano entre los postes 17 y 18. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | LEJOS | 18 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cruceta doblada. Se debe reemplazar. Se deben inslatar tres nuevos aisladores con sus respectivos palillos. Poste sin PAT. Pinos muy cercanos a la línea. Se debe podar.
U.P. PESADO | LEJOS | 19 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase B con la falda inferior rota. Pararrayos deteriorados. Se debe reemplazar. Se deben reemplazar los aisladores, los pararrayos y la cruceta.
U.P. PESADO | LEJOS | 20 | Pase |  | 3 | 2 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aisladores desacoplados del palillo. Se deben instalar nuevos aisladores con sus respectivos palillos y nueva cruceta. Pinos muy cercanos a la línea. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | LEJOS | 21 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Se deben instalar tres nuevos aisladores polimericos y tres nuevos pararrayos.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## 10.1
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 1 | Amarre |  |  | 9 | [5 empty] | 6 |  | 6 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Tornillería de los terminales de conexión de las copas terminales a los seccionadores, con corrosion.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 2 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes con cierto grado de corrosión. Poste de interconexion con el circuito Sur de Bare.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 3 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 4 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Aisladores de espiga fase A y B muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 5 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 6 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 7 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Pallillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 8 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 9 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Pallillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 10 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 11 | Amarre |  | 6 | 12 | [10 empty] | Contaminación. Perno roscado con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 12 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 13 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 14 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 15 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 16 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 17 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 18 | Amarre |  | 2 | 12 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 19 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 20 | Amarre en 45° |  | 6 | 12 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 21 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 22 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 23 | Pase con Derivación en 45° |  | 6 | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase C roto en la falda inferior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 24 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 25 | Pase |  | 6 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. El aislador de la fase B esta roto en la falda infeior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 26 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 27 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 28 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 29 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 30 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 31 | Amarre en 45° |  | 6 | 12 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 32 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 33 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 34 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 35 | Amarre en 90° |  | 6 | 12 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 36 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 37 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 38 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 39 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 40 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 41 | Amarre |  |  | 12 | [7 empty] | 6 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-550 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 42 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 43 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 44 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 45 | Amarre en 90° |  | 5 | 12 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 46 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 47 | Pase con Derivación en 90° |  | 6 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Derivación con tres seccionadores M-521 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 48 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 49 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 50 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 51 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 52 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 53 | Amarre en 90° con Derivación en 45° |  | 5 | 15 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 54 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 55 | Amarre en 90° |  | 5 | 12 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 56 | Pase con derivación en 45° |  | 6 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 57 | Amarre en 45° |  | 4 | 6 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 9 SM / (1REC) |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1112 abiertos. Reconectador sin energia. Interconexión con otro circuito.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 58 | Amarre en 90° |  | 6 |  | 12 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.1 | 59 | Poste Terminal |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | Contaminación. Tres Seccionadores abiertos.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## 10.2
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 1 | Poste Terminal |  |  | 9 | [5 empty] | 6 |  | 6 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Tornilleria de los terminales de conexión de las copas terminales a los seccionadores, con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 2 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes con cierto grado de corrosión. Poste de interconexion con el circuito Sur de Bare.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 3 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 4 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Aisladores de espiga fase A y B muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 5 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 6 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 7 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Pallillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 8 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 9 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Pallillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 10 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 11 | Amarre |  | 6 | 12 | [10 empty] | Contaminación. Perno roscado con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 12 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 13 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 14 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 15 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 16 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 17 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 18 | Amarre |  | 2 | 12 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 19 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 20 | Amarre en 45° |  | 6 | 12 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 21 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 22 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 23 | Pase con Derivación en 45° |  | 6 | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase C roto en la falda inferior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 24 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 25 | Pase |  | 6 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. El aislador de la fase B esta roto en la falda infeior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 26 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 27 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 28 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 29 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 30 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 31 | Amarre en 45° |  | 6 | 12 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 32 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 33 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 34 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 35 | Amarre en 90° |  | 6 | 12 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 36 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 37 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 38 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 39 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 40 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 41 | Amarre |  |  | 12 | [7 empty] | 6 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-550 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 42 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 43 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 44 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 45 | Amarre en 90° |  | 5 | 12 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 46 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 47 | Pase con Derivación en 90° |  | 6 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Derivación con tres seccionadores M-521 cerrado.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 48 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 49 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 50 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 51 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 52 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 53 | Amarre en 90° con Derivación en 45° |  | 5 | 15 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 54 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 55 | Amarre en 90° |  | 5 | 12 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 56 | Pase con derivación en 45° |  | 6 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 57 | Amarre en 45° |  | 4 | 6 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 9 SM / (1REC) |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1112. Reconectador sin energia. ESTE POSTE PERTENECE AL CIRCUITO 10.1 DE BARE.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 58 | Amarre en 90° |  | 6 |  | 12 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 59 | Poste Terminal |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | Contaminación. Tres Seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 60 | Amarre con Derivación en 90° |  | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 6 |  |  | Contaminación. Pallillos con corrosión. Tres secccionadores cerrados y tres seccionadores abiertos (derivación).
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 61 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 62 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores de la derivación cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 63 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 64 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 65 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 66 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 67 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres Seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 68 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 69 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 70 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 71 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 72 | Amarre |  | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Este poste sirve de soporte del circuito Este de Bare.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 73 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 74 | Amarre en 90° |  | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 75 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 76 | Amarre en 90° |  | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 77 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 | 9 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. Herrajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 78 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Aislador de la fase C desacoplado del palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 79 | Pase con derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 80 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 81 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 82 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 83 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Derivación monofásica con tres seccionadores (dos cerrados y uno abierto).
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 84 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos desconectados de la línea. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 85 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Derivación con tres cortacorrientes abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 86 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 87 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos desconectados de la línea. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 88 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 89 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 90 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Derivación abierta. Tres corta corriente abiertos. Arbol cercano a la línea.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 91 | Amarre en 45° |  | 1 | 1 | 5 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 92 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 93 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 94 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Derivación con seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 95 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 96 | Amarre Tx |  |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 3SM (1REC) |  |  | Contaminación. Seccionadores M-212 abiertos. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 97 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-256 cerrados. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 98 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Derivación con tres seccionadores abiertos. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 99 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 100 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 101 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-502 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 102 | Pase con derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 103 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. Herrajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 104 | Amarre en 45° |  | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 105 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión. Cortacorrientes abiertos. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 106 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 107 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aislador de la fase C con uno de los plato roto. Se debe reemplazar la cadena.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 108 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 109 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 5 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 110 | Amarre con Derivación en 90° |  | 4 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 111 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 112 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 113 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1168 cerrado.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 114 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 9 |  |  | Contaminación. Nueve seccionadores de los cuales tres estan abiertos y seis dañados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 115 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 116 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 117 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes dañados. Se recomienda retirarlos. Herrajes (pernos roscados) con corrosión. .
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 118 | Amarre |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 119 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 120 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 121 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 122 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 123 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 | [10 empty] | Contaminación. Derivacion monofásica.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 124 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 125 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 126 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 127 | Amarre |  | 1 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1149 cerrados. Herrajes (pernos rosacados) con corrosión
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 128 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 129 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 130 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 131 | Poste Terminal |  | 10 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes dañados. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 132 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 |  | 9 | [6 empty] | 6 |  |  | Contaminación. Seccionadores de línea M-125 cerrados. Seccionadores de la derivación M-257 abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 133 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase C tiene la falda inferior rota y esta desacoplado. Se deben reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 134 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 135 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 136 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1246 abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 137 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A esta roto en la falda inferior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 138 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. El aislador de la fase B esta desacoplado del palillo. La cruceta presenta cierto grado de inclinación. Se deben corregir estas irregularidades.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 139 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 140 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 141 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 142 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 143 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos dañados en la fase B y C. Se deben reemplazar los tres. Poste sin PAT. El aislador de la fase C esta roto en la falda inferior. Se deben reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 144 | Amarre |  | 2 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores M-067 cerrados. El de la fase C esta fogoneado. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 145 | Pase con derivación en 45° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 146 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Árbol rozando la línea. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 147 | Poste Terminal |  | 7 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cortacorrientes dañados y sin carga asociada. Los mismos permanecen conectados a la línea. Se deben retirar, incluyendo los puentes. | [10 empty] | 2024-08-10 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 148 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 149 | Amarre en 45° con Derivación en 45° |  | 1 |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores M-501 cerrados. El de la fase C esta fogoneado. Se debe reemplazar. Las cadenas de aisladores de la derivación en la fase B y C estan fogoneados. Se deben cambiar las tres cadenas.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 150 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 151 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 152 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Cruceta inclinada hacia abajo. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 153 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados. El de la fase C esta fogoneado. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 154 | Poste Terminal |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos y cortacorrientes dañados. Ambos están conectados a la línea. Se deben retirar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 155 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 156 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. | [10 empty] | 2024-08-10 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 157 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aisladores de la fase C esta rota. Se debe cambiar. Tres seccionadores cerrados. El seccionador de la fase B esta roto. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 158 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 159 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 160 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de espiga fogoneado. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 161 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 162 | Poste Terminal |  | 9 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes sin carga asociada. Se recomienda retirar, incluyendo los puentes. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 163 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 164 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 165 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Cruceta desalíneada.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 166 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 167 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aisladores de la fase A y C estan rotas en la parte superior. Se deben cambiar. Derivación abierta.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 168 | Pase con Derivación 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 169 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de espiga dañado en la falda superior. Se debe reemplazar. Tres cortacorrientes dañados y sin carga asociada. Se deben retirar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 170 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes dañados y sin carga asociada. Se deben retirar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 171 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 172 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 173 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 174 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 175 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Tres cortacorrientes dañados y sin carga asociada. Los mismos permanecen conectados a la línea. Se deben retirar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 176 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-068 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 177 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 178 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 179 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Derivación con tres seccionadores M-1167 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 180 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 181 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. La cadena de aisladores de la fase C esta fogoneada. Se debe cambiar. Derivación con tres seccionadores, uno abierto y dos cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 182 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cruceta desalíneada.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 183 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. Se deben reemplazar. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cruceta desalíneada.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 184 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Los aisladores de la fase A y B estan rotos en la falda inferior. Se deben reemplazar los tres.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 185 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 186 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cruceta desalíneada.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 187 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores M-789 cerrados. El de la fase C esta roto. Se deben reemplazar. La cadena de aisladores de la derivación de la fase B esta fogoneado. Se debe cambiar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 188 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Seccionadores de la derivación cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 189 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 190 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y con carga asociada.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 191 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 192 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aisladores de la fase A esta rota en la parte superior. Se debe cambiar. Tres seccionadores M-791 cerrados el de la fase C está roto en la parte superior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 193 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 194 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 195 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 196 | Poste Terminal |  | 6 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 197 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 198 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 199 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Seccionadores M-790 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 200 | Poste Terminal |  | 9 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Tres cortacorrientes dañados y sin carga asociada. Los mismos permanecen conectados a la línea. Se deben retirar junto con los puentes.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 201 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 202 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 203 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 204 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cortacorrientes dañados y sin carga asociada. Los mismos permanecen conectados a la línea. Se deben retirar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 205 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 5 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 206 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 207 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 208 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 209 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 210 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores M-259 abiertos y fogoneados en las fases A, B y C. Se recomienda reemplaazar. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 211 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 212 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 213 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 214 | Pase en 45° |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 215 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 216 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 217 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 6 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Seccionadores cerrados que sirven de puente a un reconectador dañado. Presencia de ramas secas tapando los elementos del poste. Se deben retirar. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 218 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 219 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 220 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados alimentando un transformador monofásico.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 221 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cadena de aisladores de la fase C tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 222 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-785 cerrados hacia la derivación. Los de la fase B y C tienen pérdida de masa.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 223 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 224 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-786 abiertos hacia la derivación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 225 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 226 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 227 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 228 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores de línea cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 229 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 230 | Poste Terminal |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 231 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores de línea cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 232 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 233 | Amarre |  | 3 | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 234 | Pase con Derivación en 45° |  | 2 | 4 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 235 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores operativos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 236 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Pallillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 237 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cruceta ligeramente inclinada. Corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 238 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. El aislador de la fase C está roto en la falda inferior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 239 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Aislador de la fase A esta desacoplado del paillo. La cruceta desalíneada. Corregir esta irregularidad. Dos cortacorrientes cerrados que dan a una derivación monofásica.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 240 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 241 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. El aislador de la fase A esta roto en la falda inferior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 242 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 243 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 244 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes cerrados con derivación monofásica hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 245 | Amarre |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 246 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 247 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 248 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 249 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 250 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 251 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 252 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 253 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 254 | Pase en 45° |  | 6 | [11 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 255 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 256 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 257 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 258 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 259 | Pase en 45° |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 260 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 261 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 262 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles cercanos a la línea. Se deben podar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 263 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 264 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 265 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 266 | Amarre en 90° |  | 3 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 267 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 268 | Pase con Derivación en 45°/90° |  | 3 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 269 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Presencia de árbol cerca del poste. Se debe podar
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 270 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Presencia de árbol cerca del poste. Se debe podar
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 271 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 4 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 272 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Presencia de árbol cerca del poste. Se debe podar
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 273 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 274 | Amarre en 45° con Derivación en 45° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 275 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 276 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores de línea cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 277 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 278 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 279 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 280 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 281 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 282 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 283 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 284 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 285 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árbol debajo de la línea en el vano comprendido entre los postes 285 y 286. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 286 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 287 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 288 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 289 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 290 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 291 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 292 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 293 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que dan a un bajante.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 294 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 295 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 296 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 297 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Dos Cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica de finca.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 298 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 299 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 300 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 301 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 302 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 303 | Amarre en 45° |  | 4 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Este poste sirve de soporte para otro circuito.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 304 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 305 | Amarre |  | 3 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | 10.2 | 306 | Amarre |  | 3 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-843 abiertos. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Este poste sirve de soporte para otro circuito.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Kariña Sur
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 1 | Amarre |  | 3 | 6 |  |  | 1 |  | X | 3 | 7 | 1 reconectador |  |  | Contaminación. Pararrayos con alto grado de contaminación. Poste con un reconectador y un transformador de servicio auxilares. | 2024-02-28 | X | 16 | [8 empty] | Ejecutado
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 2 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 3 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 4 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tornillería de fijación de los pararrayos con corrosión.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 5 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 6 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 7 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 8 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 9 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 10 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Tornillería de fijación de los pararrayos con corrosión. | 2024-02-28 | X | 3
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 11 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 12 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 13 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión. El bajante de PAT de los pararrayos esta ligeramente partido.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 14 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 15 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 16 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 17 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 18 | Poste Suspensión con derivación en 90° |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Contaminación. Derivación monofásica hacia finca. | 2024-02-28 | X | 1
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 19 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión. | 2024-02-28 | X | 3
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 20 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 21 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 22 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 23 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 24 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 25 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 26 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 27 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 28 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 29 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión. | 2024-02-28 | X | 3
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 30 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. En el vano comprendido entre los postes 30 y 31 hay un emplame en el conductor de la fase A.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 31 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. En el vano comprendido entre los postes 30 y 31 hay un emplame en el conductor de la fase A.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 32 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 33 | Poste Suspensión con derivación en 90° |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión. Derivación trifásica hacia finca. 3 cortacorrientes, dos abiertos y uno con fusible | 2024-02-28 | X | 9 |  | 2 CC Abierto y 1 Cerrado
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 34 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 35 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 36 | Poste Suspensión Tx |  |  | 3 |  |  | 1 |  | X |  | 1 |  |  |  | Contaminación. Un cortacorriente cerrado. | 2024-02-28 | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 37 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tornillería de fijación de los pararayos con corrosión. | 2024-02-28 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 38 | Poste Suspensión con derivación en 90° |  | 1 | 6 | [7 empty] | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores cerrados. | 2024-02-28 | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 39 | Amarre |  |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste con doble terna. Una terma desenergizada. | 2024-02-28 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 40 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-02-28 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 41 | Amarre en 45° |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-28 | X | 12
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 42 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 43 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 44 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 45 | Amarre en 45° |  | 3 | 12 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople a los aisladores. | 2024-02-28 | X | 6
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 46 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 47 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. No se precia la PAT del poste debido a la vegetación. Pinos muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 47 y 48, se recomienda poda.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 48 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Pinos muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 47, 48 y entre el poste 49, se recomienda poda.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 49 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Pinos muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 48 y 49, se recomienda poda.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 50 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 51 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 52 | Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | Contaminación. Presencia de vegetación en las retenidas del poste, se debe limpiar. Presencia de pinos muy cerca a la línea en el vano comprendido entre los postes 52 y 53, se recomienda poda. | 2024-02-28 | X | 12
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 53 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Presencia de pinos muy cerca a la línea en el vano comprendido entre los postes 52 y 53 y entre los postes 53 y 54, se recomienda poda. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 54 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Presencia de pinos muy cerca a la línea en el vano comprendido entre los postes 53 y 54, se recomienda poda. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 55 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Pinos muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 55 y 56, se recomienda poda.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 56 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debdido a la vegetación. Pinos muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 55 y 56 y entre los postes 56 y 57, se recomienda poda.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 57 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debdido a la vegetación. Pinos muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 57 y 58, se recomienda poda.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 58 | Amarre en 90° |  | 6 | 12 | [6 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Dos aisladores de espigas de la fase A estan dañados, se deben reemplazar de inmediato. Poste sin PAT. Pinos muy cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 57 y 58, se recomienda poda. | 2024-02-28 | X | 6
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 59 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 60 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 61 | Amarre en 45° |  | 3 | 12 | [6 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Un aislador de espiga partido en la falda inferior. Faltan dos retenidas, se recomienda instalarlas. | 2024-02-28 | X | 6
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 62 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 63 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 64 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 65 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Faltan los pararrayos de la fases A, B y C.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 66 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 67 | Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 7 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-28 | X | 7
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 68 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Faltan los pararrayos de la fases A, B y C.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 69 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 70 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 71 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Faltan los pararrayos de la fases A, B y C.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 72 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 73 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 74 | Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. | 2024-02-28 | X | 12
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 75 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 76 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 77 | Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | Contaminación. Faltan los pararrayos de la fases A, B y C. | 2024-02-28 | X | 12
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 78 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 79 | Amarre en 45° |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-28 | X | 12
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 80 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Faltan los pararrayos de la fases A, B y C.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 81 | Poste Suspensión con derivación en 90° |  |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-28 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 82 | Amarre |  |  | 6 |  |  | 2 |  | X |  | 19 | 9 SM (1 reconectador) |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Poste con un reconectador. | 2024-02-28 | X | 44 |  | 4 SM Cerrado, 2 Abierto y Reconectador (02ptos)
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 83 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 5 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT (desprendido). | 2024-02-28 | X | 5
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 84 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste. | 2024-02-28 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 85 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-02-28 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 86 | Poste Terminal |  | 12 | 3 |  |  | 6 |  | X | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. | 2024-02-28 | X | 24
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 87 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 88 | Amarre en 90° |  | 5 | 15 |  |  | 1 |  |  |  | 13 | 6SM (1 Reconectador) |  |  | Aisladores muy contaminados. 6 seccionadores, solo dos estan cerrados. Un reconectador. Un cortacorriente abierto con un trozo de conductor colgando. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 27 |  | 2 SM Cerrado y 4 SM abierto, Reconectador (03pto)
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 89 | Poste Terminal |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | X | 3 | 5 |  |  |  | NIVEL 3: 3 cortacorrientes cerrados de 27 kV, dos de ellos presentan daños en su rigidez dielectrica, debido a que estan fogoneados. Grapa en la fase B, donde esta unos de los cortacorrientes fogoneado, presenta aparente calentamiento. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 14
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 90 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 91 | Amarre en 45° |  | 3 | 18 | [6 empty] | 15 |  |  |  | Aisladores de espigas muy contaminados. | 2024-02-29 | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 92 | Amarre |  |  | 12 | [7 empty] | 6 |  |  | NIVEL 3: 6 seccionadores, 3 abiertos y 3 cerrados. Seccionador de la fase A que esta cerrado, tiene indicio de tener punto caliente en el aislador de la salida. | 2024-02-29 | X | 11 |  | 3 SM Cerrado y 2 Abierto
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 93 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 94 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 95 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 96 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 97 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 98 | Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 6
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 99 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 100 | Poste Suspensión con derivación en 90° |  |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. | 2024-02-29 | X | 3
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 101 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 102 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 103 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 104 | Amarre en 90° |  | 3 | 12 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-29 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 105 | PORTICO en 90° |  | 2 | 12 | 3 |  | 6 |  |  | 5 | 11 |  |  |  | NIVEL 3: Falta un pararrayo, los otros dos pararrayos presentan deterioro. Se debe instalar juego de 3 pararrayos. 6 cortacorrientes, 3 cerrados. No se aprecia la PAT del postes. | 2024-02-29 | X | 23 |  | 3 CC abiertos y 3 CC cerrado
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 106 | Amarre |  |  | 6 |  |  | 3 | X |  | 3 | 7 |  |  |  | Contaminación. Dos pararrayos dañados, se recomienda reemplazar los 3 pararrayos. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 107 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 |  |  | 3 | X |  | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación. Un pararrayo dañado, se recomienda reemplazar los 3 pararrayos. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 108 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Un pararrayo dañado, se recomienda reemplazar los 3 pararrayos. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 6
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 109 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Puentes colgando, se deben cortar. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 110 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Puentes colgando, se recomienda cortalos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 111 | Amarre en 90° |  | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 112 | Amarre en 90° |  | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-29 | X | 4
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 113 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 114 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 115 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 3
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 116 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 117 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 118 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople a los aisladores.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 119 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 120 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 121 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-02-29 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 122 | Pase con derivación en 90° |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Derivación monofásica hacia finca. | 2024-02-29 | X | 4
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 123 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 124 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 3
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 125 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 126 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 127 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 128 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 129 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-02-29 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 130 | Amarre en 45° |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-29 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 131 | Amarre en 45° |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-29 | X | 3
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 132 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 133 | Amarre |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-02-29 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 134 | Pase con derivación en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | X |  | 2 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Derivación monofásica hacia finca. | 2024-02-29 | X | 8
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 135 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 136 | Amarre |  |  | 12 | [5 empty] | 2 | 10 |  |  |  | Contaminación. Uno solo pararrayo (fase A), se recomienda instalar los pararrayos de las fases B y C. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 10
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 137 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 138 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 139 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 140 | Poste Suspensión |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 141 | Amarre |  |  | 12 | [6 empty] | 10 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 142 | Amarre con derivación en 90° |  | 3 | 15 | [6 empty] | 10 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-29 | X | 10 | Delta nivel 3 en grapa en fase A y B
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 143 | Amarre con derivación en 45° |  |  | 8 | [6 empty] | 2 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Derivación monofasica en 34,5kV hacia comunidad, la cual no está considerada en este proyecto. | 2024-02-29 | X | 2
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 144 | Amarre |  |  | 12 | [7 empty] | 6 |  |  | Contaminación. 6 seccionadores (3 cerrados en 13,8kV y 3 abiertos del lado de 34,5kV). Un seccionador de 34,5kV fogoneado, el cual está fuera de servicio y no está considerado para este preyecto. | 2024-02-29 | X | 11 |  | 3 SM Cerrado y 2 Abierto
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 145 | PORTICO con derivación en 90° |  | 3 | 12 | 6 |  | 6 | X |  | 5 | 18 |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos dañados, se deben instalar un juego de 3 pararrayos. | 2024-02-29 | X | 24
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 146 | Poste Terminal |  |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Falta un pararrayo.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 147 | Poste Terminal |  | 4 |  | 3 |  | 6 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | Contaminación. El pararrayos de la fase C esta desconectado del puente de PAT. 3 cortacorrientes abiertos y con coductores colgando del lado de la carga, se recomienda cortarlos. | 2024-02-29 | X | 16 |  | 3 CC Abierto y 3 Cerrado
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 148 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-02-29 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 149 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 | X |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Los pararrayos estan dañados, se deben instalar un juego de 3 pararrayos. 3 cortacorrientes abiertos. | 2024-02-29 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 150 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  | X | Contaminación. 3 seccionadores cerrados. Poste sin PAT. | 2024-03-01 | X | 9
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 151 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 152 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 153 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 154 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 155 | Amarre con derivación en 90° |  | 2 | 6 | 3 | [5 empty] | 8 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores cerrados. Tornillería de los terminales de los seccionadores con corrosión, se recomienda reemplazar la tornillería. | 2024-03-01 | X | 17
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 156 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 157 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 158 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 159 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-01 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 160 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. Ajustar las retenidas del poste debido a que este presenta inclinación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-03-01 | X | 6
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 161 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 162 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 163 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 164 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 5 |  |  |  | Contaminación. Aisladores de espiga de la fase A con ligero desgaste en la falda inferior, se recomienda cambiarla. Poste sin PAT. | 2024-03-01 | X | 5
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 165 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 166 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-03-01 | X | 6
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 167 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 168 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-01 | X | 6
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 169 | Poste Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Aletas de dos aisladores ligeramente rotas.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 170 | Amarre con derivación en 90° |  | 2 | 6 | 3 | [5 empty] | 9 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-01 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 171 | Amarre en 90° |  | 5 | 3 | 2 |  | 3 | X |  | 3 | 2 |  |  |  | Contaminación. Los pararrayos presentan deterioro. Un pararrayo con la conexión a PAT desprendido, se recomienda reemplazar los pararrayos. 3 cortacorrientes abiertos. | 2024-03-01 | X | 5
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 172 | Poste Terminal |  |  |  | 2 |  | 2 | X |  | 2 | 2 |  |  |  | Contaminación. Bajante de PAT de los pararrayos cortado. Poste sin PAT. | 2024-03-01 | X | 2
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 173 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-01 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 174 | Amarre en 45° |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | X | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Pararrayos muy cantaminados. Uno de los pararrayos esta desprendido, se debe reemplazar los 3 pararrayos. Cortacorientes cerrados | 2024-03-01 | X | 9
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 175 | Poste Terminal |  | 9 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 176 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-01 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 177 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-01 | X | 3
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 178 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 179 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-03-01 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 180 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | X |  | 2 | 3 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Un pararrayo dañado, se recomienda reemplazar los 3 pararrayos. Mejorar la conexión de los pararrayos al bajante de PAT. | 2024-03-01 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | 181 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y cortacorrientes muy contaminados. Un pararrayo dañado, se deben reemplazar los 3 pararrayos. | 2024-03-01 | X | 12
U.P. PESADO | KARIÑA SUR | 182 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos sin PAT, corregir esta irregularidad.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Bloque 8
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 1 | Amarre |  | 2 | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 | 6 | 2 reconectadores |  | X | NIVEL 3: Aislador de espiga que sirve de puente en la fase B del circuito presenta ligero desgaste en la corona, se recomienda reemplazar. | 2024-02-16 | X | 12 |  |  | 2024-02-16 | X | 14 | NIVEL 3: Efecto Corona en Espiga de fase B | Doble terna una fuera de Servicio
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 2 | Amarre en 90° |  | 4 | 12 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 3 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 4 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 5 | Amarre |  | 2 | 12 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 6 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 7 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 8 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Fase A y C presentan deterioro (ligera rotura), se recomienda reemplazarlos. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 9 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 10 | Amarre |  | 2 | 12 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Mejorar la conexión de los pararrayos al bajante de PAT (colocar conector KSU). | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 11 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 12 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 13 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 14 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 15 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 16 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aislador de espiga de la fase B presenta daños (esta fogoneado), se debe reemplazar de inmediato. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7 | NIVEL 3: Efecto Corona
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 17 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 18 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 19 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 20 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 21 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 22 | Amarre en 45° |  | 2 | 12 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 23 | Amarre con derivación en 90° |  | 4 | 18 | [6 empty] | 7 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Se recomienda hacerle mantenimiento. Palillos con cierto grado de corrosión. Árbol muy cercano a la línea, se recomienda poda. | 2024-02-16 | X | 7 |  |  | 2024-02-16 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 24 | Amarre |  | 2 | 12 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Aisladores de espigas muy contaminados, palillos con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 25 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 26 | Amarre en 90° con derivación en 45° |  | 6 | 13 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores de espigas muy contaminados, palillos con cierto grado de corrosión. Hay una derivación monofasica hacia finca, dicha derivación se esta haciendo con puente a base de conductor aislado de baja tensión, presumiblemente calibre 8 AWG, el cual presenta un emplame. Este cable esta colgando muy cerca del poste, se debe corregir esta irregularidad. Árbol muy cercano a la línea, se recomienda poda. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 27 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 28 | SUS |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 29 | Amarre con derivación en 90° |  | 5 | 18 | [6 empty] | 7 |  |  |  | Contaminación. Aisladores de espigas muy contaminados, palillos con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 7 |  |  | 2024-02-16 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 30 | PORTICO Terminal |  | 27 | 9 |  |  | 6 |  |  | 6 | 21 | 6 |  |  | NIVEL 3: Una de las espigas presenta partidura en la primera falda, se debe reemplazar. De los 6 cortacorrientes, 2 de ellos no tienen tabaco y uno no tiene fusible. | 2024-02-16 | X | 49 |  | 5 CC Cerrado, 1 Abierto; 4 SM Cerrado | 2024-02-16 | X | 42 | NIVEL 3: Efecto Corona |  | 2024-02-23 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 31 | Amarre Tx |  | 1 | 6 |  |  | 1 |  | X | 3 | 7 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga y pararrayos muy contaminados. No se aprecia PAT del poste. | 2024-02-16 | X | 10 |  |  | 2024-02-16 | X | 11
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 32 | Amarre Tx |  | 1 | 6 |  |  | 2 |  | X | 3 | 7 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga y pararrayos muy contaminados. No se aprecia PAT del poste. | 2024-02-16 | X | 13 |  |  | 2024-02-16 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 33 | Amarre con derivación en 90° |  | 2 | 9 | [5 empty] | 3 | 9 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 9 |  |  | 2024-02-16 | X | 13
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 34 | Poste Terminal |  | 6 | 3 |  |  | 3 |  | X | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos y cortacorrientes muy contaminados. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 9 | Delta en CC fase A entrada |  | 2024-02-16 | X | 9 | NIVEL 3: Efecto Corona
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 35 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  | X | Contaminación. Tornillería de los terminales de los seccionadores presentan corrrosión, se recomienda cambiarlos. | 2024-02-16 | X | 9 |  |  | 2024-02-16 | X | 12 |  | 3 sm cerrados
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 36 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado, palillos con cierto grado de corrosión. Faltan los pararrayos de las fases A, B y C. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 37 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado, palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 38 | Amarre |  | 4 | 6 |  |  | 3 |  |  | 2 | 7 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga y pararrayos muy contaminados y deteriorados. Palillos con cierto grado de corrosión. Falta el pararrayo de la fase C, se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. | 2024-02-16 | X | 16 |  |  | 2024-02-16 | X | 13
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 39 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3 | NIVEL 3: Efecto Corona
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 40 | Amarre |  |  | 12 | [7 empty] | 6 |  |  | Contaminación. Tornillería de los terminales de los seccionadores presentan corrrosión, se recomienda cambiarlos. | 2024-02-16 | X | 9 |  | 3 SM Abiertos | 2024-02-16 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 41 | Amarre con derivación en 90° |  | 4 | 9 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados, palillos con cierto grado de corrosión. Derivación va hacia finca. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 42 | Amarre en 45° |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Poste presenta pequeña inclinación, se debe retensar las retenidas. Aisladores de espigas muy contaminados, palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 43 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 44 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 45 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 46 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 47 | Amarre |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 48 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 49 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 50 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 51 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 52 | Amarre |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 53 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 54 | SUS |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 55 | Amarre |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 56 | PORTICO |  | 21 |  |  | 9 | 6 |  |  | 6 | 15 |  |  |  | Aisladores muy contamiandos. 3 cortacorrientes sin tabacos, en su lugar tienen cuchillas. 3 cortacorrientes abiertos. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 27 |  | 3 CC Cerrado y 3 Abiertos | 2024-02-16 | X | 36 | NIVEL 3: Efecto Corona
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 57 | Amarre con derivación en 45° |  | 2 | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 9 | Delta fase A grapa |  | 2024-02-16 | X | 11
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 58 | Amarre en 45° |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 59 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 60 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 61 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 62 | Amarre |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 63 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 64 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 65 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 66 | Amarre con derivación en 45° |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 6 |  |  | 2024-02-16 | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 67 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 68 | Amarre en 90° |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. No se aprecia PAT del poste. | 2024-02-16 | X | 4 |  |  | 2024-02-16 | X | 8
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 69 | Amarre en 45° |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. No se aprecia PAT del poste. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 70 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 71 | Pase |  | 6 |  |  |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 12 |  |  | 2024-02-17 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 72 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 1 | X |  | 1 | 1 |  |  |  | Aisladores muy contaminados, palillos con cierto grado de corrosión. PAT de los pararrayos conetado directo a la cruceta. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 4 |  |  | 2024-02-17 | X | 5
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 73 | Poste Terminal |  | 3 |  |  | 3 | 3 | X |  | 3 | 7 |  |  |  | Aisladores muy contaminados y con ligero deterioro. Mejorar la conexión de PAT de los pararrayos al bajante. | 2024-02-16 | X | 10 |  |  | 2024-02-17 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 74 | Amarre |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | X | Contaminación | 2024-02-16 | X | 9 |  |  | 2024-02-17 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 75 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Contaminación. No se aprecia PAT del poste. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 76 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Contaminación. No se aprecia PAT del poste. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 77 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Contaminación. No se aprecia PAT del poste. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 78 | Amarre |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado, palillo con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-17 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 79 | Amarre |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-17 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 80 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 81 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 82 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 83 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 84 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 85 | Amarre en 45° |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-17 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 86 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 87 | SUS |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 88 | Amarre |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado. Palillos con cierto grado de corrosión. No se aprecia la PAT del poste. | 2024-02-16 | X | 6 |  |  | 2024-02-17 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 89 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 90 | Pase |  | 6 |  |  |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Cortacorrientes cerrados. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 12 |  |  | 2024-02-17 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 91 | Poste Terminal |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 92 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [7 empty] | 3 |  | X | Contaminación. Poste sin PAT. Seccionador cerrado | 2024-02-16 | X | 9 |  |  | 2024-02-19 | X | 13
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 93 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 8
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 94 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Dos retenidas cortadas, se deben reponer debido a que el poste presenta ligera inclinación. Conexión a contra peso del poste esta superficial. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7 | NIVEL 3: Efecto Corona
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 95 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Conexión a PAT del poste desprendida, se debe corregir. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 96 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 97 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 98 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 99 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 100 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 101 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 102 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 103 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 104 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 105 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Uno de los aisladores presenta dos aletas rotas. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 106 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 107 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 108 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado, palillo con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 109 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 110 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 111 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 112 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 113 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado, palillo con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 114 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 115 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 116 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 117 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 118 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado, palillo con cierto grado de corrosión. Dos retenidas cortadas, se deben reponer. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 119 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 120 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 121 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 122 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 123 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 124 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 125 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 126 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 127 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 128 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 129 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 130 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 4 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-16 | X | 4 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 131 | Amarre con derivación en 45° |  | 1 | 9 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | Contaminación. Seccionador cerrado pero, sin conexión al circuito. Derivación en construcción. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 132 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 133 | Amarre |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 134 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 135 | SUS con derivación en 90° |  |  | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Conexión a PAT cortada. Derivación va hacia finca. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 136 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 137 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 138 | Amarre |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 139 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 140 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 141 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Cable de guarda desprendido de la mordaza. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 142 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. En el vano comprendio entre los poste 142 y 143, hay un pino cercano a la línea, se recomienda poda. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 143 | SUS |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. En el vano comprendio entre los poste 142 y 143, hay un pino cercano a la línea, se recomienda poda. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 144 | Amarre en 90° |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-02-16 | X | 3 |  |  | 2024-02-19 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 145 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  | X | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Pararrayos muy contaminados y no tienen una adecuada conexión al bajante de PAT. Poste sin PAT. Cortacorrientes cerrados. | 2024-02-16 | X | 12 |  |  | 2024-02-19 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 146 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 147 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 148 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 149 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aislador de la fase C presenta partidura en la segunda falda, se debe reemplazar de inmediato. Palillos con cierto grado de corrosión. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | BLOQUE 8 | 150 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. | [5 empty] | 2024-02-19 | X | 3
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Sur
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 1 | Amarre en 45° | 2024-04-16 | 5 | 6 | [5 empty] | 1 | 12 | 3 |  | X | Contaminación. Seccinadores M-253 cerrados. Tornillería de terminales de conexión de las copas terminales a los seccionadores con corrosión. | 2024-04-16 | X | 21
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 2 | Amarre en 45° | 2024-04-16 |  | 6 | [7 empty] | 3 | X |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. Tornillería de los terminales de los seccionadores con cierto grado de corrosión. Poste de interconexión con el Circuito 5.2. | 2024-04-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 3 | Pase | 2024-04-16 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Aislador de la fase A presenta cierta inclinación con respecto al palillo. En el vano comprendido entre los postes 1 y 3. Hay dos aisladores flotante de 69kV para separar los conductores.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 4 | Amarre en 45° | 2024-04-16 | 1 | 6 | [5 empty] | 2 | 6 |  |  |  | Contaminación. Los tres pararrayos están dañados. Se deben reemplazar. Las barras roscadas con corrosión, se recomienda cambiarlas. La estructura presenta cierta inclinación, se recomienda colocar unas retenidas. | 2024-04-16 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 5 | Suspensión con derivación en 90° | 2024-04-16 |  | 6 |  |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos. Derivación sin conexión al circuito. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE. | 2024-04-16 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 6 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Grapas de conexión de los pararrayos se ven defectuosas. Revisar y corregir.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 7 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Falta un pararrayos. Poste con el cable de guarda cortado. En el vano comprendido entre los postes 6 y 7 el cable de guarda esta a la misma altura de la línea de 69kV. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 8 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda, corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 9 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. El pararrayos de la fase A tiene un nido de párajos. Poste sin cable de guarda se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 10 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Poste con el cable de guarda cortado desde el poste 7 hasta el poste 10, se debe corregir esta irregularidad. En el vano comprendido entre los postes 10 y 11 el cable de guarda esta a la misma altura que la línea de 69kV, se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 11 | Amarre | 2024-04-16 | 1 | 6 |  |  | 2 | X |  | 3 | 15 |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin conexión a carga. | 2024-04-16 | X | 17
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 12 | Suspensión con derivación en 90° | 2024-04-16 |  | 8 |  |  | 2 |  | X | 1 | 19 |  |  |  | Contaminación. Un pararrayos sin conexión a la línea. Derivación monofasicá hacia finca, a través de dos cortacorrientes que están cerrados. | 2024-04-16 | X | 25
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 13 | Amarre Tx | 2024-04-16 |  | 3 | 3 |  | 2 |  | X | 2 | 7 | 3 | X |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. Uno de los terminales (fase A) no esta bien conectado al terminal del seccionador (esta flojo). El seccionador de la fase A tiene un nido de pájaros. Dos cortacorrientes cerrados, de donde se deriva la alimentación de un transformador. No se continuo con la línea por requerimiento de EL CLIENTE. | 2024-04-16 | X | 16
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 14 | Amarre Tx | 2024-04-16 |  | 6 |  |  | 2 |  | X | 2 | 11 | 3 |  | X | NIVEL 3: Dos pararrayos desconectados. Se recomienda reemplazar. Seccionadores cerrados. Los terminales de conexión a la línea son de uno y de dos ojos. Se recomienda que solo se instalen terminales de dos ojos tipo barracuda. El conductor de la fase B, esta deshilachado en la conexión a la grapa tipo pistola, se recomienda corregir. | 2024-04-16 | X | 26 | DELTA EN SM SALIDA FASE A
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 15 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. El pararrayos de la fase C esta dañado, se recomienda reemplazar los 3 pararrayos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 16 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 |  |  | 2 | X |  | 3 | 5 |  |  |  | Contaminación. Conexión irregular de los pararrayos a la PAT. El bajante de PAT esta cortado, corregir esta irregularidad. Hay unos aisladores flotantes en el vano comprendido entre los postes 16 y 17 para separar los conductores. | 2024-04-16 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 17 | Amarre en 45° | 2024-04-16 |  | 6 | [6 empty] | 12 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-16 | X | 12 | GRAPA FASE A FLOJA
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 18 | Amarre en 90° | 2024-04-16 |  | 6 | [6 empty] | 18 |  |  |  | Contaminación. Estructura ligeramente pandeada. | 2024-04-16 | X | 18
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 19 | Amarre | 2024-04-16 |  | 6 | [6 empty] | 11 |  |  |  | Contaminación. Estructura ligeramente pandeada. | 2024-04-16 | X | 11
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 20 | Amarre | 2024-04-16 |  | 6 | [6 empty] | 6 | 3 |  | X | NIVEL 3: Seccionadores M-268 cerrados. Los 3 seccionadores están fogoneados. El de la fase C presenta partidura en el aislador. Se deben cambiar los 3 seccionadores. Poste pandeado. Se recomienda instalar una nueva estructura. | 2024-04-16 | X | 15 | DELTA EN SM SALIDA FASE A
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 21 | Suspensión con derivación en 90° | 2024-04-16 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 7 | 3 (1REC) | X |  | NIVEL 3: Aisladores de suspensión con alto grado de corrosión en el pin de acople a la rotula ojo que calza en la grapa de suspensión del conductor. Se deben cambiar las 3 cadenas de aisladores. Seccionadores M-269 abiertos. El aislador de la fase C de la derivación está fogoneado. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE. Poste sin PAT. | 2024-04-16 | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 22 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 23 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 24 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Cable de guarda cortado. En el vano comprendido entre los postes 23 y 24 el cable de guarda esta a la misma altura que la línea de 69kV, se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 25 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda, se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 26 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Cable de guarda cortado en los vanos entre los postes 24, 25 y 26. En el vano comprendido entre los postes 26 y 27 el cable de guarda esta a la misma altura que la línea de 69kV, se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 27 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 28 | Amarre | 2024-04-16 |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-04-16 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 29 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 30 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 31 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 32 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea, se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 33 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 34 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 35 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 36 | Suspensión | 2024-04-16 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 37 | Amarre | 2024-04-16 | 1 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: El aislador de espiga presenta desgaste en el faldon inferior. Dicho aislador está fugado. Se debe reemplazar. | 2024-04-16 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 38 | Amarre | 2024-04-16 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores de las fases A y C con daños (presentan partidura). Se deben cambiar los 3 aisladores de cadena. Poste sin PAT. | 2024-04-16 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 39 | Suspensión con derivación en 90° | 2024-04-17 | 2 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Uno de los palillos presenta corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 40 | Amarre | 2024-04-17 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-17 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 41 | Amarre | 2024-04-17 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | X |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. Poste de interconexión con el Circuito 10.1. | 2024-04-17 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 42 | Suspensión | 2024-04-17 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 43 | Suspensión | 2024-04-17 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 44 | Suspensión | 2024-04-17 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 45 | Suspensión | 2024-04-17 |  | 1 | 2 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores de las fases B y C presentan cierta corrosión en el pin de acople a la rotula ojo que calza en la grapa de suspensión del conductor. Se recomienda cambiarlos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 46 | Amarre en 90° | 2024-04-17 |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Un nido de pájaros a nivel de la fase C. | 2024-04-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 47 | Suspensión con derivación en 90° | 2024-04-17 | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Los aisladores presentan alto grado de corrosión en el pin de acople a la rotula ojo que calza en la grapa de suspensión del conductor. Se recomienda cambiar las 3 cadenas de aisladores. La derivación no tiene conexión al circuito.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 48 | Amarre | 2024-04-17 | 1 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  | X | NIVEL 3: Cadenas de aisladores de las fases A, B y C tiene roto un plato, se deben cambiar las 3 cadenas de aisladores. Seccionadores M-254 cerrados. El seccionador de la fase A está fogoneado, el de la fase C tiene uno de sus aisladores roto. Se deben cambiar los 3 seccionadores. Se aprecia que los terminales de conexión en los seccionadores están flojos, lo cual esta provocando puntos calientes. Se debe corregir esta irregularidad. Tornillería de los terminales de los seccionadores con corrosión, se recomienda cambiar la tornillería. Hay un nido de pájaros en uno de los seccionadores. | 2024-04-17 | X | 15 | DELTA EN SM FASE A
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 49 | Amarre en 45° | 2024-04-17 |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-04-17 | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 50 | Suspensión | 2024-04-17 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 51 | Suspensión con derivación en 90° | 2024-04-17 |  | 5 |  |  | 2 |  | X |  | 2 |  |  |  | NIVEL 3: Dos cortacorrientes cerrados y están fogoneados. El conectado a la fase C esta partido. Se recomienda cambiarlos. Los cortacorrientes son de una derivación monofasicá hacia finca. | 2024-04-17 | X | 8
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 52 | Suspensión | 2024-04-17 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 53 | Suspensión | 2024-04-17 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 54 | Amarre en 45° | 2024-04-17 |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-04-17 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 55 | Suspensión en 45° | 2024-04-17 |  |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: El poste esta ubicado en un área de espesa vegetación, se deben realizar los trabajos de poda correspondientes.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 56 | Amarre en 45° | 2024-04-18 |  |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. La estructura esta cubierta de vegetación. No se aprecia la PAT del poste. Se debe realizar la poda del área donde están los poste 55, 56 y 57, debido a la dificultad para el acceso. En el vano comprendido entre los postes 56 y 57 hay vegetación rosando la línea, se debe hacer la poda correspondiente. | 2024-04-18 | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 57 | Amarre en 45° | 2024-04-18 |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Una de las cadenas de aisladores (fase B) tiene uno de los aisladores con ligera partidura del lado de pin de acople. | 2024-04-18 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 58 | Amarre en 45° | 2024-04-18 |  | 6 | [6 empty] | 7 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores M-500 cerrados. Herajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión. El conductor de la fase B presenta daños (tiene varios hilos partidos). Se debe evaluar si se realiza un emplame. | 2024-04-18 | X | 16 | DELTA T NIVEL 2 EN GRAPA
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 59 | Suspensión | 2024-04-18 |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 60 | Suspensión | 2024-04-18 |  |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Pin de acople de los aisladores con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 61 | Suspensión | 2024-04-18 |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 62 | Suspensión | 2024-04-18 |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 63 | Suspensión | 2024-04-18 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 64 | Suspensión con derivación en 90° | 2024-04-18 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-18 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 65 | Amarre | 2024-04-18 |  |  | 6 | [6 empty] | 3 | X |  | Contaminación. Tres seccionadores abiertos. No se continuo con la línea por requerimiento de EL CLIENTE. | 2024-04-18 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 66 | Amarre | 2024-04-18 |  | 6 | [6 empty] | 6 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores cerrados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-18 | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 67 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-18 | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. El aislador de la fase A esta desacoplado con respecto al palillo, se recomienda corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-18 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 68 | Amarre | 2024-04-18 |  | 6 |  |  | 3 |  | X | 3 | 6 | 3 |  |  | NIVEL 3: Tres seccionadores cerrados, pero sin conexión a la línea. Tres cortacorrientes cerrados que le dan continuidad al circuito. El aislador del cortacorriente de la fase C presenta partidura en el lado de la conexión a la línea. Se recomienda reemplazarlo. | 2024-04-18 | X | 15 | [7 empty] | 2024-05-05 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 69 | Pase | 2024-04-18 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 70 | Amarre en 45° | 2024-04-18 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Un aislador de espiga con desgaste en la falda inferior. Se recomienda reemplazarlo. El palillo tiene cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-18 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 71 | Pase 45° | 2024-04-18 | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Los tres aisladores presentan desgaste en la falda inferior. Se recomienda cambiar los aisladores por aisladores de amarre, ya que tiene un angulo importante.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 72 | Pase | 2024-04-18 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Este poste esta inmerso en un área de espesa vegetación se debe podar la zona. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 73 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-18 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Contaminación. Derivación monofasicá hacia finca. | 2024-04-18 | X | 2
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 74 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-18 | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. PAT de los pararrayos con conexión directa a la cruceta. Se recomienda colocarle bajante de PAT. Seccionadores abiertos. No se continuo la derivación por requerimiento de EL CLIENTE. | 2024-04-18 | X | 6 | DELTA T NIVEL 2 EN GRAPA
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 75 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-18 | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | X |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores cerrados. | 2024-04-18 | X | 12 | DELTA T NIVEL 2 EN SECCIONADORA
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 76 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-18 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | X | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. | 2024-04-18 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 77 | Poste Terminal | 2024-04-18 |  |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-18 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 78 | Amarre en 90° | 2024-04-18 | 2 | 8 |  |  | 2 |  | X | 3 | 7 |  |  |  | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos sin conexión de PAT. Se recomienda instalar bajante de PAT y hacer las respectivas correcciones. Este poste tiene una derivación monofasicá que va hacia finca. | 2024-04-18 | X | 13 | DELTA T NIVEL 2 EN GRAPA
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 79 | Poste Terminal Tx | 2024-04-18 |  | 3 |  |  | 3 | X |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-18 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 80 | Pase | 2024-04-19 | 3 |  |  |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada, se recomienda retirarlos. | 2024-04-19 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 81 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-19 | 2 |  | 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con corrosión. | 2024-04-19 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 82 | Amarre en 90° | 2024-04-19 | 1 | 6 | [7 empty] | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores cerrados. El poste esta doblado a pesar de tener retenidas. Se debe evaluar la instalación de un nuevo poste. | 2024-04-19 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 83 | Poste Terminal | 2024-04-19 |  |  | 3 |  | 3 | X | [6 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada, se recomienda retirarlos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 84 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 85 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 86 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 87 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-19 | 4 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores cerrados. | 2024-04-19 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 88 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 89 | Poste Terminal Tx | 2024-04-19 |  |  | 3 |  | 2 |  | X | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: La cadena de aisladores de la fase C tiene un aislador roto. Se debe reemplazar esta cadena de aisladores. Dos cortacorrientes cerrados. Falta un cortacorrientes (tiene un puente en su lugar). El otro cortacorriente tiene un alambre en lugar de un fusible con su tabaco. Se debe corrgir esta irregularidad. Conexión irregular de los cortacorrientes a los transformadores. Se debe corregir el conexionado. | 2024-04-19 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 90 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Un pararrayo dañado (esta desprendido de la cruceta). Se recomienda reemplazar los tres pararrayos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 91 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 92 | Pase | 2024-04-19 | 3 |  |  |  | 3 |  | X |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos. Se recomienda retirarlos. | 2024-04-19 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 93 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 94 | Amarre con derivación en 90° | 2024-04-19 | 2 |  | 9 | [5 empty] | 15 | 3 |  | X | Contaminación. Tres seccionadores cerrados. Tornillería de los terminales de los seccionadores con cierto grado de corrosión. | 2024-04-19 | X | 24
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 95 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 96 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 97 | Amarre en 45° Tx | 2024-04-19 |  | 1 | 5 |  | 6 | 4X | 2X |  | 7 |  |  |  | Contaminación. Seis cortacorrientes, cuatro abiertos y dos cerrados, que alimentan una línea monofasicá hacia finca. Se recomienda retirar los cortacorrientes que están abiertos. | 2024-04-19 | X | 17
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 98 | Amarre en 45° | 2024-04-19 | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Los pararrayos tienen el bajante de PAT cortado, corregir esta irregularidad. Poste sin PAT. | 2024-04-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 99 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-19 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | X |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B ligeramente desacoplado del palillo. Tres cortacorrientes abiertos. No se continuo con la derivación por requerimiento del EL CLIENTE. | 2024-04-19 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 100 | Pase | 2024-04-19 | 3 |  |  |  | 3 |  | X |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos. Poste sin PAT. | 2024-04-19 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 101 | Amarre en 45° Tx | 2024-04-19 | 1 |  | 6 |  | 3 |  | X |  | 5 |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Herajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. | 2024-04-19 | X | 8
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 102 | Amarre en 45° | 2024-04-19 |  |  | 6 | [6 empty] | 3 | 1X | 2X | Contaminación. Tres seccionadores. Dos cerrados y uno abierto. La línea continua, pero monofasicá hacia finca. | 2024-04-19 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 103 | Amarre | 2024-04-19 |  | 6 | [5 empty] | 3 | 6 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores M-272 cerrados. Alto grado de corrosión en la tornillería de los terminales de los seccionadores. Se recomienda cambiarlos. | 2024-04-19 | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 104 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 105 | Pase | 2024-04-19 | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Los aisladores presentan deterioro. El de la fase A tiene desgaste en la falda inferior, y el de la fase C tiene la falda inferior rota. Se debe cambiar los 3 aisladores. Poste sin PAT. | [10 empty] | 2024-08-11 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 106 | Amarre en 45° | 2024-04-19 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Poste sin PAT. | 2024-04-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 107 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-19 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-19 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 108 | Amarre | 2024-04-19 |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 6 | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores cerrados, pero sin conexión a la línea. Tres cortacorrientes cerrados que le dan continuidad al circuito. Se recomienda retirar los seccionadores. | 2024-04-19 | X | 15 | SM DESCONECTADO
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 109 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-20 | 3 |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos que dan hacia una derivación trifásica. Dicha derivación tiene los conductores cortados. Por tal razon, no se continuo con la misma. | 2024-04-20 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 110 | Amarre | 2024-04-20 |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | X | NIVEL 3: Cadenas de aisladores de la fase C esta rota. Se debe cambiar. Seccionadores cerrados. El de la fase A tiene uno de sus aisladores rotos. Se debe reemplazar. 4 pararrayos sin conexión a la línea. Se debe revisar si están dañados, para hacer la debida conexíon. | 2024-04-20 | X | 9 | [7 empty] | 2024-08-13 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 111 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 112 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con corrosión en el acople al aislador. El aislador de la fase C tiene la falda inferior rota. Se debe reemplazar. El pararrayos de la fase B tiene desprendida el terminal de conexión a la PAT. Se recomienda reemplazar los 3 pararrayos. | [10 empty] | 2024-08-12 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 113 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 114 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en le acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 115 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con corrosión. Aisladores de la fase C tiene la falda inferior rota. Se debe reemplaar. Poste sin PAT. | [10 empty] | 2024-08-14 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 116 | Amarre con derivación en 45° | 2024-04-20 | 3 | 9 |  |  | 3 | X |  | 3 | 7 |  |  |  | Aisladores de espigas y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Uno de los pararrayos tiene la base rota. Se debe reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos. La derivación no tiene conexión al circuito. Hejares (pernos roscados) con corrosión. | 2024-04-20 | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 117 | Amarre con derivación en 90° | 2024-04-20 | 2 | 9 |  |  | 3 | X |  |  | 6 |  |  |  | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos que dan hacia la derivación la cual esta cortada. Poste sin PAT. | 2024-04-20 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 118 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-20 | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. PAT de los pararrayos con conexión directa al cable de guarda. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Poste sin PAT. | 2024-04-20 | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 119 | Amarre | 2024-04-20 |  | 6 |  |  | 3 | X |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Tres cortacorrientes abiertos, de los cuales dos están fogoneados y con perdida de material en el aislador. La continuación de la línea esta cortada. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Poste sin PAT. | 2024-04-20 | X | 6 | [7 empty] | 2024-08-14 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 120 | Amarre | 2024-04-20 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 3 |  | X | Contaminación. Tres seccionadores cerrados. Seis pararrayos desconectados. Se debe corrigir esta irregularidad. | 2024-04-20 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 121 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 122 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-20 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | X | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores cerrados. Poste sin PAT. | 2024-04-20 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 123 | Amarre en 45° | 2024-04-20 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-20 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 124 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 125 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 126 | Amarre en 45° | 2024-04-20 | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-20 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 127 | Amarre en 45° | 2024-04-20 | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-04-20 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 128 | Amarre en 90° | 2024-04-20 | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-20 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 129 | Amarre en 90° | 2024-04-20 | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-04-20 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 130 | Poste Terminal | 2024-04-20 | 3 |  | 3 |  | 3 | X |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación | 2024-04-20 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 131 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 132 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-20 | 3 |  | 2 |  | 2 | X |  | 3 | 2 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes abiertos, que dan hacia una derivación monofasicá hacia finca. | 2024-04-20 | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 133 | Pase | 2024-04-20 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 134 | Pase | 2024-04-20 | 3 |  |  |  | 3 | X |  | 3 | 3 |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión al aislador. | 2024-04-20 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 135 | Amarre con derivación en 90° | 2024-04-24 | 3 | 9 |  |  | 2 | X |  | 2 | 8 |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes y dos pararrayos sin conexión a la línea. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Poste sin PAT. | 2024-04-24 | X | 8
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 136 | Amarre | 2024-04-24 |  | 6 |  |  | 3 | 1X | 2X | 3 | 8 |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes, uno abierto y dos cerrados. Uno de los cortacorrientes esta puentiado (fase A). Poste sin PAT. No se continuo la línea por requerimiento de EL CLIENTE. | 2024-04-24 | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 137 | Pase | 2024-04-24 | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Aisladores de las fases A y C presentan daños. Se deben reemplazar los tres aisladores. Poste sin PAT. | [10 empty] | 2024-08-15 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 138 | Pase | 2024-04-24 | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Aislador de la fase A roto. Se debe reemplazar. Aislador de la fase C ligeramente desacoplado del palillo. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT. Cable de guarda cortado. Corregir esta irregularidad. | [10 empty] | 2024-08-15 | Ejecutada
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 139 | Amarre | 2024-04-24 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 12 | 1ST |  | X | Contaminación. Un seccionador tripolar abierto. Esta puentiada la línea. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. | 2024-04-24 | X | 18
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 140 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-24 | 5 | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  | Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cable de guarda cortado entre los postes 138 y 140. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT. | 2024-04-24 | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 141 | Amarre | 2024-04-24 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 (1ST) | X |  | Contaminación. Tres seccionadores monopolares abiertos y con conexión a la línea, y un seccionador tripolar abierto y sin conexión a la línea. Hejares (pernos roscados) con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debdido a la vegetación. No se continuo con el circuito por requerimiento de EL CLIENTE. | 2024-04-24 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 142 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-24 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Aisladores de espigas muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-24 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 143 | Poste Terminal | 2024-04-24 | 12 | 3 |  |  | 3 | X |  | 3 | 9 |  |  |  | Pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. | 2024-04-24 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 144 | Amarre | 2024-04-24 | 14 | 6 |  |  | 6 | X |  | 3 | 16 |  |  |  | Aisladores de espigas y pararrayos muy contaminados. Los pararrayos no tienen conexión a PAT. Seis cortacorientes abiertos y sin carga conectada. | 2024-04-24 | X | 22
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 145 | Poste Terminal | 2024-04-24 |  | 3 |  |  | 3 | X |  | 3 |  |  |  |  | Pararrayos muy contaminados y sin bajante de PAT. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. | 2024-04-24 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 146 | Amarre | 2024-04-24 |  |  | 6 |  |  |  | X | 3 | 6 | 3 |  |  | Cadenas de aisladores contaminados y sus pines de acople con cierto grado de corrosión. Pararrayos contaminados y el bajante de PAT esta cortado en la parte baja del poste. Seccionadores M-273 cerrados. Poste sin PAT. | 2024-04-24 | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 147 | Amarre en 45° | 2024-04-25 | 2 |  | 6 |  | 3 | X |  |  | 6 |  |  |  | NIVEL 3: Tres cortacorrientes fogoneados y con partidura. Se deben retirar. Herajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. | 2024-04-25 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 148 | Suspensión con derivación en 45° | 2024-04-25 |  | 4 | 1 |  | 3 | X |  |  | 2 |  |  |  | NIVEL 3: Cadenas aisladores de la fase B con alto grado de corrosión y perdida de material en el pin de acople a la rotula ojo que calza en la grapa de suspensión del conductor. Esta cadena se debe cambiar de inmediato (por aislador polimerico). Tres cortacorrientes abiertos que dan hacia una derivación. Los mismo están fogoneados y con partiduras. Se deben reemplazar o retirar de inmediato. Poste sin PAT. | 2024-04-25 | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 149 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 150 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 151 | Suspensión con derivación en 45° | 2024-04-25 | 1 | 6 |  |  | 3 |  | 2X |  | 5 |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes de los cuales dos están cerrados. La derivación es monofasicá por lo tanto no se continuo con la misma. | 2024-04-25 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 152 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 153 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 154 | Amarre | 2024-04-25 |  |  | 6 | [5 empty] | 15 | 3 (1ST) |  | X | Contaminación. Tres seccionadores monopolares cerrados. Un seccionador tripolar sin conexión a la línea. Un reconectador y seis seccionadores desmantelados. Se recomienda retirarlos. | 2024-04-25 | X | 24
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 155 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 156 | Amarre en 45° | 2024-04-25 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. | 2024-04-25 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 157 | Suspensión con derivación en 45° | 2024-04-25 |  | 3 | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  | Contaminación. Una de las derivaciones no esta conectada al circuito. No se continuo con la misma. | 2024-04-25 | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 158 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 159 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 160 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 161 | Suspensión con derivación en 45° | 2024-04-25 |  | 5 |  |  | 2 |  | X |  | 2 |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados. Derivación monofasicá hacia finca. | 2024-04-25 | X | 8
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 162 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 163 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararryos dañados. Se deben reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 164 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. El poste esta panteado.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 165 | Amarre | 2024-04-25 |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Contaminación | 2024-04-25 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 166 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Conexión de PAT de los pararrayos conectado directo a la cruceta.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 167 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 168 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Conexión de los pararrayos conectada directo a la cruceta. Poste sin PAT
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 169 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 170 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 171 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 172 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Conexión de PAT de los pararrayos conectado directo a la cruceta.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 173 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 174 | Suspensión con derivación en 45° | 2024-04-25 |  | 3 | 3 |  | 3 | X |  |  | 6 |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos que dan hacia una derivación, la cual esta fuera de servicio. | 2024-04-25 | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 175 | Amarre | 2024-04-25 |  | 6 | [5 empty] | 3 | 7 | 3 | X |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos sin bajante de PAT. Seccionadores M-187 abiertos. Poste de interconexión con el Circuito Este de la subestación electrica Miga. | 2024-04-25 | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 176 | Amarre | 2024-04-25 | 9 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 6 | 1ST |  |  | Contaminación. Un seccionador tripolar sin conexión a la línea. Aisladores de espiga, pararrayos y seccionadores fuera de servicio y dañados. Se recomienda retirar los elementos que están fuera de servicio. | 2024-04-25 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 177 | Amarre | 2024-04-25 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 8 | 3 |  | X | Contaminación. Seccionadores cerrados. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlo. tornillería de los terminales de los seccionadores con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-04-25 | X | 17
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 178 | Suspensión con derivación en 45° | 2024-04-25 |  | 5 |  |  | 2 | X |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos que dan hacia una derivación monofasicá, la cual esta fuera de servicio. Poste sin PAT. | 2024-04-25 | X | 5
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 179 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 179 y 180. Corrgir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 180 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 179 y 180. Corrgir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 181 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 182 | Amarre en 45° | 2024-04-25 | 4 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Herajes (pernos roscados) con alto grado de corrosión. Se recomienda cambiarlos. | 2024-04-25 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 183 | Suspensión | 2024-04-25 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 184 | Amarre | 2024-04-25 | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | 12 |  |  |  | Contaminación. Pararrayos sin conexión a PAT. Poste sin PAT. | 2024-04-25 | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 185 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-25 | 3 | 3 |  |  | 3 | X |  |  | 3 |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos que dan hacia una derivación, la cual esta fuera de servicio. | 2024-04-25 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 186 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-25 | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 6 | 3 |  | X | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores cerrados. tornillería de los terminales de los seccionadores con cierto grado de corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-25 | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 187 | Pase | 2024-04-25 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 188 | Amarre con derivación en 90° | 2024-04-25 | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  | Contaminación. Bajante de PAT de los pararrayos cortado. Corregir esta irregularidad. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Poste sin PAT. | 2024-04-25 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 189 | Pase | 2024-04-25 | 3 |  |  |  | 3 | X |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos, los cuales están fogoneafos. Se deben retirar. | 2024-04-25 | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 190 | Poste Terminal | 2024-04-25 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | NIVEL 3: 3 cortacorrientes abiertos, los cuales están fogoneados. Se deben retirar. | 2024-04-25 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 191 | Amarre en 45° | 2024-04-26 | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores de espigas de las fases A y B con desgaste en la falda inferior. Se deben reemplazar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. | 2024-04-26 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 192 | Pase | 2024-04-26 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos sin bajante de PAT. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 193 | Amarre en 45° | 2024-04-26 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Un aislador de espiga con desgaste en la falda inferior. Se debe reemplazar. Vegetación que se eleva a la altura de la cruceta y los conductores. Se debe realizar poda. No se aprecia la PAT del Poste debido a la vegetación. | 2024-04-26 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 194 | Amarre en 45° | 2024-04-26 | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores de espigas con desgaste en la falda inferior. Se deben reemplazar. Pararrayos con el bajante de PAT cortado. Árbol muy cercano a poste y sus ramas están rosando los aisladores y los conductores. Se debe cortar dicho árbol. Poste sin PAT. | 2024-04-26 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 195 | Poste Terminal | 2024-04-26 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Bajante de PAT de los pararrayos cortado. Corregir esta irregularidad. 3 cortacorrientes abiertos sin carga conectada. Poste sin PAT. | 2024-04-26 | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 196 | Pase | 2024-04-26 | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se recomienda que se cambien los tres aisladores. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 197 | Suspensión | 2024-04-26 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 198 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-26 | 6 | [6 empty] | 3 | 4 |  |  |  | NIVEL 3: Los palillos tienen alto grado de corrosión con perdida de material. Se deben cambiar los seis aisladores con sus respectivos palillos. | 2024-04-26 | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 199 | Amarre en 45° | 2024-04-26 | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con alto grado. Se recomienda cambiarlos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 200 | Poste Terminal | 2024-04-26 | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 201 | Amarre | 2024-04-26 | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 202 | Poste Terminal | 2024-04-26 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 203 | Suspensión | 2024-04-26 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 204 | Suspensión | 2024-04-26 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 205 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-26 | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Emplame en la fase B. Poste sin PAT. Derivación trifásica hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 206 | Amarre | 2024-04-26 |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Seccionador de la fase C fogoneado. Se debe reemplazar. Herajes (pernos roscados) con conrrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 207 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-26 | 5 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Poste sin PAT. Seccioanadores M-277 cerrados. Cuchillas de los seccionadores con corrosión. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 208 | Amarre | 2024-04-26 |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. No se continuo el circuito por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 209 | Pase | 2024-04-26 | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A ligeramente desacoplado del palillo. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 210 | Amarre en 45° | 2024-04-26 | 1 | 6 | [10 empty] | Aislador de espiga muy contaminado. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 211 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-26 | 5 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos que van hacia la derivación. Todos ellos fogoneados, y dos de ellos sin conexión a la línea. Se recomienda retirarlos. Poste sin PAT. No se continuo con la derivación por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 212 | Poste Terminal | 2024-04-26 | 9 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Árbol muy cercano a poste y rosando la línea en el bajante. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 213 | Amarre | 2024-04-26 | 4 | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 214 | Amarre | 2024-04-26 |  |  | 6 | [6 empty] | 9 |  |  | Contaminación. Nueve seccionadores, tres cerrados y seis sin conexión a la línea. Se recomienda retirar los seis seccionadores que están sin conexión a la línea. Cable de guarda cortado en el vano comprendido entre los postes 214 y 215, corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 215 | Pase | 2024-04-26 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea. Banco de capacitores fuera de servicio. Se recomienda retirarlos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 216 | Poste Terminal | 2024-04-26 |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 217 | Amarre en 90° | 2024-04-26 |  | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Los emplames de la derivación en el vano comprendido entre los postes 216 y 217 presentan defectos en su conexión. Se recomienda corregir esta irregularidad. El cable de guarda de la derivación esta desconectado del principal.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 218 | Poste Terminal Tx | 2024-04-26 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cinco cortacorrientes de los cuales dos de ellos están cerrados. Derivan hacia un transformador monofasico. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 219 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-26 | 6 | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Aisladores de espiga muy contaminados. Palillos con alto grado de corrosión en el acople al aislador. Se recomienda cambiarlos todos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 220 | Poste Terminal | 2024-04-26 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Pararrayos muy contaminados. Conexión de PAT defectuosa. Corregir esta irregularidad. Seis cortacorrientes. Tres que derivan hacia un transformador trifasico. Y los otros tres están abierto y están a baja tensión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 221 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-26 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Tres seccionadores abiertos y sin conexión a la línea. Derivción fuera de servicio.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 222 | Amarre | 2024-04-26 |  | 6 | [7 empty] | 9 (1REC) |  |  | NIVEL 3: Nueve seccionadores, seis cerrados, que derivan a un reconectador y tres abiertos. El reconectador esta en posición cerrada. Uno de los seccionadores de la fase B esta fogoneado y el otro esta roto. Se deben reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 223 | Pase | 2024-04-26 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 224 | Pase con derivación en 45° | 2024-04-26 | 4 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Bajante de PAT de los pararrayos cortado. Corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 225 | Amarre | 2024-04-26 |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccioandores M-279 cerrados. Bajante de PAT de los pararrayos cortados. Corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 226 | Amarre | 2024-04-26 | 13 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 227 | Amarre en 45° | 2024-04-26 | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 228 | Pase | 2024-04-26 | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos dañados. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirar estos elementos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 229 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-26 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 230 | Amarre | 2024-04-26 | 13 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Tres cortacorrientes abiertos. El de la fase B esta fogoneado. El poste esta cubierto de vegetación. Se debe podar el area y retirar los tres cortacorrientes. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 231 | Amarre con derivación en 90° | 2024-04-26 | 1 | 3 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores cerrados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 232 | Poste Terminal | 2024-04-26 | 9 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Conexiones de PAT de los pararrayos con corrosión. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 233 | Pase | 2024-04-26 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 234 | Amarre | 2024-04-26 | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 235 | Amarre en 90° | 2024-04-26 | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores de espiga y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 236 | Pase | 2024-04-26 | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 237 | Pase con derivación en 90° | 2024-04-26 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores de espiga y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 238 | Pase | 2024-04-26 | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. Algunos pinos cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 237 y 238. Se recomienda poda.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 239 | Poste Terminal Tx | 2024-04-26 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 240 | Pase | 2024-04-26 | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 241 | Pase | 2024-04-26 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 242 | Amarre | 2024-04-26 |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. No se continuo la línea por requerimiento de EL CLIENTE.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 243 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 244 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 245 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomineda retirarlos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 246 | Amarre |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos sin conexión de PAT. Corregir esta irregularidad. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 247 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 248 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 249 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 250 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 251 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 252 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 253 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-280 cerrados. Poste sin PAT
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 254 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 255 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 256 | Poste Terminal |  | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 257 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 258 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 259 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomineda retirarlos. Pararrayos deteriorados. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 260 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 261 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 262 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 263 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos. Cruceta inclinada (no se aprecia el asiento de la cruceta). Corregir esta irregularidad. Seccionadores M- 228 abiertos. No se continuo con la derivación.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 264 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Cruceta inclinada (no se aprecia el asiento de la cruceta). Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 265 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazar. Fundación del poste socabados. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 266 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores abiertos. Seccionador de la fase A esta fogoneado. Se recomienda reemplazarlo. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 267 | Amarre |  |  | 2 | 4 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. Aisladores de los seccionadores contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 268 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Poste sin PAT. Fundación del poste socado. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 269 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 270 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 271 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 272 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 273 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores, dos cerrados y uno abierto, el que esta abierto (fase B). Se recomienda cambiar los seccionadores por cortacorrientes de línea.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 274 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | Contaminación. Aisladores de vidrios. Se recomienda reemplazarlos. Seccionadores M-281 cerrados. Una derivación monofásica hacia finca. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 275 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrinetes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 276 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 277 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 278 | Poste Terminal |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos. Seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 279 | Amarre Tx |  | 1 | 3 | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Cortacorrientes cerrados que derivan hacia transformador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 280 | Amarre |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos. Cortacorrientes de línea cerrados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 281 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 282 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 283 | Amarre Tx |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes cerrados que derivan hacia transformador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 284 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 285 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 286 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 287 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 288 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 289 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Derivación monofásica a traves de dos cortacorrientes que estan cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 290 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 291 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 292 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 293 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 294 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 295 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 296 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de los cuales dos estan cerrados que dan hacia una derivanción a comunidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 297 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 298 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 299 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 300 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 301 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Ramas de árbol cercanos a la línea. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 302 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 303 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase B con la falda inferior rota. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 304 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 4 |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que derivan hacia fincas.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 305 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 306 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de paso de la fase B presenta degaste en la falda inferior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 307 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 308 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 309 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 310 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que direvan hacia un banco de transformador.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 311 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 312 | Amarre Tx |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores cerrados. Cortacorrientes abiertos. Conductor de la fase A que va a uno de los bushin del tranformador esta desconectado y colgando de la línea. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | SUR | 313 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Fundación del poste esta socado. Se debe corregir esta irregularidad.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Patriota
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 1 | Amarre Terminal |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | X | 12 | NIVEL 4: DELTA EN SM FASE B |  |  | X | 9 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN SM DE LA FASE B |  | 18/09/2024 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 2 | Amarre 90° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 8
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 3 | Amarre |  | 3 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 9 |  |  | 2024-03-16 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 4 | Amarre con Derivación 90° |  | 1 | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 3 |  |  |  |  | X | 15 |  |  |  | X | 7 |  |  | 2024-04-16 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 5 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  | 2024-01-08 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 6 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: APT DAÑADO | [6 empty] | X | 3 |  |  | 2024-01-08 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 7 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  | 2024-01-08 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 8 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 7 |  |  | 2024-03-16 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 9 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 10 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 11 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 12 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 13 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  | NIVEL 3: Fase C fracturado |  | X | 3 |  |  |  | X | 7 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 14 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 15 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 16 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 17 | Amarre 45° |  |  | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA EN FASE B |  |  | X | 7 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 18 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3 |  |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 19 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 20 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 21 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 22 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: APT DAÑADO EN FASES A-C | [6 empty] | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN LA FASE A-B |  | 2024-01-12 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 23 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 24 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 25 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 7 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN AE
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 26 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 27 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [17 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 28 | Suspensión o Pase |  |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: APT DAÑADO | [6 empty] | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN FASE C |  | 2024-01-13 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 29 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | X | 9 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 30 | Amarre con Derivación 90° |  | 3 | 9 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | X | 6 |  |  |  | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 31 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  | NIVEL 3: APT DAÑADO |  | X | 6 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 32 | Amarre con Derivación 90° |  | 1 | 6 | 3 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | X | 6 |  |  |  | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 33 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | X | 18 |  |  |  | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 34 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 35 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 36 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | X | 16 |  |  |  | X | 9 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN LOS 3 AE
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 37 | Amarre Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 5 | [5 empty] | X | 17 | NIVEL 4: DELTA EN FASE B EN CC |  |  | X | 8 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN P FASE B |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 38 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 |  |  |  | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN P FASE B |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 39 | Amarre |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | X | 10 | NIVEL 2: DELTA NIVEL 2 EN SM |  |  | X | 12 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN SM DE LA FASE B
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 40 | Amarre con Derivación 90° |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | X | 11 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 41 | Pase con Derivación 90° |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 42 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 43 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 44 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 45 | Amarre 45° |  |  | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 46 | Amarre |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 9 | [5 empty] | X | 15 |  |  |  | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 47 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | X | 12 | NIVEL 2: DELTA EN CC |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 48 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | X | 6 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 49 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | [9 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 50 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 51 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 6 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN LOS 3 P
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 52 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 53 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 54 | Amarre (Interconexion con "Pedro Vazquez") |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | X | 3 |  |  |  | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 55 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 56 | Amarre 45° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 5
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 57 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 58 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 59 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 60 | Amarre 45° |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 61 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 62 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 63 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 64 | Amarre 45º |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | X | 9 |  |  |  | X | 5
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 65 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 66 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | X | 9 |  |  |  | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 67 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 8
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 68 | Pórtico (Terminal) |  | 12 |  | 3 |  | 9 |  |  | 6 | 15 | [5 empty] | X | 36 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y CC |  |  | X | 27
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 69 | Amarre 45° |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 6 | [5 empty] | X | 9 |  |  |  | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 70 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 71 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 7 | [5 empty] | X | 10 |  |  |  | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 72 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3 | NIVEL 3: EFECTO CORONA EN AE EN FASE B |  |  | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 73 | Amarre 90° |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 6 | [5 empty] | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 74 | Amarre 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 7 | NIVEL 3: EFECTO CORONA |  | 2024-04-04 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 75 | Amarre 45° |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | X | 7 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 76 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 77 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 78 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 79 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 6 | [5 empty] | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 80 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 81 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN FASE B EN P |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 82 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 83 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y PARARRAYO |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 84 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 85 | Amarre 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | X | 17 | NIVEL 2: DELTA EN CC Y GRAPA |  |  | X | 14
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 86 | Amarre 45° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 87 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y EN P |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 88 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 89 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 90 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 91 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 92 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 |  |  |  | X | 2
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 93 | Pase con Derivación 90° |  | 4 | 3 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | X | 9 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y P |  |  | X | 10
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 94 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | X | 6 |  |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 95 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | [9 empty] | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN CC |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 96 | Amarre Terminal |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 97 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA |  |  | X | 7
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 98 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y P |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 99 | Pase |  | 3 | [18 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 100 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y P |  |  | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 101 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 102 | Pase con Derivación 90° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 | 6 | 3 |  |  |  |  | X | 18 | NIVEL 2: AE EN FASE B DAÑADO DELTA EN GRAPA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 103 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Fase B fracturado | [10 empty] | 2024-02-10 | EJECUTADA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 104 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 105 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 106 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 107 | Amarre 90° |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 108 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y P
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 109 | Amarre Terminal |  |  | 3 | [12 empty] | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 110 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 6 | [5 empty] | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 111 | Amarre Terminal |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 112 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 113 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 114 | Amarre |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 115 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | [5 empty] | X | 12 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPAS EN FASES A-C
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 116 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 | [5 empty] | X | 18 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y CC
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 117 | Amarre |  | 1 | 6 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 118 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 119 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 120 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 121 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 122 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y SM
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 123 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 124 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | X | 15
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 125 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 126 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 127 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 128 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 129 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 130 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y P
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 131 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 132 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | X | 6 | NIVEL 2: DELTA EN P
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 133 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 134 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 | 6 | [5 empty] | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 135 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 136 | Poste Terminal |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 137 | Amarre con derivación 90° |  | 1 | 9 | [5 empty] | 3 | 4 | [7 empty] | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA Y P
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 138 | Amarre con derivación 90° |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 139 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 140 | Amarre con derivación 90° |  | 2 | 6 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | X | 18
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 141 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | X | 15 | NIVEL 2: DELTA EN P
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 142 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 | [6 empty] | NIVEL 4: DELTA EN LOS SM
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 143 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 144 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | X | 4
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 145 | Amarre |  | 3 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | X | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 146 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [13 empty] | NIVEL 2: DELTA EN P
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 147 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 148 | Pase |  | 3 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | X | 12
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 149 | Pase con derivación 90° |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  |  | X | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 150 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | NIVEL 2: DELTA EN GRAPA
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 151 | Amarre 45° |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 152 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 153 | Amarre 45° |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 154 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 155 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 156 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 157 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 158 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 159 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 160 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 161 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 162 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 163 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 164 | Amarre 45° |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 165 | Amarre con Derivacion en 45° |  |  | 9 | [5 empty] | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 166 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 167 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 168 | Amarre |  | 3 | 6 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 169 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 170 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 171 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 172 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 173 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 174 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 175 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 176 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 177 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 178 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 179 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 180 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 181 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 182 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 183 | Pase con derivación 90° |  | 4 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 184 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 185 | Amarre 45° |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 186 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 187 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 188 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 189 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 190 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 191 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 192 | Amarre 45° |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 193 | Pase con derivación 90° |  | 6 |  |  |  | 2
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 194 | Amarre con derivación 90° |  | 2 | 12
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 195 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 196 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 197 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 198 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 199 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 200 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 201 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 202 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 203 | Amarre 90° |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 204 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 205 | Amarre con derivación 90° |  | 1 | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 206 | Amarre |  | 3 | 6 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 207 | Amarre con derivación 90° |  | 5 | 9 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 208 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 209 | Pase con Derivación 90° |  | 4 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 210 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 211 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 212 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 213 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 214 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 215 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 216 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 217 | Amarre 45° |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 218 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 219 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 220 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 221 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 222 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 223 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 224 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 225 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 226 | Pase con Derivación 90° |  | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 227 | Amarre |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 228 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 229 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 230 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 231 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 232 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 233 | Amarre con derivación 90° |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 234 | Amarre 90° |  | 2 | 3 | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 235 | Amarre |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 236 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 237 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 238 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 239 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 240 | Poste Terminal |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 241 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 242 | Pase con Derivación 90° |  | 4 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 243 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 244 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 245 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 246 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 247 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 248 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 249 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 250 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 251 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 252 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 253 | Amarre con derivación 90° |  | 2 | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 254 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 255 | Amarre |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 256 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 257 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 258 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 259 | Amarre Terminal |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 260 | Pase con Derivación 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 261 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 262 | Pase con Derivación 90° |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 263 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 264 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 265 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 266 | Amarre 90° |  | 1 | 3 | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 267 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 268 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 269 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 270 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 271 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 272 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 273 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 274 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 275 | Pase con Derivación 45° |  | 3 | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 276 | Amarre con derivación 90° |  | 1 | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 277 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 278 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 279 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 280 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 281 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 282 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 283 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 284 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 285 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 286 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 287 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 288 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 289 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 290 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 291 | Pase |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 292 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 293 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 294 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 295 | Amarre 90° |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 296 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 297 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 298 | Amarre Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 299 | Amarre Terminal |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 300 | Amarre con derivación 90° |  |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 301 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 302 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 303 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 304 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 305 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 306 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 307 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 308 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 309 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 310 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 311 | Pase con derivación 90° |  | 4 | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 312 | Amarre 90° |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 313 | Amarre |  | 3 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 314 | Amarre |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 315 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 316 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 317 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 318 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 319 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 320 | Amarre 90° |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 321 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 322 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 323 | Amarre con derivación 90° |  | 3 | 6 | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 324 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 325 | Amarre con derivación 90° |  | 2 |  | 9
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 326 | Poste Terminal |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 327 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 328 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 329 | Amarre |  | 1 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 330 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 331 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 332 | Amarre |  | 3 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 333 | Amarre |  | 1 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 334 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 335 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 336 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 337 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 338 | Amarre |  | 1 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 339 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 340 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 341 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 342 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 343 | Amarre |  | 1 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 344 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 345 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 346 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 347 | Pase |  | 3 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 348 | Amarre |  | 1 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 349 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 350 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 351 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 352 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 353 | Amarre |  | 1 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 354 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 355 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 356 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 357 | Amarre a 90° |  | 2 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 358 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 359 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 360 | Amarre a 45° |  | 1 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 361 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 362 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 363 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 364 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 365 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 366 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 367 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 368 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 369 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 370 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | PATRIOTA | 371 | Poste Terminal |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Pedro Vasquez
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 1 | Poste Terminal |  |  | 3 | [7 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 2 | Amarre 45° |  | 2 | 6 |  |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Espiga Fracturado
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 3 | Amarre con Derivación 90° |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 4 | Amarre con Derivación 45° |  | 4 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 5 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 6 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 7 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 8 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Espiga Fracturado fase B
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 9 | Amarre con Derivación 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Espiga Fracturado Fase B
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 10 | Amarre 45° |  |  |  | 6 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 11 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 12 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 13 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 14 | Amarre con Derivación 45° |  | 3 | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 15 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 16 | Amarre 45° |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 17 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Espiga Fracturado fase B
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 18 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 19 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Espiga Fracturado fase B
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 20 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 21 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 22 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 23 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 24 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 25 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 26 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 27 | Pase con Derivación 90° |  | 3 | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 28 | Amarre |  |  | 3 | [7 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 29 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 30 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 31 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 32 | Amarre |  | 1 | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 33 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 2: PAT desconectado
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 34 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 35 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 36 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 37 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 38 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 39 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 40 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 41 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 42 | Pase con Derivación 45° |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 43 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 44 | Amarre 45° |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 45 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 46 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 47 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 48 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 49 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 50 | Amarre con Derivación 90° |  | 1 |  | 9 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 51 | Poste Terminal / Derivacion a 90° |  | 1 |  | 5 |  | 2
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 52 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 53 | Pase |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 54 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 55 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 56 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Conductor Deshilachado Fase B y C
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 57 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 58 | Pase con Derivación 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 59 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 60 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 61 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 62 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 63 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 64 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 65 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 66 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 67 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 68 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 69 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 70 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminacion con crudo
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 71 | Poste Terminal |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 72 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 73 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminacion con crudo
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 74 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 75 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  | 2
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 76 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  | 6 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 77 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 78 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 79 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 80 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 81 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 82 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 83 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 84 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 85 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 86 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 87 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 88 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 89 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 90 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 91 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 92 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 93 | Poste Terminal |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 94 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 95 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 96 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 97 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 98 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 99 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 100 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 101 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 102 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 103 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 104 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 105 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 106 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 107 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 108 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 109 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 110 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 111 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 112 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 113 | Pase con Derivación 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 114 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6 | [6 empty] | 3 | X
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 115 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 116 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 117 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 118 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 119 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 120 | Pase con Derivación 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Espiga Fractura fase B
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 121 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 122 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 123 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 124 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6 |  | 6 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 125 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 126 | Poste Terminal |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 127 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 128 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 129 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 130 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 131 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 132 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 133 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 134 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 135 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 136 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 137 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Espiga fase A dañada
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 138 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 139 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 140 | Amarre con Derivación 90° |  | 1 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 141 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 142 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 143 | Amarre |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 144 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 145 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 146 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 147 | Pase con derivación 90° |  | 3 | 9 | [7 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 148 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 149 | Amarre 90° |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 150 | Poste Terminal |  |  | 3 | [7 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 151 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 152 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 153 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 154 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 155 | Pase con derivación 90° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 156 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 157 | Amarre |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 158 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 159 | Amarre |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 160 | Amarre |  | 1 | 6 | [7 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 161 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 162 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 163 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 164 | Amarre |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 165 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 166 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 167 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 168 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 169 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 170 | Pase con derivación 90° |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 171 | Amarre |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 172 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 173 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 174 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 175 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 176 | Amarre |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 177 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 178 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 179 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 180 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 181 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 182 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 183 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 184 | Amarre con derivación 90° |  | 4 | 9
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 185 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 186 | Amarre 90° |  | 2 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 187 | Poste Terminal |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 188 | Poste Terminal |  |  | 3 | [5 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 189 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 190 | Amarre 45° |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 191 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 192 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 193 | Amarre 90° |  | 1 | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 194 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 195 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 196 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 197 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: SM fase, Careada
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 198 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 199 | Pase con Derivación 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Cadena Fase B dañada
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 200 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 201 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 202 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 203 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 204 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 205 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Espiga Fase B careada
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 206 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 207 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 208 | Pase con Derivación 90° |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 209 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 210 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 211 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 212 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 213 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 214 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 215 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 216 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 217 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: CC fase B fogoneado
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 218 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 219 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 220 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 221 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 222 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 223 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 224 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 225 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 226 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 227 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 228 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 229 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 230 | Pase con Derivación 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 231 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 232 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 233 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: AE Fase B careada
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 234 | Amarre 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: AE Fase B careada
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 235 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 236 | Pase con Derivación 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 237 | Pase |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 238 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 239 | poste Terminal |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 240 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 241 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 242 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 243 | Poste Terminal |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 244 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 245 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 246 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 247 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 248 | Pase con Derivación 90° |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 249 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 250 | Amarre con Derivación 90° |  | 3 |  | 9 |  | 3 |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 251 | Amarre con Derivación 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 252 | Amarre con Derivación 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 253 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 254 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | NIVEL 3: Se deben tensar Vientos
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 255 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 256 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 257 | Pase |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 258 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 259 | Amarre |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 260 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 261 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 262 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 263 | Pase |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 264 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 265 | Amarre 90° |  | 2 | 1 | 5
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 266 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 267 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 268 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: P sin conexión a tierra
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 269 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 270 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 271 | Pase con Derivación 90° |  | 4 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 272 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Cadena fracturada Fase A
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 273 | Amarre |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 274 | Pase |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 275 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 276 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 277 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Tensar vientos
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 278 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 279 | Poste Terminal |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 280 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 281 | Amarre |  | 1 | 2 | 4
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 282 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 283 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 284 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 285 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 286 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 287 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: CC fase B dañado
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 288 | Amarre 45° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 289 | Amarre 45° |  | 2 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 290 | Pase 45° |  | 6 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 291 | Amarre 45° |  | 1 | 5 | 1
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 292 | Amarre 45° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 293 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 294 | Pase con Derivación 90° |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 295 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 296 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 297 | Amarre 90° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 298 | Pase con derivación 90° |  | 4 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 299 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 300 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 301 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 302 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 303 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 304 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 305 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 306 | Pase con derivación 45° |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 6
|  | 306A | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 307 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 308 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 309 | Pase con derivación 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 310 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 311 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 312 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 313 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Fase A y B careada
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 314 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 315 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 316 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 317 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 318 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 319 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 320 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 321 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 322 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | NIVEL 3: P desconectados
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 323 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 324 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 325 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 326 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 327 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 328 | Amarre 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 6
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 329 | Pase con derivación 90° |  | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 330 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 331 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 332 | Amarre |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 333 | Amarre con derivación 90° |  |  | 12
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 334 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 335 | Amarre 90° |  | 2 | 6 | 3 |  | 2
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 336 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 337 | Poste Terminal |  | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 338 | Pase |  | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 339 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3
U.P. EXTRAPESADO | Pedro Vasquez | 340 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## NORTE BARE
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 1 | Poste Terminal |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-108 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 2 | Amarre en 45°Derivación en 45° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 3 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores de línea cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 4 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Seccionadores M-690 cerrados que dan hacia una derivación. Presencia de nido de pajaros en el poste. Se debe retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 5 | Amarre en 90° Tx |  | 1 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosíon. Dos cortacorriente cerrados que derivan hacia un transformador monofásico.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 6 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosíon.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 7 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosíon. Cortacorriente cerrados que derivan hacia un banco de transformadores. Herrajes (pernos roscados) con corrosíon.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 8 | Amarre Tx |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores monofásico.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 9 | Amarre en 90° |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Herrajes (pernos roscados) con cierto grado de corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 10 | Amarre |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 11 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores monofásico.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 12 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 13 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Cruceta en el poste sin uso. Se debe retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 14 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 15 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 16 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 4 |  | 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 17 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 18 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 19 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-692 abiertos hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 20 | Amarre |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-693 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 21 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 21 | Suspensión con Derivación en 90° |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 3 SM / 1 REC |  |  | Contaminación. Poste de interconexión con el circuito Sur de Bare. Seccionadrores M-269 abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 22 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 23 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 24 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos que dan hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 26 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 27 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 28 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 29 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Pallillos con corrosión en el acople al aislador. Cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 30 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31 | Amarre con Derivación en 90° |  | 3 |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1128 abiertos que dan hacia una derivación. Nido de aves en el poste se debe retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 32 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 33 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 34 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 35 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 36 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 38 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 39 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 40 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Derivación sin conexión a la línea.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 41 | Pase con Derivación 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Seccionadores abiertos que dan hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 42 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 43 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Seccionadores abiertos que dan hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 44 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 45 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores M-1055 cerrados. El de la fase B esta dañado. En su lugar esta colocado un puente. Poste doblado. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 46 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 47 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados y palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 48 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 49 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 50 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. seccionadores cerrados. Presencia de nido de pajaros en el poste. Se debe retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 51 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 52 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Derivación a través de tres puentes. Se recomienda colocar elementos de conexión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 53 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Cortacorrientes abiertos y sin carga asociada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 54 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 55 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 56 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 57 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 58 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Seccionadores cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 59 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 60 | Pase en 45° |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles debajo de la línea. Se deben podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 61 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Árboles de media altura debajo de la línea. Se deben podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 62 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 63 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 64 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 65 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Seccionadores abiertos hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 66 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árboles de media altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 67 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árboles de media altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 68 | Amarre |  | 3 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árbol de media altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 69 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 70 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 71 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminacion. Pararrayos muy contaminados. Seccionadores cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 72 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Seccionadores abiertos hacia la derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 74 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Cortacorrientes cerrados hacia la derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 75 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminacion. Pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 76 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Cruceta sin uso en el poste. Se debe retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 77 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 78 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 79 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Cruceta en el poste sin uso. Se debe retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 80 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 81 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Derivación abierta.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 82 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 83 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 84 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 85 | Pase con Derivación 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-1232 abiertos hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 86 | Amarre |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 87 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Seccionadores cerrados que van hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 88 | Amarre en 90° |  |  | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 89 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 | 2 | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores abiertos que hacia una derivasión. El seccionador de la fase B esta dañado. Árboles cerca al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 90 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 91 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 92 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 93 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 94 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 95 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 96 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 97 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 98 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillo con corrosión en el acople al aislador. Fase B puente cortado.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 99 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 100 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 101 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 102 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 103 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 104 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 105 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 106 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 107 | Pase con Derivación 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes, uno abierto y otro cerrado, que derivan hacia una red monofásica.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 108 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Cortacorrientes cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 109 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 110 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 111 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 112 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 113 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 114 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 115 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 116 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 117 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes cerrados, que dan hacia una derivación monofásica.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 118 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 119 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 120 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Pararrayos de la fase C esta desconectado de la línea. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 121 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 122 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 123 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 124 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 125 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores cerrados. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 126 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debajo de la línea en el vano comprendido entre los poste 125 y 126.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 127 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debajo de la línea en el vano comprendido entre los poste 126 y 127.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 128 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debajo de la línea en el vano comprendido entre los poste 127 y 128.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 129 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 130 | Amarre con Derivación en 45° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Árbol recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 131 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árbol recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 132 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-127 abiertos. Árboles de media altura debajo de línea en el vano compredido entre los postes 131 y 132.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 133 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes que dan hacia una derivación, Dos cerrados fase (A y C) y uno abierto (fase B). El puente de conexión de la línea con el cortacorriente está suelto y colgando. s debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 134 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árboles de media altura rozando la línea del circuito.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 135 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. La cruceta esta desacoplada con respecto al poste. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 136 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 137 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado y palillo con corosión en el acople. Herrajes (pernos roscados) con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 138 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 139 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 140 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes desconectados de la línea y sin carga asociada. Se recomienda retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 141 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes. Dos cerrados y uno abierto (fase B). La línea sigue con dos fases.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 142 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Seccionadores de línea M-1070 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 143 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 144 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 145 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 146 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 147 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 148 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 149 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 150 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 151 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes cerrados que derivan hacia un transformador monofásico.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 152 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 153 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 154 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 155 | Amarre |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Un cortacorriente cerrado que da hacia derivación monofásica hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 156 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 157 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillo con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 158 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 159 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 160 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Cruceta desacolpada con respecto al poste. Corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 161 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 162 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 163 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 164 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillo con corrosión en el acople al aislador. Los conductores esta a baja altura en el vano comprendido entre los postes 162 y 164. Corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 165 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Tres seccionadores M-1133 abiertos hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 166 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 167 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 168 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169 | Amarre en 90° con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Hay un puente cortado. La línea deriva con una sola fase.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 170 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Un pararrayos colgando de la línea. Se deben reemplazar los tres pararrayos.Tres cortacorrientes abiertos que dan hacia una derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 171 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 172 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 173 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 174 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 175 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Tres seccionadores M-1135 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 176 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 177 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 178 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado y palillo con corrosión en el acople.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 179 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 | 2 | 6 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 180 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 181 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de media altura recostado del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 182 | Amarre en 45° Tx |  | 2 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado y palillo con corrosión en el acople. Dos cortacorrientes abiertos que derivan hacia un transformador monofásico cuyos bushing estan desprendidos y colgando. Se recomienda cortar los puentes entre los cortacorrientes y el transformador
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 183 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Aisladores muy contaminados y palillo con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 184 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 185 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 186 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 187 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 188 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 189 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árboles rozando la línea en el vano comprendido entre los postes 188 y 189. Se deben podar de inmediato.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 190 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 191 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Tres seccionadores de línea cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 192 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 193 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 194 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 195 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 196 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 197 | Amarre en 45° con Derivación en 45° |  | 2 | 9 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado y palillo con corrosión en el acople. Tres seccionadores de línea M-151 cerrado.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 198 | Amarre en 45° con Derivación en 45° |  | 1 |  | 9 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de espiga con pérdida de masa. Se debe reemplazar. Tres cortacorrientes. Dos cerrados y uno abierto (fase B).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 199 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado y palillo con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 200 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 201 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 202 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 203 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 204 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Aislador de espiga muy contaminado y palillo con corrosión. Árbol de media altura cerca del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 205 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 206 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 207 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 208 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 209 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 210 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 211 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 212 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 213 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 214 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 215 | Amarre con Derivación en 45° |  | 1 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillo con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 216 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillo con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 217 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 218 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 219 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Árbol de media altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 220 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 221 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 222 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores cerrados que dan hacia una derivación (caserio). Se recomienda reemplazar los seccionadores por tres cortacorriente.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 223 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 224 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillo con corrosión en el acople al aislador. Árboles debajo de la línea en el vano comprendido entre los postes 224 y 225.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 225 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 226 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 227 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 228 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 229 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 230 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes. Dos cerrados y uno abierto que derivan hacia un banco de transformadores.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 231 | Amarre |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 232 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados.Tres seccionadores cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 233 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A esta roto en la falda inferior. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 234 | Amarre en 45° con Derivación en 45° |  | 1 |  | 8 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 235 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillo con corrosión en el acople al aislador. Cruceta en el poste sin uso. Se debe retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 236 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillo con corrosión. Tres seccionadores cerrados. Árbol de media altura recostado del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 237 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 238 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A presenta pérdida de masa en la falda inferior. Se deben reemplazar los tres aisladores.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 239 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga asociada. Se recomienda retirarlos. Cruceta colgando del poste. Se debe retirar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 240 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 241 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores abiertos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 242 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 243 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Árboles de media altura recostado del poste en el vano comprendido entre los postes 142 y 143.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 244 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Cruceta desalíneada del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 245 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Pararrayos desconectados de la línea.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 246 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Vegetación abundante.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 247 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador. Tramo con expesa vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 248 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 250 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Espesa vegetación en el área y cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 251 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Espesa vegetación en el área y cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 252 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Árbol de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 253 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura rodeando el poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 254 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 255 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Dos cortacorrientes, uno abierto y el otro cerrado, que dan hacia una derivación monofásica hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 256 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 257 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 258 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 259 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 260 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 261 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Bajante del PAT del cable de guarda cortado.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 262 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árboles alrededor del poste. Se debe podar. Una retenida suelta. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 263 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 264 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 265 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 266 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura cercanos al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 267 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura rodeando al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 268 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes. Dos cerrados y uno abierto que dan hacia una derivación a finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 269 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 270 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 271 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica a finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 272 | Amarre en 45° |  | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | Contaminación. Árbol de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 273 | Pase |  | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Un cortacorriente fuera de servicio. Se debe retirar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 274 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 275 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 276 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Tres seccionadores abiertos que dan hacia una derivación. Árbol de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 277 | Amarre en 45° |  | 9 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura pegados del postes. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 278 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 279 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 280 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste con retenida suelta. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 281 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores cerrados. Árboles de media altura cercanos al postes. Se debe podar. No se aprecia la PAT debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 282 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 283 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 284 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 285 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 286 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste con retenida suelta. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 287 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 288 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 289 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 290 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 291 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste con retenida suelta. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 292 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 293 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura cerca del poste entre los postes 293 y 294. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 294 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 295 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura cerca del poste y debajo de la línea entre los postes 295 y 296. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 296 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste con retenida suelta. Se debe corregir esta irregularidad. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 297 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 298 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 299 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 300 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 301 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 302 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura debajo del postes. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 303 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-696 cerrados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 304 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes, dos cerrados y uno abierto (fase B) que dan hacia una derivación monofásica a finca. El bajante del cable de guarda está suelto. Se debe corregir esta irregularidad. Árbol cercano al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 305 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 306 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 307 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 308 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 309 | Amarre en 45° |  |  |  | 5 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica a finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 310 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-697 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 311 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Seccionadores M-577. Árboles cercanos al poste. Se deben podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 312 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 313 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 314 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 315 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 316 | Amarre con Derivación en 45° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 317 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que derivan hacia un tranformador monofásico hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 318 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 319 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos de la fase A despredido. El de la fase B está desconectado de la línea. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 320 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árbol cercano al poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 321 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 322 | Amarre en 90° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Tres cadenas de aisladores con los conductores caídos en el suelo. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 323 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). No se aprecia la PAT del poste. Solo tiene el cable de guarda.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 324 | Amarre en 90° |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 325 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 326 | Pase Tx |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 327 | Amarre con Derivación 90° |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 328 | Poste Terminal |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 329 | Poste Terminal Tx |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 330 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 331 | Amarre con Derivación en 90° |  | 4 |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 332 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 333 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abierto y sin carga conectada. Árbol cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 334 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árboles cercanos al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 335 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 336 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 337 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 338 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea cerrados. Seccionadores fuera de servicio y sin conexión a la línea. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 339 | Pase con Derivación en 45° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Cadenas de aisladores de la fase A está rota. Se debe cambiar. Seccionadores abiertos hacia la derivación. Árbol cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 340 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 341 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 342 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 343 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 344 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles cercanos al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 345 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 346 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 347 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-109 cerrados que dan hacia una derivación. Poste sin PAT. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 348 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 349 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 350 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-639 abiertos. Los conductores que van hacia la derivación se encuentran en el suelo. Corrgir esta irregularidad. Árbol cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 351 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 352 | Pase con Derivación en 90° |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 353 | Poste Terminal |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 354 | Poste Terminal |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 355 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 356 | Amarre con Derivación en 90° |  | 3 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea cerrados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 357 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 358 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 359 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica a finca. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 360 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 361 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 362 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 363 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Seccionadores M-718 abiertos que dan hacia una derivación. Los tres conductores se encuentran en el suelo. Corregir esta irregularidad. Árbol cercano al poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 364 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. (Línea Fría)
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 365 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 366 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 367 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 368 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de cadena de la fase C está roto. Se debe cambiar. Árboles cerca del poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 369 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 370 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase B rota en la falda superior. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 371 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Falta un pararrayos. Se debe instalar uno nuevo. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 372 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cercanos al poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 373 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cercanos al poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 374 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 375 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 1 |  | 8 | [9 empty] | Contaminación. Derivación monofásica hacia finca. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 376 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 8 | [9 empty] | Contaminación. Continuación de la línea desmantelada. Derivación sin conexión a la línea. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 377 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 378 | Pase | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin elementos de soporte. Tres cortacorrientes colgando de la línea. Árboles cercanos al poste. Se debe podar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 379 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes colgando de la línea. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 380 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 381 | Amarre en 90° |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 382 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 383 | Amarre en 45° |  |  |  | 2 | [9 empty] | Contaminación. Poste con los conductores en el suelo. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 384 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 385 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 386 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 387 | Poste Terminal |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 388 | Pase |  | 5 |  | 2 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Este poste tenia una derivación hacia finca ya desmantelada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 389 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 390 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 391 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-719 cerrados. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 392 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 393 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 394 | Amarre con Derivación en 90° |  | 3 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Árboles cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 395 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 396 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 397 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árbol cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 398 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árbol de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 399 | Amarre con Derivación en 45° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 400 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-176 abiertos hacia la derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 401 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 402 | Pase con Derivación en 90° | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminado. Tiene cable de guarda. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 403 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 404 | Poste Terminal |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 405 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste al que le faltan elementos (tres cadenas de aisladores). Árbol cerca del poste. Se debe podar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 406 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 407 | Poste Terminal Tx |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Árbol cerca del poste. Se debe podar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 408 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea cerrados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 409 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 410 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 411 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 412 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 413 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 414 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árbol cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415 | Amarre en 90° con Derivación en 90° |  | 2 | 3 | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes, dos cerrados y uno abierto que dan hacia una derivación hacia DGCIM. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 416 | Poste terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 417 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 418 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Derivación monofásica hacia finca. Árbol cerca al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 419 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 420 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 421 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Pararrayos de la fase B está desprendido de la base y colgando de línea. Se debe reemplazar los tres pararrayos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 422 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 423 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-920 cerrados hacia una derivación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 424 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 425 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 426 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase B rota en la parte superior. Se debe reemplazar los tres aisladores. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 427 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes de línea cerrados. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 428 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 429 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 2 |  | 8 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Derivación monofásica hacia finca. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 430 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 431 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 432 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 433 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 434 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 | 2 | 6 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica a finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 435 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de espiga de la fase A roto. Se debe reemplazar. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica a finca. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 436 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 437 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Faltan dos pararrayos. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 438 | Pase con Deivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Un cortacorriente abierto que da hacia una derivación monofásica hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 439 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árbol cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 440 | Amarre en 45° |  | 1 | 1 | 5 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 441 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 442 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Un solo pararrayos. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Árboles de mediana altura debajo del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 443 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debajo del poste y muy cercanos a la línea. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 444 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debajo de la líena. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 445 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 446 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-196 cerrados. Árboles de mediana altura debajo del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 447 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Derivación sin conexión al circuito. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 448 | Amarre en 45° |  |  |  | 5 | [9 empty] | Contaminación. Árbol de mediana altura muy cerca del poste. Se debe podar. Poste sin PAT. Una fase está desmantelada. Se debe corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 449 | Pase |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Árboles de mediana altura debajo del poste. Se debe podar. Poste sin elementos (desmantelado). Solo tiene el cable de guarda. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 450 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. Falta un fase. Corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 451 | Pase |  | 2 | [11 empty] | Contaminación. Solo dos aislador de espiga. Instalar el aislador faltante. Árboles cercanos al poste. Se debe podar. Falta una fase. Corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 452 | Pase |  | 2 | [11 empty] | Contaminación. Solo dos aislador de espiga. Instalar el aislador faltante. Árboles cercanos al poste. Se debe podar. Poste sin PAT. Falta una fase. Corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 453 | Pase |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Solo dos aislador de espiga y pararrayos. Instalar el aislador faltante. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Árboles cercanos al poste y cercanos a la línea. Se debe podar. Poste sin PAT. Falta una fase. Corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 454 | Pase |  | 2 | [11 empty] | Contaminación. Solo dos aislador de espiga. Instalar el aislador faltante. Árboles cercanos al poste. Se debe podar. Falta una fase. Corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 455 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Árboles cercanos al poste y cercanos a la línea. Se debe podar. Falta una fase. Corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 456 | Amarre en 45° |  |  |  | 4 | [9 empty] | Contaminación. Faltan dos cadenas de aislador. Correspondientes a la fase B. Se deben instalar dos nuevos aislador de amarre. Poste sin PAT. Falta una fase. Corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 457 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Cadenas de aisladores de la fase B está dañada y el conductor está desmantelado. Corregir esta irregularidad. Se debe instalar el conductor de la fase B desde poste 448 hasta el poste 457. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 458 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 459 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se tuvo acceso al poste debido a la espesa vegetación. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 460 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se tuvo acceso al poste debido a la espesa vegetación. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 461 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se tuvo acceso al poste debido a la espesa vegetación. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 462 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 463 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 464 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 465 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 466 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 467 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 468 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Aislador de la fase C ligeramente inclinado. Corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 469 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles debajo de la línea y muy cercano a los conductores. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 470 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Solo dos pararrayos. Se recomieda instalar un nuevo juego de pararrayos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 471 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de elevada altura muy cercanos al poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 472 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 473 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B inclinado. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 474 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-266 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 475 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 476 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 477 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de espiga de la fase C presenta inclinación. Se debe corregir esta irregularidad. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación a finca. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 478 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 479 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos de la fase A no está conectado a la línea. Se debe corregir esta irregularidad. Árbol de mediana altura rodiando el poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 480 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 481 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura pegado al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 482 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 483 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 484 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 485 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura cercanos al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 486 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura pegados del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 487 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura dejaba del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 488 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura recostados del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 489 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura cercano al poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 490 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 491 | Amarre en 90° |  | 1 | 5 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-936 cerrados, pero sin continuación de la línea trifásica. La línea que continua es monofásica y la conexión de las dos fases está hecha con permagrip. Se debe cambiar la conexión usando grapas a compresión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 492 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos que van hacia un banco de capacitores que está fuera de servicio. Los cortacorrientes no tienen conexión a la línea.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 493 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Se deben reemplazar los tres pararrayos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 494 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 495 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 496 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. En otra cruceta hay 6 seccionadores que están parcialmente desmantelados que no tienen conexión a la línea. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 497 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Vegetación rodeando el poste. Árbol de elevada altura cercano al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 498 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 499 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-509 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 500 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 501 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 502 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura muy cercano al poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 503 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos de la fase B deteriorados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árbol de mediana altura muy cercano al poste. Se debe podar. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 504 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aisladores de las fase B y C con la falda inferior rota. Se debe reemplazar los tres aisladores. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 505 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos de la fase B deteriorados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 506 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 507 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Se debe mejorar la PAT de los pararrayos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 508 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 509 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 510 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 511 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos de la fase B está desprendido de la base y colgando del conductor. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 512 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. La cruceta presenta torsión en los extremos. Los aisladores de la fases A y C están inclinados y con amarre irregular del conductor al asiento del aislador. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. No se tuvo acceso al poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 513 | Amarre en 45° con Derivación en 90° |  | 1 | 9 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación a finca. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 514 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Se debe mejorar la PAT de los pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 515 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Tres cortacorrientes de los cueles uno está abierto (fase B). El de la fase A está fogoneado. Se debe reemplazar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 516 | Pase |  | 4 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. El aislador de las fases A y B ligeramente inclinados. Se debe corregir esta irregularidad. No se tuvo acceso al poste. No se aprecia la PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 517 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 518 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 519 | Pase |  | 4 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Pararrayos de la fase C tiene desprendido la conexión del PAT. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 520 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 521 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Espesa vegetación alrededor de poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 522 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Espesa vegetación alrededor del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 523 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árbol de mediana altura cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 524 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 525 | Amarre en 45° |  | 4 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles debajo de las retenidas del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 526 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 527 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 528 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores T-021 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 529 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 530 | Poste Terminal |  | 6 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes deteriorados. Se deben retirar junto con los puentes. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 531 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 532 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 533 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos presentan cierto grado de deterioro. Se recomienda retirarlos. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 534 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 535 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 536 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. No se continuo con la derivación por requerimiento del CLIENTE.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 537 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-623 cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 538 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos con cierto grado de deterioro. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 539 | Amarre |  | 3 |  | 6 |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 ST |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados y sin conexión a la línea. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Dos cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea. Se recomienda retirarlos. Un seccionador tripolar desmantelado. Se recomienda retirarlo.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 540 | Amare |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 541 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura rodiando el poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 542 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Uno de los aisladores de la cadena de la fase C tiene ligera partidura. Se debe cambiar el aislador de la fase C. Árboles de mediana altura rodiando el poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 543 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 544 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 545 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 546 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 547 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos de la fase C está partido y parte de el colgando de la línea. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Árboles cercanos al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 548 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 549 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 550 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Una cedanas de aisladores de la fase C está rota. Se debe cambiar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 551 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 552 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 553 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura recostado del poste. Se debe podar. Árboles de elevada altura cercana a la línea y los conductores. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 554 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 555 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación a finca. La conexión a la línea está hecha con permagrip. Se deben cambiar el tipo de conexión por grapas a comprensión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 556 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se tiene acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 557 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Vegetación cercana al poste y a la línea. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 558 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Una de las cadenas de aisladores de la fase A está fogoneado y con partidura. Se debe cambiar. No se tuvo acceso al poste debido a la espesa vegetación. Se debe podar. Presencia de abejas. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 559 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 560 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de moriche debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 561 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 562 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 563 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 564 | Amarre |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 565 | Pase en 45° |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos de la fase A tiene despredendido el terminal de PAT. Se debe reemplazar. Poste sin PAT. Se recomienda colocar tres aisladores adicionales debido al pequeño ángulo.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 566 | Amarre |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. No se tuvo acceso al poste. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 567 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 1 | 8 | [9 empty] | Contaminación. Derivación hacia finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 568 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los de la fase A y B tienen pérdida de material. Se deben cambiar los tres palillos. Espesa vegetación alrededor del poste. Se debe podar. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 569 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores abiertos. Poste de Interconexión con el Circuito Oeste de la S/E Miga. Poste ligeramente inclinado. Presencia de nido de aves en el seccionador de la fase A. Se debe limpiar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 570 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol pegado al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 571 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los tres aisladores están fogoneados. Se deben reemplazar. Árboles de mediana altura cercanos al poste. Se debe podar. Emplames irregulares en la fase B. Se deben mejorar estos emplames.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 572 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cadenas de aisladores de la fase A roto. Se debe cambiar. Seccionadores R-102 dañados. Se recomienda retirarlos. Tres cortacorrientes de línea cerrados que están sustituyendo a los seccionadores. El de la fase C presenta partidura. Se recomienda cambiarlo.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 573 | Pase |  | 4 | [8 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Seccionadores M-720 fuera de servicio (sin conexión a la línea). Se deben retirar. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 574 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 575 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-077 dañados y sin conexión a la línea. El circuito está abierto en este punto. No se continuo. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 576 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin conexión a la línea. Se recomienda retirarlos. Árboles de mediana altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 577 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Los pararrayos presentan deterioro. Se deben reemplazar. Árboles de mediana altura cercanos al poste. Se deben podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 578 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se tuvo acceso al poste debido a la espesa vegetación. Se debe podar. No se aprecia la PAT. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 579 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Los pararrayos presentan deterioro. Se deben reemplazar. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 580 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 581 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Los pararrayos presentan deterioro. Se deben reemplazar. Árboles de mediana altura pegados del poste. Se deben podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 582 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes sin conexión a la línea. Se recomienda retirarlos. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 583 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Los pararrayos presentan deterioro. Se deben reemplazar. Árboles de mediana altura pegados del poste. Se deben podar. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 584 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 585 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. No se tuvo acceso al poste. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 586 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 587 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos presentan deterioro. Se deben reemplazar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 588 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores M-052 dañados y fuera de servicio, pero conectados a la línea. Se deben retirar. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 589 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 590 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 591 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos presentan deterioro. Se recomienda retirarlos. Presencia de abejas. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 592 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Presencia de abejas. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se deben podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 593 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 594 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Presencia de abejas. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 595 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Presencia de abejas. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 596 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Presencia de abejas. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 597 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Presencia de abejas. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 598 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar. Espesa vegetación alrededor del poste. Se debe podar. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 599 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Espesa vegetación alrededor del poste. Se debe podar. Un hilo del cable de guarda esta deshilachado. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 600 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Presencia de abejas. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 601 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 602 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C inclinado. Se debe corregir esta irregularidad. Espesa vegetación alrededor del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 603 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Espesa vegetación alrededor del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 604 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 605 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Palillos de las fases A y C con desgaste. Se recomienda cambiarlos. Árbol de mediana altura pegando del poste. Se debe podar. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 606 | Amarre |  |  |  | 9 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Árboles cercanos y pegando del poste. Se debe podar. Árbol de elevada altura debajo de la línea y muy cercano a los conductores en el vano entre los postes 606 y 607. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 607 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura cercano al poste. Se debe podar. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 608 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Solo dos pararrayos instalados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Árbol de mediana altura pegando del poste. Se debe podar. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 609 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 610 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los tres aisladores están inclinados. Se debe corregir esta irregularidad. Conductor de la fase A está a muy baja altura entre los postes 610 y 611. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 611 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Una de las cadenas de aisladores de las fases de debajo está rota. Se debe cambiar. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 612 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los pararrayos presentan deterioro. Se deben reemplazar. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 613 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 614 | Amarre con Derivación en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste. Árbol de mediana altura pegando del poste. Se debe podar. No se continuo la derivación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 615 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol de mediana altura pegando del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 616 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación. Derivación hacia fundo Moquete.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 617 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos presentan deterioro. Se deben reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 618 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 619 | Amarre |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-054 cerrados. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda retirarlos. Banco de capacitores fuera de servicio y sin conexión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 620 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 | [10 empty] | Contaminación
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 621 | Amarre |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-047 dañados y sin conexión a la línea. No se continuo con la línea por estar desenergizada.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 622 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Vegetación alrededor del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 623 | Pase |  | 3 |  |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes fuera de servicio y sin conexión a la línea. Se recomienda retirarlos. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 624 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada, el de la fase C está desprendido de su base y fuera de la línea. Se deben retirar los tres cortacorrientes. No se tuvo acceso al poste debido a la vegetación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 625 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 3 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Árboles pegados del poste. Se debe podar. Árboles de mediana altura debajo de la línea y muy cerca de ella en el vano comprendido entre los postes 625 y 626. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 626 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 627 | Poste Terminal |  | 7 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 628 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Un solo pararrayos. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica a finca.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 629 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura pegando del poste. Se deben podar. Presencia de abejas.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 630 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura pegando del poste. Se deben podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 102-1 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 102-2 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Aislador de espiga donde descansa el puentes de la fase C está roto. Se debe reemplazar. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 102-3 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 102-4 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 102-5 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 132-1 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 132-2 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 132-3 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abierto y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 132-4 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 132-5 | Poste Terminal |  | 9 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 132-6 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1131 abiertos. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 132-7 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 165-1 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 165-2 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores abiertos. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 165-3 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Conductor colgando de los aisladores. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 165-4 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 165-5 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 | 3 | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 165-6 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Árboles alrededor del poste. Se debe podar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 165-7 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Bajante del cable de guarda cortado. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169-1 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Una de las cadenas de aisladores está fogoneado. Se debe cambiar. Seccionadores M-1056 abiertos. Los tres seccionadores están fogoneados y con degradación. Se deben reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169-2 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes que dan hacia una derivación hacia finca. Solo uno está cerrado. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169-3 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169-4 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169-5 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169-6 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. La continuación de la línea está desmantelada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169-7 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | Contaminación. Poste parcialmente desmantelado. Árboles de mediana altura cercanos al poste. Se deben podar. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 169-8 | Poste Terminal |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Poste sin PAT. Árboles cercanos al poste. Se deben podar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 170-1 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 170-2 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 170-3 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 170-4 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 18-1 | Amarre en 90° |  | 6 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. (Línea fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 18-2 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste inclinado. Se debe instalar retenida. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 19-1 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 19-2 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 19-3 | Poste Terminal |  | 6 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura pegados del poste. Se debe podar. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 19-4 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 19-5 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 19-6 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Cortacorrientes deteriorados. Se deben retirar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 19-7 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes sin conexión a la línea. Se recomienda retiarlos. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 249 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Espesa vegetación en el área y cerca del poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-1 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | Contaminación. Pararrayos con deterioro. Se deben reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-10 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Derivación sin conexión a la línea. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-11 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-12 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-13 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-14 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores abiertos. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-15 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-2 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árbol de mediana altura debajo de la línea entre los postes 25-1 y 25-2. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-3 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-4 | Poste Terminal |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-5 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-6 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. El conductor de la fase C está fuera del asiento del aislador. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT. La derivación está sin conexión a la línea. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-7 | Pase con Derivación en 90° |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-8 | Poste Terminal |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 25-9 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 28-1 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 28-2 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplzar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-1 | Amarre con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | 6 |  | 1 | [7 empty] | Contaminación. Aisladores poliméricos deteriorados. Se deben reemplzar. Árboles de mediana altura pegado del postes. Se debe podar. Un cortacorrientes abierto y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-10 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-11 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-12 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-13 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-14 | Poste Terminal |  |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-2 | Pase |  | 9 |  |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conetada. Uno de ellos presenta deterioro. Se recomienda retirarlos junto con los puentes. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-3 | Amarre |  | 6 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura pegados del postes. Se debe podar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-4 | Poste Terminal |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-5 | Amarre |  |  | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Puente abierto. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-6 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-7 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase A fogoneado. Se debe reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-8 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 31-9 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 364-1 | Poste Terminal |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Poste sin elementos (desmantelado). Sin cable de guarda. (Línea Fría)
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-1 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y parraryos muy contaminados. Pararrayos deteriorados. Se debe reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-2 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-3 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se debe reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-4 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-5 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se debe reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-6 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. Poste ligeramente inclinado. Se deben instalar dos retinas. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-7 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-8 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillo con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 37-9 | Poste Terminal |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árbol pegado del poste. Se debe podar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 40-1 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 40-2 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 41-1 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 41-2 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 41-3 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-1 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-10 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol pegado al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-11 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-12 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-13 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol pegado al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-14 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-15 | Pase en 45° |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-16 | Pase con Derivación en 90° |  | 8 | 3 | [10 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-17 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-18 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-19 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-2 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árbol cercano al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-20 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-21 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-22 | Amarre en 45° |  |  | 6 | [10 empty] | Contaminación. Tornillería de las mordaza con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-23 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-24 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-25 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Un solo pararrayos. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-3 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-4 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Retenida suelta desajustada. Se debe retensar. No se tuvo acceso al poste debido a las condiciones del terreno.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-5 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Retenida suelta desajustada. Se debe retensar. No se tuvo acceso al poste debido a las condiciones del terreno.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-6 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Retenida suelta. Se debe corregir esta irregularidad. No se tuvo acceso al poste debido a las condiciones del terreno.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-7 | Pase con Derivación en 90° |  | 7 | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Uno de los aisladores de espigas de la fase B tiene la segunda falda rota. Se debe reemplazar. Dos cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Pararrayos partidos y parte de ellos colgando. Se debe corregir esta irregularidad (se debe reemplazar). Seccionadores cerrados.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-8 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Uno de ellos está desprendido de la base y colgando de la línea. Vegetación aropando al poste y sus elementos. Especialmente los aisladores y la línea. Se debe hacer limpieza inmediata del poste (se debe podar). No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 415-9 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árbol cercano al poste. Se debe podar.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 43-1 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 43-2 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Se recomienda cortar los puentes que están colgando. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 43-3 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 43-4 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 65-1 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B ligeramente desacoplado del palillo. Se debe corregir esta irregulairdad. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 65-2 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 65-3 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 65-4 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 65-5 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 65-6 | Poste Terminal |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos dañados y uno con la base partida. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Árbol de mediana altura cerca del poste. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73-1 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73-2 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reempazar. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73-3 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73-4 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reempazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73-5 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73-6 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Presencia de abejas. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73-7 | Amarre en 45° |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. La continuación del circuito está parcialmente desmantelada. Se debe corregir esta irregularidad. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 73-8 | Poste Terminal | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Faltan los elementos del poste. Se deben instalar junto con los conductores de la línea. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 74-1 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 74-2 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 74-3 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Dos cortacorrientes cerrados que derivan hacia un transformador. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 78-1 | Amarre en 90° Tx |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 78-2 | Pase Tx |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |  | Contaminación. Faltan los elementos del postes. Conductor de la fase B en contacto con las crucetas. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 78-3 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 81-1 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 85-1 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 85-2 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 89-1 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 89-2 | Amarre |  | 9 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 89-3 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos deteriorados. Se deben reemplazar. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. (Línea Fría).
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 92-1 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Aislador de la fase C inclinado. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del postes.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 92-2 | Amarre en 90° Tx |  | 3 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes, uno abierto y otro cerrado que deriva hacia un banco transformadores. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 92-3 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes, uno abierto y otro cerrado que derivan hacia un transformador. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 92-4 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 92-5 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. EXTRAPESADO | NORTE | 92-6 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Se recomienda reemplazar los tres aisladores. No se aprecia la PAT del poste.

## OFICINA
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha V | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto 2 | Cerrado3 | Falla Detectada V | Fecha T | Ejecutado T | Puntos de Termografía | Falla Detectada T | Observación T | Fecha UT | Ejecutado UT | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada UT | Observación UT | Fecha | Ejecutado MTTO | Observación
U.P. LIVIANO | OFICINA | 1 | Poste Terminal |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Uno de los pararrayos esta desconectado de la línea. Se recomienda cambiar los tres pararrayos. Cadenas de aisladores de las fases A y B fogoneados. Se deben cambiar de inmediato las tres cadenas de aisladores. Seccionadores M- 1073 cerrados. El de la fase B esta puenteado. Los seccionadores de las A y B estan fogoneados. Se deben cambiar los tres seccionadores de inmediato.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 2 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Aislador de la fase B esta inclinado. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 3 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste ligeramente pandeado. Dos retenidad sueltas. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 4 | Pase con Derivaciòn en 90° |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Los aisladores estan inclinados. Se debe corregir esta irregularidad. Seccionadores de interconexión cerrados. Emplames en la línea en el vano comprendido entre los postes 4 y 5.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 5 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Aislador de la fase B ligeramente inclinado. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 6 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 7 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 8 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 9 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 10 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos sin conexión a la PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 11 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 12 | Amarre en 45° |  | 6 | 6 | 9 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a otro circuito. Cable de guarda cortado entre los postes 12 y 15. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 13 | Amarre en 45° |  | 3 | 6 | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Este poste sirve de soporte a otro circuito.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 14 | Amarre |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 15 | Amarre con Derivaciòn en 90° |  |  |  | 9 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. Cable de guarda cortado entre los postes 12 y 15. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 16 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-221 cerrados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 17 | Pase con Derivaciòn en 45° |  | 3 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Seccionadores M-215 cerrados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 18 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 19 | Amarre en 90° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Una candena de aisladores sin el aisladores. Se debe reemplazar de inmediato.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 20 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El palillo de la fase A tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 21 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 22 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 23 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes de los cuales dos estan cerrados y uno esta abierto. Los mismo derivan hacia un banco de transformadores, de cuales dos estan dañados.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 24 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Tres seccionadores abiertos y sin conexión a la línea. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 25 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Un palillo con corrosión. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 26 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 27 | Amarre con Derivaciòn en 45° |  | 1 | 3 | 5 | [9 empty] | Contaminación. Aisladores de vidrio y polimericos. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 28 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 29 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 30 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 31 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 32 | Amarre con Derivaciòn en 90° |  | 1 | 3 | 5 | [9 empty] | Contaminación. Aisladores de vidrio y polimericos. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 33 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Una cadena de aisladores de la fase C esta fogoneado. Se debe cambiar. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 34 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aisladores ligemente inclinados. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 35 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Este poste esta cercano a torre de línea de transmisón. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 36 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al isladores. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 37 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 38 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 39 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 40 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase B tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 41 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 42 | Pase con Derivaciòn en 90° |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación hacia finca. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 43 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 44 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 45 | Pase con Derivaciòn en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica. Árbol debajo de la línea y rozando los conductores en el vano comprendido entre los postes 45 y 46. Se debe podar de inmediato. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 46 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 47 | Pase con Derivaciòn en 45° |  | 3 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. El aislador de la fase C esta inclinado. Se debe corregir esta irregularidad. Seccionadores M-219 cerrados que dan hacia una derivación hacia finca. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 48 | Amarre con Derivaciòn en 45° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Esta estructura sirve de soprte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 49 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aisladores ligeramente inclinado. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 50 | Pase |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Dos cortacorrientes abiertos conectados a una derivación desmantelada.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 51 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-222 cerrados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 52 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 53 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 54 | Pase con Derivaciòn en 45° |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles de mediana altura muy cerca del poste. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 55 | Poste Terminal |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 56 | Amarre con Derivaciòn en 90° |  | 3 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Una de las derivaciones solo tiene dos fases energizadas. Poste sin PAT. Una de las retenidas esta suelta. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 57 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Aislador de la fase B fogoneado, y el de la fase C con la falda inferior rota. Se deben reemplazar los tres aisladores. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 58 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase B tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 59 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 60 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 61 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste muy cercano a torre de línea de transmisión. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debejo de la línea y muy cercano a los conductores. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 62 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 63 | Amarre en 90° |  |  | 2 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Dos pararrayos desprendidos. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT. Dos cortacorrientes cerrados que derivan hacia una red monofásica hacia finca.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 64 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 65 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 66 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar. Poste sin PAT. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 67 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debejo de la línea en el vano comprendido entre los postes 66 y 67. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 68 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palilllos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación trifasica hacia finca. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 69 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palilllos con corrosión. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar
U.P. LIVIANO | OFICINA | 70 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árbol recostado del poste. Se deben podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar
U.P. LIVIANO | OFICINA | 71 | Amarre en 45° |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Árboles pegados del poste. Se deben podar. Árboles de mediana altura debejo de la línea. Se deben podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 72 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Aislador de la fase C ligeramente fogoneado por la falda inferior. Se debe reemplzar. Poste sin PAT. Tres cortacorrientes, uno abierto y dos cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 73 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 74 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes. Uno abierto y sin conexión a la línea y dos cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 75 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 76 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos. Árbol de mediana altura pegado del poste. Se debe podar. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 77 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debajo de la línea y muy cercanos a los conductores. Se debe podar. Árbol de mediana altura pegando del poste. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 78 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 79 | Amarre en 45° con Derivación en 45° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 80 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 81 | Poste Terminal |  | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia un transformador trifasico.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 82 | Amarre en 45° |  | 2 | 3 | 3 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 83 | Amarre en 45° |  | 3 |  | 12 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Árboles rozando la línea. Se debe podar. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a una línea de Corpoelec.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 84 | Pase |  | 6 |  | 2 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. El aislador de la fase A tiene segunda la falda inferior rota. Se deben reemplazar los tres aisladores. Este poste sirve de soporte para una línea de Corpoelec, la cual tiene un aislador roto (fase B). No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles rosado la línea entres los postes 83 y 84.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 85 | Amarre |  | 1 | 6 | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-223 cerrados. Árbol cercano al poste y a la línea. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste. Este poste sirve de soporte a una línea de Corpoelec.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 86 | Amarre en 90° |  | 2 | 9 | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Árbol rozado la línea en el vano comprendido entre los postes 85 y 86. Se debe podar de inmediato. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 87 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Aisladores inclinados debido a que la cruceta esta ligeramente inclinada. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT. Árboles debajo de la línea y muy cercanos a los conductores. Se deben podar. Poste con el cable de guarda cortado. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 88 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-239 cerrados. Árbol debajo de la línea. Se debe podar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 89 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Aisladores de las fases A y B ligeramente inclinados. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 90 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles debajo de la línea. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 91 | Amarre en 45° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Árboles de mediana altura debajo de la línea. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 92 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles de mediana altura debajo de línea. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 93 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles de mediana altura muy cerca del poste. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 94 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Cable de guarda cortado entre los postes 94 y 95. Corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles debajo de la línea. Se deben podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 95 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Aisladores inlcinados y desacoplados del palillo. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin cable de guarda se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 96 | Poste Terminal |  | 3 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 97 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Aislador de la fase B con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 98 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 99 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Tres cortacorrientes. Uno abierto y dos cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 100 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 |  | 2 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT. Derivación monofásica y sin conexión a la línea. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 101 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 4 | 2 |  | 6 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Seis cortacorrientes. Dos abiertos y cuatro cerrados que dan hacia derivaciones hacia fincas. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 102 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 103 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 104 | Amarre |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Cadenas de aisladores de la fase C fogoneados. Se debe cambiar. Seccionadores M-038 de interconexión con el Circuito Norte de la S/E Guara Oeste abiertos. Seccioandor de la fase B fogoneados. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 105 | Amarre en 90° |  |  |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Aisladores de vidrio. Estructura sin PAT. Este poste sirve de soporte de una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 106 | Amarre |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | NIVEL 3: Aisladores de vidrio y pararrayos muy contaminados. Se recomienda cambiar los pararrayos. Seccionadores M-224 cerrados. El de la fase B esta fogoneados. Se debe reemplazar. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 107 | Pase |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT. Tres cortacorrientes abiertos que derivan hacia una red subterránea.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 108 | Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 109 | Amarre con Derivación en 90° |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 SM (1Rec) |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores de línea cerrados. El de la fase C esta fogoneado y con partiduras. Se debe reemplazar. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 110 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palilllos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 111 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 112 | Amarre en 90° Tx |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia un transformadores activo. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 113 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Seccionadores cerrados. El de la fase B esta fogoneado. Se debe reemplazar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 114 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 115 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árbol pegado del poste. Se debe podar. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 116 | Amarre en 45° Tx |  | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda cambiar los pararrayos. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores que esta activo. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 117 | Poste Terminal |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1St |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Seccionador tripolar abierto. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 118 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 119 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 | 8 |  |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Árboles de elevada altura rozando la línea. Se deben podar de inmediato. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 120 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | Aisladores muy contaminados. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 121 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 122 | Pase con Derivación en 45° Tx |  | 3 | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Cuatro cortacorrientes cerrados. Dos dan hacia una derivación monofásica y los otros dos hacia un transformador. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 123 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Seccionadores M-872 cerrados que dan hacia una derivación. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 124 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 125 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 126 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de la fase A con la segunda falda rota. Se debe reemplazar. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 127 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Derivación monofásica hacia finca. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 128 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 1 | 2 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT. Se recomienda colocar cortacorrientes para la derivación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 129 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Árboles pegando del poste. Se deben podar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 130 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 131 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Dos cortacorrientes abiertos que dan hacia una derivación monofásica. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 132 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 133 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 134 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 135 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 136 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación hacia finca.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 137 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase B tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 138 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 139 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles de mediana altura cercanos al poste. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 140 | Pase |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Dos cortacorrientes de los cuales uno esta desprendido y colgando de la línea. Se recomienda retirar los dos cortacorrientes y las dos cadenas asociadas. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 141 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 142 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrrosión en el acople al aislador.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 143 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Dos cortacorrientes que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 144 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase B inclinado. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 145 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 146 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 147 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople aislador. Tres cortacorrientes. Uno abierto y dos cerrados que dan hacia una derivación monofásica hacia finca. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 148 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 149 | Poste Terminal |  | 6 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga concetada. Se recomienda retirarlos junto con los puentes. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 150 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 151 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 152 | Amarre en 90° |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 153 | Poste Terminal |  | 6 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga concetada. Se recomienda retirarlos. Árboles pegados del poste. Se debe podar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 154 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Árbol debajo de la línea y rozando los conducatores en el vano comprendido entre los postes 123 y 154. Se debe podar de inmediato. Derivación trifásica hacia finca. Se recomienda instalar tres cortacorrientes con sus fusibles para esta derivación. Este poste sirve de soporte a una línea de 69kV.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 155 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 156 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Aislador de espiga de la fase B desacoplado del palillo. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 157 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Tres pararrayos despredidos y colgando de la línea. Se deben reemplazar. Árboles cercanos a la línea cuyas ramas estan rozando los conductores en los vanos comprendidos entre los postes 157 y 156 y entre los postes 157 y 158. Se deben podar de inmediato.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 158 | Amarre |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Una retenida suelta. Se dede instalar una nueva. Poste sin PAT. Árbol cercano a línea. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 159 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-524 cerrados. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Árboles cercanos a la línea en el vano comprendido entre los postes 158 y 159.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 160 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación trifásica hacia comunidad. Árboles debajo de la línea, y rozando la línea entre los postes 159 y 160. Se debe podar de inmediato. En el vano comprendido entre el poste 160 y 161 hay un árbol cuya ramas estan por encima de la línea. Se debe podar de inmediato.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 161 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Dos cortacorrientes que dan hacia una derivación. Uno esta cerrados y sin conexión a la línea, y el otro esta partido y colgando de la línea. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 162 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 163 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 164 | Pase |  | 4 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cable de guarda cortado entre los postes 143 y 164. Una parte de el cable de guarda esta en el suelo y esta muy cerca de los conductores. Se debe corregir esta irregularidad. El poste esa doblado. Se debe realiazar un trabajo de reparación o reemplazo de el poste.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 165 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 166 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Árboles muy cercanos a la línea. Se deben podar de inmediato. Poste con el cable de guarda cortado entre los postes 163 y 166. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 167 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Aislador de la fase B esta fogoneados y el de la fase C esta desacoplado del palillo. Se deben corregir estas irregularidades. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 168 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. El de la fase A tiene pérdida de material. Se debe cambiar. El aislador de la fase A esta fogoneado. Se debe reemplazar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 169 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 170 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 171 | Suspensión | [13 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 172 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Cruceta inclinada. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 173 | Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 174 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. Dos retenidad que se deben retensar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 175 | Suspensión |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 176 | Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 177 | Suspensión |  |  | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 178 | Suspensión |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 179 | Amarre en 45° |  | 2 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 180 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT
U.P. LIVIANO | OFICINA | 181 | Amarre con Derivación en 90° |  | 1 | 6 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación trifásica hacia un pozo de agua. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 182 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de tranformadores.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 183 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 184 | Amarre |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos. Poste sin PAT
U.P. LIVIANO | OFICINA | 185 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 186 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Bajante de PAT de los pararrayos sin conexión a tierra. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 187 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 188 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 189 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 190 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 191 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 192 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 193 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 194 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos. Poste sin PAT. Árbol rozando la línea en el vano comprendido entre los postes 193 y 194. Se debe podar de inmediato.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 195 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 196 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 197 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 198 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT. Ramas de árbol rozando la línea. Se debe podar de inmediato.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 199 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 200 | Amarre |  | 1 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos. Poste sin PAT. Árbol cercano a la línea en el vano comprendido entre los postes 199 y 200. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 201 | Amarre en 45° |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Se recomienda reemplazarlos. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 202 | Amarre en 90° |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 203 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Un palillo con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 204 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Cruceta ligeramente inclinada. Una de las pletinas ligeramente doblada. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 205 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión y périda de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 206 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y périda de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 207 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión y périda de material. Se deben cambiar. Se recomienda cambiar los pararrayos.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 208 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y périda de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 209 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Pararrayos desconectados de la línea. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Seccionadores M-227 cerrados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 210 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 | 6 | 6 |  | 3 | [7 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Cadenas de aisladores deterioradas. Se deben reemplazar. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte para una línea de Corpoelec.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 211 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 | 6 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Cadenas de aisladores de 15kV. Tres seccionadores (uno abierto) que dan hacia una derivación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 212 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Polimericos de 15kV. Tres cortacorrientes abierto y sin carga conectada. No se aprecia la PAT del poste.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 213 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se debe cambiar. Árbol debajo de la línea, y sus ramas muy cercanas a los conductores en el vano comprendido entre los postes 210 y 213. Poste sin PAT. Aisladores ligeramente inclinados. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 214 | Pase Tx |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | Aisladores muy contaminados. Un pararrayos muy contaminados. Dos cortacorrientes cerrados que dan hacia un transformador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 215 | Amarre en 90° |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Pararrayos dañados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste inclinado debido a que le faltan dos retenidas. Se deben instalar nuevas retenidas
U.P. LIVIANO | OFICINA | 216 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Aisladores inclinados. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 217 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 | [10 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Aisladores inclinados. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 218 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia un banco de transformadores. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 219 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Cruceta desplazada. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 220 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores polimericos de 15kV. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia un banco de transformadores. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 221 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Aisladores de la fase C con ligera partidura en la parte inferior de la primera falda. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 222 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 223 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Aislador de la fase A con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 224 | Pase con Derivación en 45° |  | 3 | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. Se recomienda instalar tres cortacorrientes para la derivación hacia la comunidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 225 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 226 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Papagayo enredado entre la línea, el aislador y la curceta. Se debe limpiar la línea.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 227 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 228 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de tranformadores, que alimenta un pozo de agua.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 229 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 230 | Pase |  | 3 | 4 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Este poste sirve de soporte de una línea monofásica de Corpoelec.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 231 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte de una línea monofásica de Corpoelec.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 232 | Amarre |  | 3 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Un aislador de espiga desacoplado del palillo. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte de una línea monofásica de Corpoelec.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 233 | Pase Tx |  | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados y desacoplados del palillo. Curceta inclinada. Se deben corregir estas irregularidades. El cable de guarda no esta sujetado del poste. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 234 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 235 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 236 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 237 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 238 | Amarre |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 239 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste. Árboles cercanos a la línea. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 240 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión. Aislador de la fase B fogoneado. Se debe reemplazar. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 241 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 242 | Amarre |  |  | 6 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Seccioandores M-250 cerrados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 243 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 244 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 245 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la densa vegetación. Se debe realizar limpieza de la zona.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 246 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. El aislador de la fase B tiene la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Cruceta ligeramente inclinada debido a que una de las pletinas esta doblada. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la densa vegetación. Se debe realiazar limpieza de la zona.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 247 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 248 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. El aislador de la fase A presenta partidura. Se debe reemplazar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 249 | Amarre en 90° |  | 1 | 1 | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Retenidad sueltas. Se deben instalar dos nuevas retenidad. Los conductores estan a muy baja altura en el vano comprendido entre los postes 249 y 250. Se debe corregir esta irregularidad. No se aprecia la PAT del poste debido a la densa vegetación. Se debe realizar limpieza de la zona. Se recomienda cambiar las cadenas de aisladores por aisladores polimericos.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 250 | Amarre |  |  | 4 | 2 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. No se aprecia la PAT del poste debido a la densa vegetación. Se debe realizar limpieza de la zona.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 251 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 252 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Cable de guarda y conductores de la línea a mediana altura. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 253 | Amarre en 45° |  | 1 | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Aislador de espiga fogoneado. Se debe reemplaza. Palillos con corrosión. Poste sin PAT. Cable de guarda cortada desde el poste 253 hasta el poste 256. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 254 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Aislador de la fase B con la falda superior rota. Se debe reemplazar de inmediato. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 255 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Aislador de la fase A tiene pérdida de material. Se debe cambiar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 256 | Poste Terminal |  |  |  | 3 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Herajes (pernos roscados) con corrosión. Se debe cambiar. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 257 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 258 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 259 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 260 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 261 | Amarre con Derivación en 90° |  | 2 |  | 9 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 262 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste. Árbol pegado del poste. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 263 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 264 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 265 | Amarre |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Contaminación. Pararrayos muy contaminados. Seccioandores cerrados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 266 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 267 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Poste sin PAT. Herajes (pernos roscados), con corrosión. Se recomienda cambiarlos.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 268 | Amarre en 45° Tx |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Contaminación. Dos pararrayos dañados. Se deben reemplazar. Dos cortacorrientes cerrados que derivan hacia un transformador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 269 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Los aisladores estan inclinados con respecto a la cruceta. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 270 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Los aisladores estan inclinados. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 271 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C ligeramente inclinado. Corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 272 | Amarre en 45° |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 273 | Pase con Derivación en 45° |  | 6 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Seccioandores M-251 cerrados. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Árbol cercano a la línea. Se debe podar. Hay emplames en las tres fases en el vano comprendido entre los postes 272 y 273.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 274 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 275 | Amarre con Derivación en 90° |  | 6 |  | 9 | [9 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 276 | Poste Terminal |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 277 | Amarre |  | 3 |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-249 cerrados. Seccionadores con presencia de nino de aves. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte de otro circuito.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 278 | Pase |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 279 | Pase |  | 6 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. El de la fase C tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 280 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Se recomienda cambiar los pararrayos. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Árbol de elevada altura muy cercano a la línea. Se debe podar.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 281 | Pase |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Aislador de la fase A con una de las faldas rotas. Se debe reemplzar de inmediato. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 282 | Pase |  | 9 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. El de la fase C tiene pérdida de material. Se recomienda cambiar los tres palillos. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 283 | Amarre |  | 2 |  | 12 | [9 empty] | Contaminación. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Este poste sirve de soporte de otro Circuito.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 284 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación. Este poste sirve de soporte de otro Circuito.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 285 | Poste Terminal |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | Contaminación. Seccioandores M-248 cerrados que derivan hacia una red subterránea. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte de otro Circuito.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 286 | Poste Terminal |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  | Contaminación. Seccioandores M-247 cerrados que derivan hacia una red subterránea. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte de otro Circuito.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 287 | Pase |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia una red subterránea hacia una urbanización. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 288 | Pase con Derivación en 90° |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia una comunidad. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 289 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Poste sin PAT. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 290 | Pase |  | 4 |  | 6 | [9 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda. Se debe corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 291 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 292 | Amarre con Derivación en 90° |  | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Seccionadores M-244 cerrados. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Derivación monofásica hacia escuela.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 293 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Edificación muy cercana al poste.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 294 | Pase |  | 7 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Palillos con corrosión. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 295 | Pase |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Los tres aisladores estan inclinados y desacoplados de los palillos. La cruceta esta torcida. Se deben corregir estas irregularidades. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Cable de guarda cortado. corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 296 | Pase |  | 7 | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 297 | Pase |  | 5 | 9 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 298 | Pase |  | 7 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 299 | Pase |  | 5 | 9 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. El aislador de la fase C esta ligeramente desacoplado del palillo. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin cable de guarda. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 300 | Amarre |  | 4 | 6 | 6 | [9 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT. Cable de guarda cortado. Corregir esta irregularidad.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 301 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 302 | Pase |  | 6 | [11 empty] | Contaminación. Palillos con corrosión. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 303 | Pase con Derivación en 45° |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión. Tres cortacorrientes cerrados que dan hacia una derivación. Árbol pegado del poste. Se debe podar. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 304 | Amarre en 45° Tx |  |  | 3 | 3 |  | 3 | [7 empty] | Aisladores polimericos y de vidrio contaminados. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 305 | Amarre en 90° Tx |  | 1 | 6 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | Contaminación. Dos cortacorrientes abiertos y con conexión a un transformador. Dos pararrayos dañados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 306 | Amarre |  | 3 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia una red sudterránea hacia una casa. Pararrayos deteriorados. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 307 | Amarre en 90° |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores M-1694 abiertos. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 308 | Amarre |  | 4 | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccioandores M-1695 cerrados. Emplanes en la línea en el vano comprendido entre los postes 303 y 308. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 309 | Pase |  | 6 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 310 | Pase |  | 6 | [11 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Este poste sirve de soporte de otro Circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 311 | Poste Terminal |  |  | 3 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 312 | Amarre |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | Contaminación. Seccionadores cerrados. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 313 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 314 | Poste Terminal Tx |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Los pararrayos presentan deterioro. Se recomienda cambiarlos. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores que alimenta un pozo de agua. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 315 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 316 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 317 | Pase con Derivación en 90° |  | 4 | 3 | [10 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. No se aprecia la PAT del poste debido a la vegetación.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 318 | Poste Terminal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes abiertos y sin carga conectada. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 319 | Amarre en 90° |  | 2 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Contaminación. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 320 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 321 | Amarre en 90° |  | 1 | 6 | [10 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 322 | Amarre con Derivación en 45° |  | 2 | 7 | 6 | [9 empty] | Contaminación. Tres cadenas de aisladores de 15kV. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 323 | Poste Terminal |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 324 | Pase |  | 3 | [11 empty] | Contaminación. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 325 | Poste Terminal Tx |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Tres cortacorrientes cerrados que derivan hacia un banco de transformadores que alimenta un pozo. Poste sin PAT. Poste sin cable de guarda.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 326 | Pase |  | 5 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Aislador de la fase C con la falda inferior rota. Se debe reemplazar. Pararrayos deteriorados. Se debe instalar un nuevo juego de pararrayos. Este poste sirve de soporte de otro circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 327 | Pase |  | 6 | 6 | [10 empty] | NIVEL 3: Contaminación. Palillos con cierto grado de corrosión en el acople al aislador. Pinos muy cercano a la línea. Se debe podar de inmediato. Este poste sirve de soporte de otro circuito. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 328 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Aisladores y pararrayos muy contaminados. Un pararrayos desprendido. Se recomienda instalar un nuevo juego de pararrayos. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 329 | Pase |  | 3 | [11 empty] | NIVEL 3: Aisladores muy contaminados. Palillos con corrosión. Los aisladores de las fases A y C estan inclinados. Se debe corregir esta irregularidad. Poste sin PAT.
U.P. LIVIANO | OFICINA | 330 | Pase |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | NIVEL 3: Aisladores y pararrayos muy contaminados. Palillos con corrosión y pérdida de material. Se deben cambiar. Poste sin PAT.
|  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO: | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  | LAULUIS LAREZ | [11 empty] | JOSE BASTARDO
|  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
|  |  | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA:

## Table (hidden)
Database
MEREY 29 | [8 empty] | Pinos 2 | [8 empty] | Remiga
| Falla Detectada V | (Varios elementos) | [7 empty] | Falla Detectada V | (Varios elementos) | [7 empty] | Falla Detectada V | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutada | 73 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Ejecutada | 16 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Ejecutada | 2 | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 19 | 92 | 100% | 73 | 79.35% | 19 | 20.65% |  | (en blanco) | 28 | 44 | 100% | 16 | 36.36% | 28 | 63.64% |  | (en blanco) | 18 | 20 | 100% | 2 | 10% | 18 | 90%
| Total general | 92 | [7 empty] | Total general | 44 | [7 empty] | Total general | 20
| Falla Detectada T | (Varios elementos) | [7 empty] | Falla Detectada T | (Varios elementos) | [7 empty] | Falla Detectada T | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X T |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutada | 12 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Ejecutada | 11 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Ejecutada | 1 | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 1 | 13 | 100% | 12 | 92.31% | 1 | 7.692% |  | (en blanco) | 23 | 34 | 100% | 11 | 32.35% | 23 | 67.65% |  | (en blanco) |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0%
| Total general | 13 | [7 empty] | Total general | 34 | [7 empty] | Total general | 1
[10 empty] | Falla Detectada UT | (Todas)
| Falla Detectada UT | (Todas)
[10 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada UT | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada UT | Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Ejecutada | 14 | Total | % | Total | % | Total | %
| Ejecutada | 12 | Total | % | Total | % | Total | % |  | (en blanco) | 8 | 22 | 100% | 14 | 63.64% | 8 | 36.36%
| (en blanco) | 1 | 13 | 100% | 12 | 92.31% | 1 | 7.692% |  | Total general | 22
| Total general | 13
Pinos 1 | [8 empty] | Pinos 3 | [8 empty] | Este
| Falla Detectada V | (Varios elementos) | [7 empty] | Falla Detectada V | (Todas) | [7 empty] | Falla Detectada V | (Varios elementos)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutada | 15 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Ejecutada | 14 | Total | % | Total | % | Total | % |  | (en blanco) | 20 | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) |  | 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0% |  | (en blanco) | 12 | 26 | 100% | 14 | 53.85% | 12 | 46.15% |  | Total general | 20 | 20 | 100% |  | 0% | 20 | 100%
| Total general | 15 | [7 empty] | Total general | 26
| Falla Detectada T | (Todas) | [7 empty] | Falla Detectada T | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutada | 10 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Ejecutada | 11 | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 2 | 12 | 100% | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% |  | (en blanco) | 30 | 41 | 100% | 11 | 26.83% | 30 | 73.17%
| Total general | 12 | [7 empty] | Total general | 41
| Falla Detectada UT | (Todas) | [7 empty] | Falla Detectada UT | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada UT | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada UT
| Ejecutada | 8 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Ejecutada | 18 | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| (en blanco) |  | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 100% |  | (en blanco) | 16 | Total | % | Total | % | Total | %
| Total general | 8 | [7 empty] | Total general | 34 | 34 | 100% | 18 | 52.94% | 16 | 47.06%
Patriota | [8 empty] | Sur | [8 empty] | Oeste
| Falla Detectada V | (Varios elementos) | [7 empty] | Falla Detectada V | (Varios elementos)
[19 empty] | Falla Detectada V | (Varios elementos)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| EJECUTADA | 5 | Total | % | Total | % | Total | % |  | (en blanco) | 45 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| (en blanco) | 1 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  | Ejecutada | 8 | 53 | 100% | 8 | 15.09% | 45 | 84.91% |  | (en blanco) | 55 | Total | % | Total | % | Total | %
| Total general | 6 | [7 empty] | Total general | 53 | [7 empty] | Ejecutado | 1 | 56 | 100% | 1 | 1.786% | 55 | 98.21%
[19 empty] | Total general | 56
| Falla Detectada T | (Varios elementos) | [7 empty] | Falla Detectada T | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| EJECUTADA | 2 | Total | % | Total | % | Total | % |  | Ejecutada |  | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 1 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  | (en blanco) | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% | 9 | 100%
| Total general | 3 | [7 empty] | Total general | 9
| Falla Detectada UT | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada UT | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| EJECUTADA | 7 | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 4 | 11 | 100% | 7 | 63.64% | 4 | 36.36%
| Total general | 11
Bloque 8 | [8 empty] | Pedro Vasquez | [8 empty] | 10.1
| Falla Detectada V | (Varios elementos)
[19 empty] | Falla Detectada V | (Varios elementos)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutada | 1 | Total | % | Total | % | Total | % | [10 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V
| (en blanco) | 8 | 9 | 100% | 1 | 11.11% | 8 | 88.89% | [10 empty] | (en blanco) | 2
| Total general | 9 | [16 empty] | Total general | 2
| Falla Detectada T | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutada |  | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100%
| Total general | 2
| Falla Detectada UT | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada UT | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutada | 1 | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 6 | 7 | 100% | 1 | 14.29% | 6 | 85.71%
| Total general | 7
MEREY 20 | [8 empty] | Lejos | [8 empty] | 10.2
| Falla Detectada V | (Varios elementos)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente | [11 empty] | Falla Detectada V | (Varios elementos)
| Ejecutado | 3 | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 49 | 52 | 100% | 3 | 5.769% | 49 | 94.23% | [10 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total general | 52 | [7 empty] | Falla Detectada V | (Varios elementos) | [7 empty] | (en blanco) | 27 | Total | % | Total | % | Total | %
[19 empty] | Ejecutada | 2 | 29 | 100% | 2 | 6.897% | 27 | 93.1%
[10 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  | Total general | 29
[10 empty] | (en blanco) | 17 | Total | % | Total | % | Total | %
| Falla Detectada T | (Varios elementos) | [7 empty] | Total general | 17 | 17 | 100% |  | 0% | 17 | 100%
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada T | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutado |  | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 100%
| Total general | 5
| Falla Detectada UT | (Todas)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada UT | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Ejecutado |  | Total | % | Total | % | Total | %
| (en blanco) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100%
| Total general | 3
Norte | [17 empty] | Norte
| Falla Detectada V | (Varios elementos)
| Etiquetas de fila | Cuenta de Falla Detectada V | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| (en blanco) | 64 | Total | % | Total | % | Total | %
| Total general | 64 | 64 | 100% |  | 0% | 64 | 100%

## MTTO.
|  |  | Servicios Especializados | [12 empty] | CODIGO: FO-SE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Control de Mantenimiento en Lineas Energizadas | [12 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 13-05-2024
Nombre del Proyecto: "Mantenimiento en el Sistema Electrico de Distribucion 13.8 Kv De La Division Ayacucho" | [9 empty] | Nro. De Contrato: 4600135303 |  |  |  |  | Cliente: PDVSA
# | FECHA | FRENTE | SUB-ESTACION | POSTE | CIRCUITO | ACTIVIDAD | TIPO DE MTTO. | CAUSA | DESCRIPCION | CANT | UM | CONDICION | GERENCIA | RESPONSABLE | REVISADO | USO
1 | 2023-11-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | X | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
2 | 2023-11-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | X | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
3 | 2023-11-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 118 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE C)
4 | 2023-11-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 118 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
5 | 2023-11-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 177 | PINOS 3 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | CORTE DE PUENTES
6 | 2023-11-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 206 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
7 | 2023-12-01 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | X | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
8 | 2023-12-03 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 176 | PINOS 3 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
9 | 2023-12-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 109 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (fase A)
10 | 2023-12-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 58 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B)
11 | 2023-12-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 13 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
12 | 2023-12-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 200 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (fase A)
13 | 2023-12-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 222 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FALTA 1 CC
14 | 2023-12-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 302 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (fase C)
15 | 2023-12-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 309 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
16 | 2023-12-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 11 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
17 | 2023-12-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 13 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
18 | 2023-12-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 25 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
19 | 2023-12-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 72 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
20 | 2023-12-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 20 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
21 | 2023-12-07 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 144 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV EN FASE A Y C
22 | 2023-12-07 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 149 | PATRIOTA | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
23 | 2023-12-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 306 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
24 | 2023-12-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 306 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
25 | 2023-12-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 22 | PINOS 3 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
26 | 2023-12-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 43 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
27 | 2023-12-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 22 | PINOS 3 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
28 | 2023-12-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 137 | PINOS 3 | AJUSTE | CORRECTIVO | AJUSTE DE COMPONENTES | N/A | 0 | UND | N/A | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
29 | 2023-12-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 44 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
30 | 2023-12-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 43 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
31 | 2023-12-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 257 | PINOS 3 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
32 | 2023-12-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 84 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLAS POR ALTO DECIBEL | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
33 | 2023-12-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 58 | PINOS 3 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
34 | 2023-12-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 269 | PINOS 3 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
35 | 2023-12-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 104 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
36 | 2023-12-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 104 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
37 | 2023-12-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 173 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DELTA EN FASE "A-B" EN CC | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | CORTE DE PUENTES
38 | 2023-12-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 135 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
39 | 2023-12-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 4 | PINOS 3 | DESINTALACION | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
40 | 2023-12-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 4 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
41 | 2023-12-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 4 | PINOS 3 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | MORDAZA TIPO PISTOLA 4/0 | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
42 | 2023-12-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 4 | PINOS 3 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CONECTOR AUTOMATICO DE LINEA 2/0-2/0 | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
43 | 2023-12-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 4 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR DELTA T | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 2 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (MATERIAL RECUPERADO DEL POSTE 135, DEL CIRCUITO PINOS 3)
44 | 2023-12-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 284 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
45 | 2023-12-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 292 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
46 | 2023-12-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 297 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
47 | 2023-12-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 299 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
48 | 2023-12-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 305 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
49 | 2023-12-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 313 | PINOS 3 | AJUSTE | CORRECTIVO | AJUSTE DE COMPONENTES | N/A | 0 | UND | N/A | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
50 | 2023-12-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 286 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
51 | 2023-12-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 12 | PINOS 3 | INSTALACION | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
52 | 2024-01-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 217 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A Y C)
53 | 2024-01-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 216 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
54 | 2024-01-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 5 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
55 | 2024-01-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 6 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
56 | 2024-01-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 7 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
57 | 2024-01-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 9 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
58 | 2024-01-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 10 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
59 | 2024-01-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 11 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
60 | 2024-01-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 12 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
61 | 2024-01-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 14 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
62 | 2024-01-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 330 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
63 | 2024-01-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 331 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
64 | 2024-01-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 334 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
65 | 2024-01-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 15 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
66 | 2024-01-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 16 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
67 | 2024-01-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 18 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
68 | 2024-01-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 43 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
69 | 2024-01-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 57 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
70 | 2024-01-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 6 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
71 | 2024-01-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 7 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
72 | 2024-01-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 94 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
73 | 2024-01-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 94 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
74 | 2024-01-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 335 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
75 | 2024-01-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 413 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
76 | 2024-01-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 421 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
77 | 2024-01-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 423 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
78 | 2024-01-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 38 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
79 | 2024-01-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 55 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
80 | 2024-01-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 57 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
81 | 2024-01-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 59 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
82 | 2024-01-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 12 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
83 | 2024-01-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 13 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
84 | PENDIENTE | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 15 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
85 | PENDIENTE | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 15 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
86 | 2024-01-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 16 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | DELTA EN SM | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
87 | 2024-01-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 19 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
88 | 2024-01-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 21 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
89 | 2024-01-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 22 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
90 | 2024-01-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 23 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
91 | 2024-01-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 24 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
92 | 2024-01-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 26 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
93 | 2024-01-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 16 | PINOS 3 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
94 | 2024-01-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 16 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
95 | 2024-01-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 18 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
96 | 2024-01-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 19 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
97 | 2024-01-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 21 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
98 | 2024-01-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 63 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
99 | 2024-01-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 70 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
100 | 2024-01-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 151 | PINOS 3 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
101 | 2024-01-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 99 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
102 | 2024-01-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 99 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
103 | 2024-01-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 120 | PINOS 3 | INSTALACION | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
104 | 2024-01-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 120 | PINOS 3 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
105 | 2024-01-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 27 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
106 | 2024-01-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 28 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
107 | 2024-01-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 77 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
108 | 2024-01-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 78 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
109 | 2024-01-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 80 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
110 | 2024-01-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 84 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
111 | 2024-01-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 99 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
112 | 2024-01-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 101 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
113 | 2024-01-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 88 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
114 | 2024-01-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 194 | PINOS 2 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
115 | 2024-01-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 196 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | AC DAÑADOS EN FASE B Y C | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
116 | 2024-01-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 119 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
117 | 2024-01-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 121 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
118 | 2024-01-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 123 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
119 | 2024-01-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 129 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
120 | 2024-01-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | (MEREY 29) | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
121 | 2024-01-17 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 128 | PATRIOTA | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE CADENA 34,5 KV | 2 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
122 | 2024-01-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | SM-170 ESTE | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
123 | 2024-01-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 180 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV Fase b
124 | 2024-01-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 199 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV Fase A
125 | 2024-01-20 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 203 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
126 | 2024-01-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 125 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
127 | 2024-01-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 131 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
128 | 2024-02-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
129 | 2024-02-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
130 | 2024-02-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
131 | 2024-02-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 44 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | EFECTO CORONA EN P , AE A,B Y C / SE DESINTALARON / SE INSTALARON2 BARRACUDAS Y Y 2 GRAPAS
132 | 2024-02-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 44 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
133 | 2024-02-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
134 | 2024-02-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 48 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | EFECTO CORONA EN P Y AE EN FASE A Y C
135 | 2024-02-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 54 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | EFECTO CORONA EN AE EN FASE A
136 | 2024-02-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 48 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
137 | 2024-02-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 309 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
138 | 2024-02-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 323 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
139 | 2024-02-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 103 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
140 | 2024-02-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 105 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
141 | 2024-02-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 301 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
142 | 2024-02-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 143 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
143 | 2024-02-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 131 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV Fase A
144 | 2024-02-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 133 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
145 | 2024-02-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 76 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
146 | 2024-02-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 188 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
147 | 2024-02-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 266 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
148 | 2024-02-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 266 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
149 | 2024-02-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 288 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
150 | 2024-02-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 192 | PINOS 1 | AJUSTE | PREVENTIVO | AJUSTE DE COMPONENTES | N/A | 0 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | GRAPA DE PUENTE FASE B DELTA DE 10,2 / AJUSTE DE GRAPA A COMPRESION EN FASE "B"
151 | 2024-02-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 196 | PINOS 1 | AJUSTE | PREVENTIVO | AJUSTE DE COMPONENTES | N/A | 0 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | GRAPA DE PUENTE FASE A / B DELTA DE 12 / AJUSTE A GRAPAS EN FASE "A-B"
152 | 2024-02-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 223 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
153 | 2024-02-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 307 | PINOS 1 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
154 | 2024-02-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 307 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 2 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
155 | 2024-02-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 5 | PINOS 2 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE C
156 | 2024-02-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 13 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE A
157 | 2024-02-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 6 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE "C" ALTOS DECIBELES
158 | 2024-02-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 6 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | MORDAZA TIPO PISTOLA 4/0 | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
159 | 2024-02-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 23 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE C
160 | 2024-02-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 35 | PINOS 2 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE C
161 | 2024-02-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 6 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
162 | 2024-02-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 6 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | 3 AC DAÑÁDAS FASE "A-B-C" SM FASE "C" DESCONECTADO Y FASE "A Y B" EFECTO CORONA
163 | 2024-02-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 13 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
164 | 2024-02-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 104 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | AISLADORES DE CADENA DAÑADOS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
165 | 2024-02-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 107 | PINOS 2 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE C
166 | 2024-02-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 555 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
167 | 2024-02-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 105 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE B Y C
168 | 2024-02-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 555 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
169 | 2024-02-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 145 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
170 | 2024-02-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 157 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
171 | 2024-02-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 147 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
172 | 2024-02-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 160 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
173 | 2024-02-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 159 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
174 | 2024-02-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 163 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
175 | 2024-02-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 165 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
176 | 2024-02-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | ESTE | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (INTERCONECTADOS CON MEREY-29 POR LOS M-450)
177 | 2024-02-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | ESTE | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (INTERCONECTADOS CON MEREY-29 POR LOS M-450)
178 | 2024-02-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 33 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
179 | 2024-02-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 41 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE C
180 | 2024-02-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 32 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
181 | 2024-02-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 30 | BLOQUE 8 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 15 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
182 | 2024-02-23 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 120 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
183 | 2024-02-23 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 120 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
184 | 2024-02-24 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 120 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
185 | 2024-02-24 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 120 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
186 | 2024-02-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 336 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
187 | 2024-02-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 337 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
188 | 2024-02-25 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 120 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 69KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
189 | 2024-02-25 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 118 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 69KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
190 | 2024-02-26 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 121 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
191 | 2024-02-26 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 122 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
192 | 2024-02-26 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 122 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
193 | 2024-02-26 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 122 | REMIGA | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 2 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
194 | 2024-02-26 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 118 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
195 | 2024-02-26 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 118 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 69KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
196 | 2024-02-26 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 118 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | MORDAZA TIPO PISTOLA 4/0 | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
197 | 2024-02-27 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 121 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
198 | 2024-02-27 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 122 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
199 | 2024-02-27 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 119 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 69KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
200 | 2024-02-27 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 119 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | MORDAZA TIPO PISTOLA 4/0 | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
201 | 2024-02-28 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 116 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 69KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
202 | 2024-02-28 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 117 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
203 | 2024-02-28 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 122 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
204 | 2024-02-28 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 2 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
205 | 2024-02-28 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 2 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
206 | 2024-02-28 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 339 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
207 | 2024-02-28 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 340 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
208 | 2024-02-29 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 121 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
209 | 2024-02-29 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 121 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
210 | 2024-02-29 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 341 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
211 | 2024-02-29 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 342 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
212 | 2024-02-29 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 344 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
213 | 2024-02-29 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 345 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
214 | 2024-03-01 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 118 | REMIGA | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
215 | 2024-03-01 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 122 | REMIGA | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CRUCETA | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
216 | 2024-03-01 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 123 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
217 | 2024-03-01 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE 124 | REMIGA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (CIRCUITO ENERGIZADO CON LA D-305)
218 | 2024-03-01 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 346 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
219 | 2024-03-01 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 347 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
220 | 2024-03-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 68 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE B
221 | 2024-03-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 69 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE B Y C
222 | 2024-03-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 349 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | FASE B
223 | 2024-03-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 350 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | FASE B
224 | 2024-03-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 59 | PINOS 2 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE B
225 | 2024-03-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 59 | PINOS 2 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | 1 CC DAÑADO, LOS DEMAS "OK"
226 | 2024-03-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 54 | PINOS 2 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | 1 CC DAÑADO, LOS DEMAS "OK"
227 | 2024-03-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 351 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
228 | 2024-03-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 352 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
229 | 2024-03-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 51 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
230 | 2024-03-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 51 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
231 | 2024-03-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 354 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
232 | 2024-03-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 355 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
233 | 2024-03-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 356 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
234 | 2024-03-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 358 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
235 | 2024-03-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 69 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | FASE B
236 | 2024-03-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 76 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
237 | 2024-03-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 86 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
238 | 2024-03-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 81 | PINOS 2 | AJUSTE | CORRECTIVO | AJUSTE DE COMPONENTES | N/A | 0 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | AJUSTE DE PUENTES EN FASE B
239 | 2024-03-07 | U.P. PESADO | MIGA | M-129 | OLEOS | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
240 | 2024-03-07 | U.P. PESADO | MIGA | M-129 | OLEOS | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
241 | 2024-03-07 | U.P. PESADO | MIGA | M-129 | OLEOS | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
242 | 2024-03-07 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 359 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
243 | 2024-03-07 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 361 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
244 | 2024-03-07 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 362 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
245 | 2024-03-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 87 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
246 | 2024-03-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 95 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
247 | 2024-03-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 104 | PINOS 2 | INSTALACION | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
248 | 2024-03-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 103 | PINOS 2 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
249 | 2024-03-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 103 | PINOS 2 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
250 | 2024-03-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 363 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
251 | 2024-03-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 364 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
252 | 2024-03-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 365 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
253 | 2024-03-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 368 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
254 | 2024-03-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 370 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
255 | 2024-03-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 174 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
256 | 2024-03-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 175 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
257 | 2024-03-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 176 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
258 | 2024-03-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 177 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
259 | 2024-03-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 179 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
260 | 2024-03-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 180 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | REEMPLAZO DEBIDO A DEFECTO EN COMPONENTE | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV ( PALILLO DOBLADO SE PROCEDIO A REEPLAZAR LOS 3 AISLADORES)
261 | 2024-03-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 181 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
262 | 2024-03-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 182 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
263 | 2024-03-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 184 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
264 | 2024-03-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 199 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | REEMPLAZO DEBIDO A DEFECTO EN COMPONENTE | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV ( POSTE INTERVENIDO EN ENERO AISLADOR MANCHADO SE PROCEDIO A REMPLAZAR LOS 3)
265 | 2024-03-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 216 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
266 | 2024-03-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 218 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
267 | 2024-03-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE201 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
268 | 2024-03-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 285 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
269 | 2024-03-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 286 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
270 | 2024-03-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 4 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
271 | 2024-03-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 4 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
272 | 2024-03-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 3 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
273 | 2024-03-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 3 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
274 | 2024-03-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 8 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
275 | 2024-03-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 8 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
276 | 2024-03-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 156 | PINOS 1 | INSTALACION | CORRECTIVO | TENSADO DE POSTE | ANCLA DE RETENIDA | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
277 | 2024-03-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 156 | PINOS 1 | INSTALACION | CORRECTIVO | TENSADO DE POSTE | BARRA DE AMARRE DE 2,20 MT | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
278 | 2024-03-17 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 287 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
279 | 2024-03-17 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 290 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
280 | 2024-03-17 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 292 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
281 | 2024-03-17 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 293 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
282 | 2024-03-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 10 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
283 | 2024-03-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 12 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
284 | 2024-03-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
285 | 2024-03-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
286 | 2024-03-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
287 | 2024-03-18 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 220 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
288 | 2024-03-18 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 222 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
289 | 2024-03-18 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 17 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
290 | 2024-03-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 224 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
291 | 2024-03-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 228 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
292 | 2024-03-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 229 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
293 | 2024-03-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 230 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
294 | 2024-03-19 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 25 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
295 | 2024-03-19 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 16 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
296 | 2024-03-19 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
297 | 2024-03-19 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
298 | 2024-03-19 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
299 | 2024-03-20 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 355 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
300 | 2024-03-20 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
301 | 2024-03-20 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
302 | 2024-03-20 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
303 | 2024-03-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 232 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
304 | 2024-03-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 330 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | REEMPLAZO DEBIDO A DEFECTO EN COMPONENTE | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
305 | 2024-03-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 331 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | REEMPLAZO DEBIDO A DEFECTO EN COMPONENTE | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
306 | 2024-03-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 334 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | REEMPLAZO DEBIDO A DEFECTO EN COMPONENTE | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
307 | 2024-03-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 29 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
308 | 2024-03-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 337 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
309 | 2024-03-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 332 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B Y C)
310 | 2024-03-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 13 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (SE REEMPLAZO UNA DE LAS ESPIGAS POR DEFECTO EN COMPONENTE INSTALADO EL DIA 15/02/2024, LAS OTRAS DOS FUERON POR PREVENTIVO)
311 | 2024-03-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 17 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
312 | 2024-03-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 149 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR DELTA T | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
313 | 2024-03-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 126 | PINOS 2 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
314 | 2024-03-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 126 | PINOS 2 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
315 | 2024-03-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 126 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
316 | 2024-03-22 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 20 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
317 | 2024-03-22 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 39 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
318 | 2024-03-22 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 233 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
319 | 2024-03-22 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 247 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
320 | 2024-03-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 30 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 9 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
321 | 2024-03-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 249 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
322 | 2024-03-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 251 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
323 | 2024-03-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 40 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
324 | 2024-03-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 40 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
325 | 2024-03-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 65 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
326 | 2024-03-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 69 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
327 | 2024-03-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 236 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
328 | 2024-03-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 237 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
329 | 2024-03-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 39 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
330 | 2024-03-25 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 267 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
331 | 2024-03-25 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 269 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
332 | 2024-03-25 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 270 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
333 | 2024-03-25 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 71 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
334 | 2024-03-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR DELTA T | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
335 | 2024-03-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | PINOS 3 | INSTALACION | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
336 | 2024-03-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR POLIMERICO DE 69KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
337 | 2024-03-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 376 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORREION DE FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
338 | 2024-03-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 376 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORREION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
339 | 2024-03-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 376 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORREION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO |  | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
340 | 2024-03-26 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 305 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
341 | 2024-03-26 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 306 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
342 | 2024-03-26 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 307 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
343 | 2024-03-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 383 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
344 | 2024-03-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 382 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
345 | 2024-03-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (fase A)
346 | 2024-03-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (fase A)
347 | 2024-03-26 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 309 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
348 | PENDIENTE | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 312 | PINOS 2 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 2 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
349 | PENDIENTE | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 50 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | EFECTO CORONA EN AE EN FASE A
350 | PENDIENTE | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 160 | PINOS 1 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | LAULUIS LAREZ | ALEXANDER SANCHEZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
351 | 2024-03-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
352 | 2024-03-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE C)
353 | 2024-03-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 375 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
354 | 2024-03-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 375 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A Y C)
355 | 2024-03-27 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 271 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
356 | 2024-03-27 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 272 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
357 | 2024-03-27 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 273 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
358 | 2024-03-27 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 321 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
359 | 2024-04-01 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 38 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | REEMPLAZO DEBIDO A DEFECTO EN COMPONENTE | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
360 | 2024-04-01 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 38 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
361 | 2024-04-01 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 58 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
362 | 2024-04-01 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 58 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
363 | 2024-04-01 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 15 | PINOS 1 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
364 | 2024-04-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 270 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
365 | 2024-04-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 270 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
366 | 2024-04-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 270 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
367 | 2024-04-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV FASE A
368 | 2024-04-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV FASE B
369 | 2024-04-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 269 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR DELTA T | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
370 | 2024-04-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 269 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV FASE C
371 | 2024-04-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 269 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
372 | 2024-04-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 96 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (Rio Claro)
373 | 2024-04-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 99 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (Rio Claro)
374 | 2024-04-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 118 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS POR ALTO DECIBEL | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (Rio Claro)
375 | 2024-04-02 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | X | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
376 | 2024-04-03 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 73 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
377 | 2024-04-03 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 73 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
378 | 2024-04-03 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 76 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
379 | 2024-04-03 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 76 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
380 | 2024-04-03 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 73 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
381 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 74 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
382 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 74 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
383 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 75 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
384 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 75 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
385 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 75 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
386 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 81 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
387 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 81 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
388 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 83 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
389 | 2024-04-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 83 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
390 | 2024-04-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 87 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
391 | 2024-04-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 87 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
392 | 2024-04-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 85 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
393 | 2024-04-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 85 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
394 | 2024-04-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 86 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
395 | 2024-04-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 86 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
396 | 2024-04-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 90 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
397 | 2024-04-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 90 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
398 | 2024-04-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 89 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
399 | 2024-04-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 89 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
400 | 2024-04-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 100 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
401 | 2024-04-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 100 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
402 | 2024-04-06 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 54 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
403 | 2024-04-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 112 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
404 | 2024-04-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 112 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
405 | 2024-04-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 113 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
406 | 2024-04-08 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 113 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
407 | 2024-04-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 55 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
408 | 2024-04-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 85 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE C)
409 | 2024-04-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 93 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B)
410 | 2024-04-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 186 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
411 | 2024-04-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 186 | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B)
412 | 2024-04-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 188 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A)
413 | 2024-04-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 2 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
414 | 2024-04-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 3 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
415 | 2024-04-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 3 | SUR | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
416 | 2024-04-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 1 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (COLOCADOS COMO SEPARADORES)
417 | 2024-04-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 274 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
418 | 2024-04-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 41 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (PARTE FRIA)
419 | 2024-04-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 70 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
420 | 2024-04-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 68 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
421 | 2024-04-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 68 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
422 | 2024-04-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 69 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
423 | 2024-04-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 106 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
424 | 2024-04-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 71 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
425 | 2024-04-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 73 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A)
426 | 2024-04-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 66 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A)
427 | 2024-04-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 203 | PINOS 2 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A)
428 | 2024-04-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 226 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B Y C)
429 | 2024-04-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 232 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A Y B)
430 | 2024-04-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 235 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A)
431 | 2024-04-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 243 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE C)
432 | 2024-04-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 45 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE C)
433 | 2024-04-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 63 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B)
434 | 2024-04-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 79 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
435 | 2024-04-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 40 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
436 | 2024-04-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 40 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 2 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
437 | 2024-04-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 127 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
438 | 2024-04-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 135 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A)
439 | 2024-04-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 136 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 2 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
440 | 2024-04-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 97 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
441 | 2024-04-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 117 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 5 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
442 | 2024-04-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 18 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR ALTOS DECIBELES | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
443 | 2024-04-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 6 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
444 | 2024-04-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE TERMINAL | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (INSTALACION EN MACOLLA AUTANA, ES UN PRESTAMO DE COMPONENTES)
445 | 2024-04-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 117 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
446 | 2024-04-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 117 | PATRIOTA | DESINTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | RETENIDAS | 1 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
447 | 2024-04-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 127 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
448 | 2024-04-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 97 | PATRIOTA | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | RETENIDAS | 1 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
449 | 2024-04-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 73 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
450 | 2024-04-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 10 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
451 | 2024-04-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 12 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
452 | 2024-04-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 118 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
453 | 2024-04-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 118 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
454 | 2024-04-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 132 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
455 | 2024-04-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 132 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
456 | 2024-04-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 93 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
457 | 2024-04-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 100 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
458 | 2024-04-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 109 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
459 | 2024-04-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 199 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
460 | 2024-04-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 202 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
461 | 2024-04-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 191 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
462 | 2024-04-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 191 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CRUCETA | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
463 | 2024-04-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 120 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
464 | 2024-04-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 120 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
465 | 2024-04-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 124 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
466 | 2024-04-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 124 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
467 | 2024-04-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 162 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
468 | 2024-04-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 162 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
469 | 2024-04-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 203 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
470 | 2024-04-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 203 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
471 | 2024-04-16 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 145 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B Y C)
472 | 2024-04-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 126 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
473 | 2024-04-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 126 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
474 | 2024-04-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 122 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
475 | 2024-04-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 122 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
476 | 2024-04-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 81 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (interconexion con Merey-20, poste nro. 157 de Merey-20)
477 | 2024-04-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 81 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
478 | 2024-04-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 81 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
479 | 2024-04-17 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 2 | SUR | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (INSTALADO COMO SEPARADOR ENTRE POSTE 2 Y 3)
480 | 2024-04-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 195 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
481 | 2024-04-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 186 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
482 | 2024-04-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 201 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
483 | 2024-04-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 205 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
484 | 2024-04-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 207 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
485 | 2024-04-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 211 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
486 | 2024-04-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 213 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
487 | 2024-04-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 125 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
488 | 2024-04-18 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 128 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
489 | 2024-04-18 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 128 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
490 | 2024-04-18 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 130 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
491 | 2024-04-18 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 130 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
492 | 2024-04-18 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 65 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
493 | 2024-04-19 | U.P. EXTRAPESADO | KARIÑA SUR | POSTE 86 | KARIÑA SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
494 | 2024-04-20 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 226 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
495 | 2024-04-20 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 82 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
496 | 2024-04-20 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 82 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
497 | 2024-04-20 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 134 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
498 | 2024-04-20 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 134 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
499 | 2024-04-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 164 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
500 | 2024-04-21 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 164 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
501 | 2024-04-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 75 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
502 | 2024-04-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 214 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
503 | 2024-04-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 214 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
504 | 2024-04-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 290 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
505 | 2024-04-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 290 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
506 | 2024-04-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | RECONECTADOR 15KV / 800A | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
507 | 2024-04-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | INSTALACION | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
508 | 2024-04-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | INSTALACION | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
509 | 2024-04-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | INSTALACION | CORRECTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | TRANSFORMADOR 13,8KVA | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
510 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 215 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
511 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 217 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
512 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 224 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
513 | 2024-04-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 104 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
514 | 2024-04-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 104 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
515 | 2024-04-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 106 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
516 | 2024-04-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 106 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
517 | 2024-04-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 107 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
518 | 2024-04-23 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 107 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
519 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 2 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
520 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 3 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
521 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 4 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
522 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 7 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
523 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 9 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
524 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 11 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
525 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 13 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
526 | 2024-04-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 16 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
527 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 278 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
528 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 286 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
529 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 286 | PINOS 1 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
530 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 283 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
531 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 289 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
532 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 287 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
533 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 287 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
534 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 291 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
535 | 2024-04-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 292 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
536 | 2024-04-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 197 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
537 | 2024-04-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 197 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
538 | 2024-04-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 197 | PATRIOTA | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
539 | 2024-04-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 200 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
540 | 2024-04-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 200 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
541 | 2024-04-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 17 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
542 | 2024-04-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 19 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
543 | 2024-04-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 22 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
544 | 2024-04-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 23 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
545 | 2024-04-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 219 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
546 | 2024-04-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 221 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
547 | 2024-04-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 225 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
548 | 2024-04-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 265 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
549 | 2024-04-25 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 138 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 9 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
550 | 2024-04-25 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 138 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
551 | 2024-04-25 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 139 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
552 | 2024-04-25 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 138 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
553 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 247 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
554 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 249 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
555 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 251 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
556 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 117 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
557 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 113 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
558 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 113 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (DESPEJE DE PUENTES)
559 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 116 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (SE DESPEJARON PUENTES DE FASES A,B Y C)
560 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 116 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
561 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 116 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
562 | 2024-04-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 120 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
563 | 2024-04-26 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 141 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
564 | 2024-04-26 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 141 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
565 | 2024-04-26 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 79 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
566 | 2024-04-26 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 79 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
567 | 2024-04-27 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 173 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
568 | 2024-04-27 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 178 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
569 | 2024-04-30 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 197 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
570 | 2024-04-30 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 198 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
571 | 2024-05-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 24 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
572 | 2024-05-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 25 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
573 | 2024-05-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 29 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
574 | 2024-05-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 30 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
575 | 2024-05-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 27 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
576 | 2024-05-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 28 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
577 | 2024-05-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 31 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
578 | 2024-05-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 41 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
579 | 2024-05-03 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 146 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
580 | 2024-05-03 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 42 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
581 | 2024-05-03 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | ENTRADA DE MELONES | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
582 | 2024-05-03 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | ENTRADA DE MELONES | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
583 | 2024-05-03 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | M-1212 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
584 | 2024-05-03 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | M-1212 | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
585 | 2024-05-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 14 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
586 | 2024-05-04 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 58 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
587 | 2024-05-05 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 68 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
588 | 2024-05-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | ENTRADA DE MELONES | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
589 | 2024-05-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | ENTRADA DE MELONES | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
590 | 2024-05-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | ENTRADA DE MELONES | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
591 | 2024-05-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 26 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
592 | 2024-05-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 8 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
593 | 2024-05-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 21 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
594 | 2024-05-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 20 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
595 | 2024-05-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 40 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
596 | 2024-05-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 48 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
597 | 2024-05-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 45 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
598 | 2024-05-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 43 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
599 | 2024-05-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 44 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
600 | 2024-05-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
601 | 2024-05-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 1 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
602 | 2024-05-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 5 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
603 | 2024-05-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 32 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 9 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
604 | 2024-05-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 5 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (PARTE FRIA)
605 | 2024-05-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 5 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
606 | 2024-05-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 6 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (PARTE FRIA)
607 | 2024-05-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 2 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
608 | 2024-05-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 3 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (PARTE FRIA)
609 | 2024-05-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 4 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (PARTE FRIA)
610 | 2024-05-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 167 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
611 | 2024-05-09 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 203 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
612 | 2024-05-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 32 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (Rio Claro)
613 | 2024-05-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 67 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (RIO Claro)
614 | 2024-05-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 89 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (RIO Claro)
615 | 2024-05-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 96 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (Rio Claro)
616 | 2024-05-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 99 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (RIO Claro)
617 | 2024-05-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 44 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
618 | 2024-05-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 382 | MEREY 20 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
619 | 2024-05-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 382 | MEREY 20 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
620 | 2024-05-11 | U.P. PESADO | MELONES | POSTE 66 | ESTE | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (Poste m13)
621 | 2024-05-11 | U.P. PESADO | MELONES | POSTE 66 | ESTE | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CRUCETA | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (Poste m13)
622 | 2024-05-11 | U.P. PESADO | MELONES | POSTE 66 | ESTE | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (Poste m13)
623 | 2024-05-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 205 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 9 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
624 | 2024-05-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 206 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
625 | 2024-05-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 206 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
626 | 2024-05-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 71 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (RIo Claro)
627 | 2024-05-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 111 | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
628 | 2024-05-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 154 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
629 | 2024-05-13 | U.P. PESADO | MELONES | POSTE 121 | ESTE | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
630 | 2024-05-11 | U.P. PESADO | MELONES | POSTE 121 | ESTE | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
631 | 2024-05-13 | U.P. PESADO | MELONES | POSTE 121 | ESTE | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
632 | 2024-05-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 172 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
633 | 2024-05-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 172 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
634 | 2024-05-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 169 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
635 | 2024-05-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 165 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 9 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
636 | 2024-05-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 165 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
637 | 2024-05-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 282 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
638 | 2024-05-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 207 | PATRIOTA | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 9 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
639 | 2024-05-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 274 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
640 | 2024-05-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 170 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
641 | 2024-05-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 169 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
642 | 2024-06-20 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 64 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
643 | 2024-06-20 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 64 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
644 | 2024-06-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 84 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
645 | 2024-06-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 273 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
646 | 2024-06-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 192 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
647 | 2024-06-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 192 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
648 | 2024-06-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 192 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
649 | 2024-06-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 151 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
650 | 2024-06-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 151 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
651 | 2024-06-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 154 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
652 | 2024-06-27 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 189 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
653 | 2024-06-28 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 183 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
654 | 2024-06-28 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 195 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
655 | 2024-06-28 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 182 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
656 | 2024-06-29 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 242 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
657 | 2024-06-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 141A | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
658 | 2024-06-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 262 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
659 | 2024-06-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 328 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
660 | 2024-07-01 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 261 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
661 | 2024-07-01 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 282 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
662 | 2024-07-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 279 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
663 | 2024-07-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 282 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
664 | 2024-07-03 | U.P. PESADO | MELONES | POSTE 71 | LEJOS | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
665 | 2024-07-03 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 281 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
666 | 2024-07-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 281 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
667 | 2024-07-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 295 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
668 | 2024-07-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 295 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
669 | 2024-07-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 295 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV ( SE CORTO CABLE GUARDA PROXIMO A HACER CONTACTO CON CODUCTOR DE FASE A)
670 | 2024-07-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 296 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
671 | 2024-07-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 288 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
672 | 2024-07-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 289 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 4 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
673 | 2024-07-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 215 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
674 | 2024-07-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 216 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
675 | 2024-07-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 217 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B)
676 | 2024-07-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 243 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
677 | 2024-07-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 284 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
678 | 2024-07-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 357 | PINOS 1 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR DELTA T | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A Y C)
679 | 2024-07-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 357 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | CORRECCION DE FALLA POR DELTA T | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B)
679 | 2024-07-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 357 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
680 | 2024-07-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 357 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE C)
681 | 2024-07-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 358 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
682 | 2024-07-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 359 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
683 | 2024-07-17 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 359 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
684 | 2024-07-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 360 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
685 | 2024-07-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 361 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
686 | 2024-07-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 361 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
687 | 2024-07-18 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 362 | PINOS 1 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
688 | 2024-07-20 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 319 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | REEMPLAZO DEBIDO A DESCARGAS ELECTRICAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
689 | 2024-07-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 320 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
690 | 2024-07-21 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 320 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
691 | 2024-07-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 321 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
692 | 2024-07-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 321 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 6 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (POSTE ANTERIOR Y SIGUIENTE POSEEN PARARRAYOS)
693 | 2024-07-22 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 321 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CRUCETA | 4 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
694 | 2024-07-23 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 321 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | ASIENTO DE CRUCETA | 4 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
695 | 2024-07-24 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 8 | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
696 | 2024-07-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | XX | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
697 | 2024-07-25 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | XX | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
698 | 2024-07-26 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 329 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | REEMPLAZO DEBIDO A DESCARGAS ELECTRICAS | PARARRAYOS 15KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
699 | 2024-07-27 | U.P. EXTRAPESADO | HAMACA | XX | BLOQUE 8 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
700 | 2024-07-28 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | XX | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B)
701 | 2024-07-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 206 | PINOS 3 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C; BANCO DE TXS DEL POZO MDF 199)
702 | 2024-07-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 206 | PINOS 3 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
703 | 2024-07-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 206 | PINOS 3 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
704 | 2024-07-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 206 | PINOS 3 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
705 | 2024-07-31 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 179 | PINOS 2 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C, BANCO DE TXS EN POZO MFD 19)
706 | 2024-07-31 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 134 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
707 | 2024-07-31 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 134 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 6 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
708 | 2024-07-31 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 134 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CRUCETA | 2 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
709 | 2024-07-31 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 135 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CRUCETA | 2 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
710 | 2024-08-01 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 195-1 | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 2 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASES B Y C)
711 | 2024-08-01 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 281 | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A,B Y C)
712 | 2024-08-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 130 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
713 | 2024-08-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 156 | 10.2 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
714 | 2024-08-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 147 | 10.2 | DESINTALACION | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
715 | 2024-08-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 143 | 10.2 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (RECUPERABLES SOLO 2 DE LOS 3)
716 | 2024-08-10 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 143 | 10.2 | DESINTALACION | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
717 | 2024-08-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 104 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
718 | 2024-08-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 104 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
719 | 2024-08-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 105 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
720 | 2024-08-11 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 106 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
721 | 2024-08-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 112 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
722 | 2024-08-12 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 112 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
723 | 2024-08-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 110 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
724 | 2024-08-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 110 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
725 | 2024-08-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 110 | SUR | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CRUCETA | 4 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
726 | 2024-08-13 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 110 | SUR | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 4 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
727 | 2024-08-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 106 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
728 | 2024-08-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 115 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
729 | 2024-08-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 117 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
730 | 2024-08-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 119 | SUR | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
731 | 2024-08-14 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 119 | SUR | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
732 | 2024-08-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 138 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
733 | 2024-08-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 137 | SUR | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
734 | 2024-08-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 109 | SUR | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR DE CADENA 34,5 KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
735 | 2024-08-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 120 | SUR | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CRUCETA | 4 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
736 | 2024-08-15 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 120 | SUR | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 6 | UND | USADO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
737 | 2024-08-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 114 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
738 | 2024-08-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 114 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
739 | 2024-08-16 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 113 | SUR | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | HACKSHAW | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
740 | 2024-09-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 192 | PINOS 3 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 2 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B Y C)
741 | 2024-09-04 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 192 | PINOS 3 | DESINTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 2 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B Y C)
742 | 2024-09-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 192 | PINOS 3 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A)
743 | 2024-09-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 192 | PINOS 3 | DESINTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 1 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE A)
744 | 2024-09-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 250 | MEREY 20 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
745 | 2024-09-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 250 | MEREY 20 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
746 | 2024-09-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 250 | MEREY 20 | DESINTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
747 | 2024-09-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 250 | MEREY 20 | DESINTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
748 | 2024-09-05 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 250 | MEREY 20 | DESINTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 2 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (FASE B Y C)
749 | 2024-09-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 231 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
750 | 2024-09-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 231 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
751 | 2024-09-06 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 236 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
752 | 2024-09-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 331 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
753 | 2024-09-07 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 331 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
754 | 2024-09-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 336 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
755 | 2024-09-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 336 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
756 | 2024-09-08 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 342 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
757 | 2024-09-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 341 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
758 | 2024-09-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 341 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
759 | 2024-09-09 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 361 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR EFECTO CORONA | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
760 | 2024-09-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 366 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
761 | 2024-09-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 366 | MEREY 29 | DESINTALACION | CORRECTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
762 | 2024-09-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 360 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
763 | 2024-09-10 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 360 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
764 | 2024-09-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 340 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
765 | 2024-09-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 377 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
766 | 2024-09-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 377 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
767 | 2024-09-11 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 404 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 4 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
768 | 2024-09-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 385 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
769 | 2024-09-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 386 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
770 | 2024-09-12 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 386 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
771 | 2024-09-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 414 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
772 | 2024-09-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 414 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
773 | 2024-09-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 414 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
774 | 2024-09-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 411 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
775 | 2024-09-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 411 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
776 | 2024-09-13 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 387 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
777 | 2024-09-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 49 | MEREY 29 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
778 | 2024-09-14 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 8 | MEREY 29 | DESINTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
779 | 2024-09-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 15 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 6 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
780 | 2024-09-15 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 14 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV (COLOCADO COMO SEPRARADOR ENTRE POSTE 15 Y 14)
781 | 16/09/2024 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 410 | MEREY 29 | INSTALACION | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
782 | 16/09/2024 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 392 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
783 | 16/09/2024 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 391 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
784 | 16/09/2024 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 391 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
785 | 17/09/2025 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 327 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
786 | 18/09/2024 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 1 | PATRIOTA | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLA POR DELTA T | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
787 | 2024-09-23 | U.P. PESADO | MIGA | POSTE X | D-105 | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
788 | 2024-09-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 368 | PATRIOTA | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
789 | 2024-09-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 368 | PATRIOTA | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
790 | 2024-09-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 365 | PATRIOTA | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
791 | 2024-09-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 365 | PATRIOTA | DESINTALACION | PREVENTIVO | DESPEJE Y RECUPERACION DE MATERIALES | CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 3 | UND | USADO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
792 | 2024-09-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 359 | PATRIOTA | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
793 | 2024-09-24 | U.P. EXTRAPESADO | BARE | POSTE 355 | PATRIOTA | INSTALACION | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | PARARRAYOS 15KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
794 | 2024-09-29 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 328 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
| 2024-09-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 90 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
| 2024-09-30 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 265 | MEREY 29 | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 1 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
| 2024-10-01 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 91 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
| 2024-10-01 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 265 | MEREY 29 | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
| 2024-10-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 350 | OESTE | REEMPLAZO | PREVENTIVO | PREVENCION ANTE FUTURAS FALLAS | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
| 2024-10-02 | U.P. PESADO | DOBOKUBI | POSTE 351 | OESTE | REEMPLAZO | CORRECTIVO | CORRECCION DE FALLAS | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | UND | NUEVO | PROYECTO | CEFERINO MILLAN | LAULUIS LAREZ | MTTO. DE LINEAS ELECTRICAS DE 13,8KV
|  |  |  | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL |  |  |  |  | P.D.V.S.A
|  |  |  | NOMBRE Y APELLIDO: |  |  |  |  | NOMBRE Y APELLIDO:
|  |  |  | LAULUIS LAREZ |  |  |  |  | JOSE BASTARDO
|  |  |  | CARGO: INGENIERO RESIDENTE |  |  |  |  | CARGO: SUPERVISOR
|  |  |  | FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:

## Indicadores
Indicadores de Gestion
Nombre del Proyecto: "Mantenimiento en el Sistema Electrico de Distribucion 13.8 Kv De La Division Ayacucho"
ACTIVIDAD | (Varios elementos)
CONDICION | NUEVO
.
DESCRIPCION | U.P. EXTRAPESADO | U.P. PESADO | TOTAL
AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 466 | 328 | 794
AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 331 | 329 | 660
BARRA DE AMARRE DE 2,20 MT |  | 2 | 2
CONECTOR AUTOMATICO DE LINEA 2/0-2/0 |  | 1 | 1
CORTACORRIENTE 27KV | 9 | 48 | 57
PARARRAYOS 15KV | 114 | 244 | 358
SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 12 | 66 | 78
SECCIONADOR MONOFASICO 36KV |  | 27 | 27
ANCLA DE RETENIDA |  | 2 | 2
AISLADOR POLIMERICO DE 69KV |  | 24 | 24
[14 empty] | Promedio = | 12.6133 | X DIA TRAB.
FRENTE | U.P. PESADO
ACTIVIDAD | (Varios elementos)
[11 empty] | FRENTE | U.P. EXTRAPESADO
. | [10 empty] | ACTIVIDAD | (Varios elementos)
DESCRIPCION | MEREY 29 | OLEOS | PINOS 1 | PINOS 2 | PINOS 3 | REMIGA | ESTE | MEREY 20 | LEJOS | OESTE
AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 167 | 2 | 65 | 43 | 36 | 8 |  | 4 | 3 |  | Suma de CANT
AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 226 | 6 | 35 | 10 | 23 | 24 | 5 |  |  |  | DESCRIPCION | PATRIOTA | SUR | BLOQUE 8 | KARIÑA SUR | 10.2
ANCLA DE RETENIDA |  |  | 2 | [7 empty] | AISLADOR DE ESPIGA 34,5KV | 413 | 30 | 17 |  | 6
BARRA DE AMARRE DE 2,20 MT |  |  | 2 | [7 empty] | AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV | 313 | 17
CONECTOR AUTOMATICO DE LINEA 2/0-2/0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | CORTACORRIENTE 27KV | 3 | 3 |  | 3
CORTACORRIENTE 27KV | 22 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 |  | 3 |  | 3 | PARARRAYOS 15KV | 105 | 9
MORDAZA TIPO PISTOLA 4/0 |  |  |  | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 3 | 9
PARARRAYOS 15KV | 70 |  | 114 | 27 | 21 | 6 |  | 3
SECCIONADOR MONOFASICO (USADO) | 4 |  |  |  | 3
SECCIONADOR MONOFASICO 27KV | 42 |  | 6 | 3 | 6 |  | 6 |  |  | 3
SECCIONADOR MONOFASICO 36KV | 3 |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 3
AISLADOR POLIMERICO DE 69KV |  |  |  |  | 3 | 21
CORTACORRIENTE 27KV (USADO) | 2 |  |  | 2
TRANSFORMADOR 13,8KVA | 1
RECONECTADOR 15KV / 800A | 1
. | .
DESCRIPCION | MEREY 20 | MEREY 29 | OLEOS | PINOS 1 | PINOS 2 | PINOS 3 | TOTAL
ABRAZADERA 4-1/2" |  | 3 |  |  |  |  | 3
COBRE SOLIDO #4 |  |  |  | 12 | 1 | 1 | 14
CONECTOR KS25 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 6
GRAMPA DE COMPRESION 2/0 - 2/0 | 6 | 101 |  | 39 | 22 | 16 | 184
GRILLETE DE ANCLAJE |  | 8 | 6 | 8 | 1 |  | 23
GUAYA 2/0 |  |  |  | 1 |  |  | 1
MORDAZA TIPO PISTOLA 4/0 |  | 12 |  |  | 1 | 3 | 16
TERMINAL TIPO BARRACUDA 4/0 DE 1 HUECO |  | 80 |  | 47 | 28 | 11 | 166
TERMINAL TIPO BARRACUDA 4/0 DE 2 HUECO |  | 19 |  | 4 | 6 | 2 | 31
TORNILLO 15/16" |  | 81 |  |  |  |  | 81
TUERCA DE OJO 5/8" |  | 87 |  |  |  |  | 87
Materiales Reemplazados e Instalados (Nuevos)
U.P. Pesado (Frente Nro.1)
U.P. Extrapesado (Frente Nro.2)
Desintalaciones Ejecutadas en Frente Nro. 1
Desintalaciones Ejecutadas en Frente Nro. 2
Elementos Instalados, Reemplazados y Desintalados
Reemplazos e Instalaciones X Circuito
U.P. Pesado (Frente Nro. 1)
U.P. Extrapesado (Frente Nro. 2)
Miscelaneos, U.P. Pesado (Frente Nro. 1)
0.547019867549669
0.319062181447503
0.333333333333333
0.0454545454545455
AISLADOR DE ESPIGA DE 34,KV
AISLADOR POLIMERICO DE 34,5KV
PARARRAYOS DE 15KV
SECCIONADOR MONOFASICO 27KV
Avance de "Barrido" en Circuito Patriota (Frente Nro. 2)

## Indicadores U.P. Pesado
Indicadores de Gestion
Nombre del Proyecto: "Mantenimiento en el Sistema Electrico de Distribucion 13.8 Kv De La Division Ayacucho"
Frente de Trabajo: U.P. Pesado
|  | Merey-29 | [7 empty] | Pinos 2
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes |  |  | Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 92 | 100% | 73 | 79.35% | 19 | 20.65% |  |  | 44 | 100% | 16 | 36.36% | 28 | 63.64%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % |  |  | Total | % | Total | % | Total | %
| 13 | 100% | 12 | 92.31% | 1 | 7.692% |  |  | 34 | 100% | 11 | 32.35% | 23 | 67.65%
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % |  |  | Total | % | Total | % | Total | %
| 13 | 100% | 12 | 92.31% | 1 | 7.692% |  |  | 22 | 100% | 14 | 63.64% | 8 | 36.36%
|  | Pinos 1 | [7 empty] | Pinos 3
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes |  |  | Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 15 | 100% | 15 | 100% | 0 | 0% |  |  | 26 | 100% | 14 | 53.85% | 12 | 46.15%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % |  |  | Total | % | Total | % | Total | %
| 12 | 100% | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% |  |  | 41 | 100% | 11 | 26.83% | 30 | 73.17%
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % |  |  | Total | % | Total | % | Total | %
| 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% |  |  | 34 | 100% | 18 | 52.94% | 16 | 47.06%
Merey-20
Nota: Indicadores Contemplan resolucion de Fallas "Criticas" según previa inspeccion.
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 52 | 100% | 3 | 5.769% | 49 | 94.23%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | %
| 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 100%
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | %
| 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100%
|  | Remiga | [7 empty] | Este
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes |  |  | Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 20 | 100% | 2 | 10% | 18 | 90% |  |  | 20 | 100% | 0 | 0% | 20 | 100%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % |  |  | Total | % | Total | % | Total | %
| 1 | 100% | 1 | 100% | #REF! | 0% |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % |  |  | Total | % | Total | % | Total | %
| #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Oeste | [7 empty] | Norte
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes |  |  | Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 56 | 100% | 1 | 1.786% | 55 | 98.21% |  |  | 64 | 100% | 0 | 0% | 64 | 100%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % |  |  | Total | % | Total | % | Total | %
| 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  |  |  | Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % |  |  | Total | % | Total | % | Total | %
| 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Lejos
Nota: Indicadores Contemplan resolucion de Fallas "Criticas" según previa inspeccion.
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 17 | 100% | 0 | 0% | 17 | 100%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | %
| 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | %
| 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
92.31%
92.31%
79.35%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
32.35%
63.64%
36.36%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
83.33%
100.00%
100.00%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
26.83%
92.31%
53.85%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
0.00%
0.00%
5.77%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
100.00%
#REF!
10.00%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
#DIV/0!
#DIV/0!
1.79%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado

## Indicadores U.P. Extrapesado
Indicadores de Gestion
Nombre del Proyecto: "Mantenimiento en el Sistema Electrico de Distribucion 13.8 Kv De La Division Ayacucho"
Frente de Trabajo: U.P. Extrapesado
|  | Sur | [5 empty] | Patriota
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes | Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 53 | 100% | 8 | 15.09% | 45 | 84.91% | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | %
| 9 | 100% | 0 | 0% | 9 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33%
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | %
| 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 11 | 100% | 7 | 63.64% | 4 | 36.36%
|  | Bloque 8 | [5 empty] | Pedro Vasquez
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes | Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 9 | 100% | 1 | 11.11% | 8 | 88.89% | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 12 | #DIV/0!
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | %
| 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | %
| 7 | 100% | 1 | 14.29% | 6 | 85.71% | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 16 | #DIV/0!
Nota: Indicadores Contemplan resolucion de Fallas "Criticas" según previa inspeccion.
|  | 10.1 | [5 empty] | 10.2
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes | Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 100% | 29 | 100% | 2 | 6.897% | 27 | 93.1%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | %
| 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente |  | Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | %
| 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Norte de Bare
| Fallas X Visual |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % Avance | Total | % Pendientes
| 44 | 100% | 0 | 0% | #REF! | 100%
| Fallas X Termografia |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | %
| #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Fallas X UT |  | Fallas Corregidas |  | Fallas Pendiente
| Total | % | Total | % | Total | %
| #REF! | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Nota: Indicadores Contemplan resolucion de Fallas "Criticas" según previa inspeccion.
0.00%
#DIV/0!
15.09%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
66.67%
63.64%
83.33%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
0.00%
14.29%
11.11%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
83.33%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
#DIV/0!
#DIV/0!
6.90%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
#REF!
#REF!
0.00%
Fallas Corregidas x Termografia
Fallas Corregidas x Visual
Fallas Corregidas x Ultrasonido
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado
Predictivo No Realizado

## Hoja5 (hidden)
C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | P.D.V.S.A
NOMBRE Y APELLIDO: | NOMBRE Y APELLIDO:
LAULUIS LAREZ | JOSE BASTARDO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE | CARGO: SUPERVISOR
FIRMA: | FIRMA:

## Hoja1 (hidden)
PINOS 1
CANT |  |  | %
FALLAS X ULTRASONIDO | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X ULTRASONIDO | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0%
PINOS 1
CANT |  |  | %
FALLAS X TERMOGRAFIA | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X TERMOGRAFIA | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
13 | 10 | 3 | 100% | 76.92% | 23.08%
PINOS 1
CANT |  |  | %
FALLAS X VISUAL | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X VISUAL | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
24 | 15 | 9 | 100% | 62.5% | 37.5%
PINOS 2
CANT |  |  | %
FALLAS X ULTRASONIDO | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X ULTRASONIDO | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
26 | 14 | 3 | 100% | 53.85% | 46.15%
PINOS 2
CANT |  |  | %
FALLAS X TERMOGRAFIA | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X TERMOGRAFIA | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
27 | 9 | 18 | 100% | 33.33% | 66.67%
PINOS 2
CANT |  |  | %
FALLAS X VISUAL | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X VISUAL | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
100 | 15 | 85 | 100% | 15% | 85%
PINOS 3
CANT |  |  | %
FALLAS X ULTRASONIDO | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X ULTRASONIDO | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
23 | 14 | 3 | 100% | 60.87% | 39.13%
PINOS 3
CANT |  |  | %
FALLAS X TERMOGRAFIA | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X TERMOGRAFIA | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
40 | 8 | 32 | 100% | 20% | 80%
PINOS 3
CANT |  |  | %
FALLAS X VISUAL | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE | FALLAS X VISUAL | FALLAS CORREGIDAS | PENDIENTE
26 | 12 | 14 | 100% | 46.15% | 53.85%

## REVISION (hidden)
|  |  | Calidad | [26 empty] | CODIGO: FO-CA-GE-02-E
REVISION: 00
|  |  | Máster de Inspección | [26 empty] | FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2024
Nombre del Proyecto: |  |  | "Mantenimiento En El Sistema Eléctrico De Distribución 13.8 Kv De La División Ayacucho" | [19 empty] | Nro. de Contrato: |  |  | 4600135303
Disciplina |  |  | Electricidad | [19 empty] | Ubicación: |  |  | División Ayacucho
DATOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO EJECUTADO | [23 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO
|  |  |  | VISUAL | [13 empty] | TERMOGRAFÍA |  |  |  |  | ULTRASONIDO |  |  |  |  | INTERVENCIÓN
Componentes
Frente | Circuito | Nro. De poste | Descripción | Fecha | Aislador de Espiga (AE) | Aislador Polimericos (APT ) 34,5 Kv | Aislador de Cadena (Ac) | Aislador Polimericos (APs ) 69 Kv | Cortacorriente (CC) | Abierto | Cerrado | Pararrayos (P) | Grapa ( G ) | Seccionador (SM) | Abierto | Cerrado | Falla Detectada | Fecha | Ejecutado | Puntos de Termografía | Falla Detectada | Observación | Fecha | Ejecutado | Puntos de Ultrasonido | Falla Detectada | Observación | Fecha | Ejecutada | Observación
[5 empty] | C.A METALMECANICA INDUSTRIAL NAVAL | [11 empty] | P.D.V.S.A
[5 empty] | NOMBRE Y APELLIDO: LAULUIS LAREZ | [11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO: JOSE BASTARDO
[5 empty] | CARGO: INGENIERO RESIDENTE | [11 empty] | CARGO: SUPERVISOR
[5 empty] | FIRMA: | [11 empty] | FIRMA: